## Portada
Lima, 06 mayo de 2026
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
abril 2026
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-04-2026
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en abril de 2026 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2026
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
ABRIL 2026
[7 empty] | mes: | abril
[7 empty] | año: | 2026
1. RESUMEN | [7 empty] | 2026-04-01
30
1.1. Producción de energía eléctrica en abril 2026 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de abril 2026 fue de 5 310,60 GWh, lo que representa un incremento de 232,88 GWh (4,59%) en comparación con el año 2025.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de abril 2026 fue de 3 147,78 GWh (3,46% menor al registrado durante abril del año 2025).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de abril 2026 fue de 1 575,47 GWh, 21,20% mayor al registrado durante abril del año 2025. La participación del gas natural de Camisea fue de 28,47%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,53%, la producción con diesel,Nafta, residual, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,05%, 0,00%, 0,01%, 0,15%, 0,45% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 340,28 GWh y con centrales solares fue de 247,07 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,41% y 4,65% respectivamente.
|  | ABRIL 2026 |  | ABRIL 2025
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 3147.7765 | 3260.5242
[5 empty] | Gas Natural | 1540.2196 | 1240.49
[5 empty] | Nafta / Gas Refinería | 0 | 36.889
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 3.2531 | 6.9644
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 32.0022 | 15.5938
[5 empty] | Eólico | 340.2827 | 375.9227
[5 empty] | Solar | 247.0688 | 141.3347
| Total = 5 310,60 GWh |  | Total = 5 077,719 GWh
Gráfico 1.1: Comparación de producción mensual de electricidad en abril por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2026
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
ENGIE | Solar | Solar | Panel Fotovoltaico | C.S. Intipampa Expansión | G.S. Intipampa Expansión | 33 | 51.7 | 18/02/2026
STATKRAFT | Hidroeléctrica | Agua | FRANCIS | C.H. San Ignacio | Central | 2.3 | 0.42638 | 2026-02-28
STATKRAFT | Hidroeléctrica | Agua | FRANCIS | C.H. San Antonio | Central | 2.3 | 0.5547 | 2026-02-28
KALLPA GENERACIÓN | Solar | Solar | Panel Fotovoltaico | C.S. Sunny Expansión | C.S. Sunny Expansión | 33 | 105 | 2026-04-03
Total | [6 empty] | 157.6811
2.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
SHOUGESA | Termoeléctria | Residual | TV | C.T. San Nicolás | TV3 | 33 | 51.7 | 2026-04-01
Total | [6 empty] | 51.7
2.3. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | ABRIL 2026 | ABRIL 2025 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5358.6024 | 5250.0003 | 2.069%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7045.6576 | 7054.3575 | -0.1233%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 1021.3 | 0%
| SOLAR |  | 1091.3599 | 477.825 | 128.4%
| TOTAL |  | 14516.92 | 13803.4827 | 5.169%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de abril 2025 y abril 2026
Gráfico N° 2.3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de abril 2025 y abril 2026

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Var (%) | 2026 | 2025 | Var (%) 2026/2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024
Hidroeléctrica | 3190.6041 | 3217.5031 | 3147.7765 | 3260.5242 | -3.458% | 12738.4205 | 12838.2029 | -0.7772% | 12637.6043 | 1.587%
Termoeléctrica | 1411.7909 | 1611.0261 | 1575.4749 | 1299.9371 | 21.2% | 6301.3856 | 5937.7086 | 6.125% | 5917.1507 | 0.3474%
Eólica | 208.0646 | 330.0454 | 340.2827 | 375.9227 | -9.481% | 1153.2015 | 1220.847 | -5.541% | 1059.7767 | 15.2%
Solar | 186.3116 | 281.0876 | 247.0688 | 141.3347 | 74.81% | 935.4296 | 466.0585 | 100.7% | 375.6919 | 24.05%
Total | 4996.7712 | 5439.6622 | 5310.6029 | 5077.7188 | 4.586% | 21128.4371 | 20462.817 | 3.253% | 19990.2236 | 2.364%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.8211 | -100% | 0 | 1.8492 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.9688 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.8211 |  | 0 | -1.8492 |  | 2.9688
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 3.1: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a abril.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Var (%) | 2026 | 2025 | Var (%) 2026/2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024
Agua | 3190.6041 | 3217.5031 | 3147.7765 | 3260.5242 | -3.458% | 12738.4205 | 12838.2029 | -0.7772% | 12637.6043 | 1.587%
G.N. de Camisea | 1295.6959 | 1040.7507 | 1512.139 | 1214.8834 | 24.47% | 5431.2237 | 5537.5166 | -1.92% | 5641.768 | -1.848%
G.N. de Malacas | 20.5247 | 25.6914 | 21.6168 | 20.6385 | 4.74% | 94.5537 | 97.7488 | -3.269% | 113.1618 | -13.62%
G.N. de Aguaytía | 8.9106 | 21.5119 | 6.4638 | 4.9681 | 30.1% | 39.6098 | 31.1764 | 27.05% | 31.632 | -1.44%
Residual 500 | 0.95597 | 3.2772 | 0.7964 | 0.60573 | 31.48% | 5.6048 | 2.6265 | 113.4% | 0.38063 | 590.1%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 31.6062 | 18.2 | 0 | 36.889 | -100% | 82.1721 | 130.6862 | -37.12% | 14.9492 | 774.2%
Diesel 2 | 3.114 | 446.1583 | 2.4567 | 6.3587 | -61.37% | 453.4773 | 31.8745 | 1323% | 19.3779 | 64.49%
Bagazo | 45.5616 | 47.9916 | 23.9118 | 9.9761 | 139.7% | 167.8837 | 77.2595 | 117.3% | 70.055 | 10.28%
Biogás | 5.4221 | 7.4449 | 8.0904 | 5.6177 | 44.02% | 26.8605 | 28.82 | -6.799% | 25.8262 | 11.59%
Solar | 186.3116 | 281.0876 | 247.0688 | 141.3347 | 74.81% | 935.4296 | 466.0585 | 100.7% | 375.6919 | 24.05%
Eólico | 208.0646 | 330.0454 | 340.2827 | 375.9227 | -9.481% | 1153.2015 | 1220.847 | -5.541% | 1059.7767 | 15.2%
Total | 4996.7712 | 5439.6622 | 5310.6029 | 5077.7188 | 4.586% | 21128.4371 | 20462.817 | 3.253% | 19990.2236 | 2.364%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0.8211 | -100% | 0 | 1.8492 | -100% | 0
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.9688 | -100%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | -0.8211 |  | 0 | -1.8492 |  | 2.9688
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 3.2: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a abril.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a abril
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Var (%) | 2026 | 2025 | Var (%) 2026/2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024
Agua | 245.6842 | 278.1524 | 261.1217 | 246.2445 | 6.042% | 1052.5894 | 966.6377 | 8.892% | 983.0899 | -1.674%
Eólica | 208.0646 | 330.0454 | 340.2827 | 375.9227 | -9.481% | 1153.2015 | 1220.847 | -5.541% | 1059.7767 | 15.2%
Solar | 186.3116 | 281.0876 | 247.0688 | 141.3347 | 74.81% | 935.4296 | 466.0585 | 100.7% | 375.6919 | 24.05%
Bagazo | 45.5616 | 47.9916 | 23.9118 | 9.9761 | 139.7% | 167.8837 | 77.2595 | 117.3% | 70.055 | 10.28%
Biogás | 5.4221 | 7.4449 | 8.0904 | 5.6177 | 44.02% | 26.8605 | 28.82 | -6.799% | 25.8262 | 11.59%
Total RER | 691.044 | 944.7218 | 880.4754 | 779.0958 | 13.01% | 3335.9647 | 2759.6227 | 20.88% | 2514.4397 | 9.751%
Participación en el SEIN (%) | 13.83% | 17.37% | 16.58% | 15.34% |  | 15.79% | 13.49% |  | 12.58%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 3.3.a: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en abril.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5310.6029 | GWh |  |  |  |  | 4430.1229
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 880.48 | GWh
Gráfico N° 3.3.b: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en abril 2026.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2026 | 2025
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 14.5511 | 0.98198 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.96738 | 0.88957
|  | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 21.0495 | 14.0235 | 0.9253 |  | C.H. ANASHIRONI | 0.90846 | 0
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 14.6403 | 1 |  | C.H. ÁNGEL I | 1 | 0.95554
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 14.6399 | 1 |  | C.H. ÁNGEL II | 1 | 0.95465
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 14.3118 | 0.98971 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.97659 | 0.82544
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 3.8011 | 0.9311 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.9473 | 0.88962
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 3.6929 | 0.98845 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.92248 | 0.85702
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.1391 | 0.99323 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.98747 | 0.96041
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 14.0674 | 0.96265 |  | C.H. CHANCAY | 0.97758 | 0.95347
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 5.1633 | 0.83576 |  | C.H. EL CARMEN | 0.85547 | 0.84974
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.46458 | 0.95079 |  | C.H. HER 1 | 0.71392 | 0.6566
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 3.081 | 1.92 | 0.86552 |  | C.H. HUALLIN | 0.94055 | 1
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 7.0323 | 0.99158 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.95973 | 0.88171
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 7.1279 | 0.99353 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.96365 | 0.9014
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.4164 | 0.84473 |  | C.H. IMPERIAL | 0.83571 | 0.83866
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 5.1994 | 0.79532 |  | C.H. LA JOYA | 0.65258 | 0.56995
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 11.07 | 0.8008 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.91784 | 0.90799
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 8.9804 | 0.60071 |  | C.H. MANTA I | 0.72191 | 0.5914
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 5.3411 | 0.77547 |  | C.H. POECHOS II | 0.76225 | 0.77947
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 13.463 | 0.92558 |  | C.H. POTRERO | 0.91194 | 0.91891
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.05573 | 0.043746 |  | C.H. PURMACANA | 0.057071 | 0.022851
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 21.0145 | 14.4706 | 0.95639 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.8976 | 0.84186
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 2.2523 | 0.84894 |  | C.H. RONCADOR | 0.75858 | 0.67513
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 14.0733 | 0.9643 |  | C.H. RUCUY | 0.96167 | 0.9457
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 13.3619 | 0.92945 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.97972 | 0.95678
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 14.5476 | 1 |  | C.H. RUNATULLO III | 1 | 0.9845
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 2.7569 | 0.57701 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.72261 | 0.82375
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 3.2292 | 0.68978 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.83918 | 0.74889
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 2.4748 | 0.87768 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.80041 | 0.75275
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 10.8902 | 0.83344 |  | C.H. YARUCAYA | 0.91045 | 0.79118
|  | C.H.CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 12.7612 | 0.87027 |  | C.H.CARHUAC | 0.82451 | 0.88033
|  | PCH TUPURI | HIDROELÉCTRICA | 2.19 | 1.2023 | 0.7625 |  | PCH TUPURI | 0.78236 | 0.2593
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.833 | 0.49831 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.3202 | 0.4087
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 3.8826 | 0.29355 |  | C.E. DUNA | 0.22691 | 0.30939
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.4642 | 0.26191 |  | C.E. HUAMBOS | 0.2329 | 0.24884
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 13.522 | 0.58689 |  | C.E. MARCONA | 0.52173 | 0.54668
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 98.1015 | 0.52405 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.43257 | 0.41632
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 8.5501 | 0.32624 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.27602 | 0.24174
Gráfico N° 7: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en abril 2026. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 48.6797 | 0.49824 |  | C.E. SAN JUAN | 0.49122 | 0.52054
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 7.8194 | 0.35192 |  | C.E. TALARA | 0.24784 | 0.30921
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 30 de abril | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 38.6922 | 0.55316 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.49474 | 0.50322
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 43.7961 | 0.34366 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.29805 | 0.29984
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 43.9419 | 0.4613 |  | C.E. WAYRA I | 0.38556 | 0.40534
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.064836 | 0.16373 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.14623 | 0.15065
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 24.9338 | 0.30132 |  | C.S. Clemesí | 0.28676 | 0.31145
|  | C.S. COENERGY | SOLAR | 0.5049 | 0.077792 | 0.21399 |  | C.S. COENERGY | 0.21906 | 0
|  | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | SOLAR | 51.7 | 12.0002 | 0.32238 |  | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | 0.26969 | 0
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 8.6438 | 0.29643 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.25668 | 0.27271
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 3.5808 | 0.24867 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.24978 | 0.24813
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 18.7426 | 0.32539 |  | C.S. MATARANI | 0.33916 | 0.31937
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 3.4951 | 0.30339 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.30936 | 0.33051
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.1825 | 0.29045 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.30965 | 0.32251
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 3.2454 | 0.22538 |  | C.S. REPARTICION | 0.22241 | 0.23575
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 32.1242 | 0.30881 |  | C.S. RUBI | 0.29786 | 0.32381
|  | C.S. SAN MARTIN SOLAR | SOLAR | 252.4 | 60.4446 | 0.33261 |  | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0.33299 | 0
|  | C.S. SUNNY | SOLAR | 204 | 47.3339 | 0.32226 |  | C.S. SUNNY | 0.32578 | 0
|  | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | SOLAR | 105 | 23.9833 | 0.31724 |  | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | 0.18574 | 0
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0058 | 0.27818 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.31511 | 0.32629
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.21011 | 0.22534 |  | C.S. YARUCAYA | 0.19207 | 0.1931
Gráfico N° 3.4: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en abril. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T. AGROLMOS | TERMOELÉCTRICA | 10.4982 | 0 | 0 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. AGROLMOS | 0.68737 | 0
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.4343 | 6.4176 | 0.77953 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.58078 | 0.31425
|  | C.T. CASA GRANDE | TERMOELÉCTRICA | 25 | 11.3643 | 0.63135 |  | C.T. CASA GRANDE | 0.69686 | 0
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 3.3616 | 1 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.91048 | 0.87274
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 1.6653 | 0.79282 |  | C.T. LA GRINGA | 0.56591 | 0.57494
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 21.3593 | 0 | 0 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.44544 | 0.3824
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 16.1504 | 0.62063 | 0.053372 |  | C.T. PARAMONGA | 0.64822 | 0.70734
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 5.5092 | 0.91917 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.84466 | 0.55668
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.4606 | 1 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.85455 | 1.159
|  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.603 | 1 |  | C.T.B. CALLAO | 1 | 0.98217

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | abril |  |  |  | 2026/2025 (GWh)
| 2026 | 2025 | Var (%)
KALLPA GENERACIÓN | 878.4454 | 978.5517 | -10.23%
ORYGEN PERU | 651.469 | 764.6933 | -14.81%
ENGIE | 563.3393 | 421.9215 | 33.52%
ELECTROPERU | 559.4754 | 596.0416 | -6.135%
FENIX POWER | 320.6902 | 66.8092 | 380%
EMGE HUALLAGA | 315.8413 | 311.8638 | 1.275%
STATKRAFT | 264.0622 | 267.4943 | -1.283%
ORAZUL ENERGY PERÚ | 224.0732 | 231.3278 | -3.136%
HYDRO GLOBAL PERÚ | 139.9126 | 17.8232 | 685%
CHINANGO | 131.74 | 131.6579 | 0.06237%
CELEPSA | 129.6427 | 145.6268 | -10.98%
EGEMSA | 113.7083 | 117.8648 | -3.526%
TERMOCHILCA | 111.356 | 48.4183 | 130%
SAN GABAN | 77.3807 | 77.8019 | -0.5414%
INLAND ENERGY | 62.0381 | 64.1648 | -3.314%
EGASA | 62.0006 | 107.0641 | -42.09%
JOYA SOLAR | 60.4446 | 32.8563 | 83.97%
LA VIRGEN | 55.99 | 51.5976 | 8.513%
GEPSA | 48.7914 | 49.6481 | -1.726%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 48.6797 | 63.888 | -23.8%
EMGE HUANZA | 48.6787 | 51.6526 | -5.757%
EGEJUNIN | 48.0558 | 48.7454 | -1.415%
P.E. TRES HERMANAS | 38.6922 | 44.0225 | -12.11%
ENERGÍA EÓLICA | 37.6524 | 44.1273 | -14.67%
SINERSA | 33.4818 | 20.228 | 65.52%
ENEL GENERACION PIURA | 22.1305 | 20.6385 | 7.23%
GENERACIÓN ANDINA | 19.7144 | 20.0095 | -1.475%
GR CORTARRAMA | 18.7426 | 18.5053 | 1.283%
SANTA ANA | 14.4706 | 13.7286 | 5.405%
VARI ENERGIA | 14.0235
P.E. MARCONA | 13.522 | 15.9484 | -15.21%
AGUA AZUL | 13.463 | 13.9101 | -3.214%
CELEPSA RENOVABLES | 13.348 | 14.137 | -5.581%
ANDEAN POWER | 12.7612 | 13.1592 | -3.025%
EGESUR | 11.9258 | 10.2201 | 16.69%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 11.6577 | 13.2914 | -12.29%
CASA GRANDE | 11.3643
RIO DOBLE | 11.07 | 12.5276 | -11.64%
HUAURA POWER GROUP | 10.8902 | 6.3391 | 71.8%
CELARIS ENERGY | 8.9804
PETRAMAS | 8.0904 | 5.6177 | 44.02%
TERMOSELVA | 6.4638 | 4.9681 | 30.1%
BIOENERGIA | 6.4176 | 0.53689 | 1095%
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 6.0864
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 5.5092 | 0.25781 | 2037%
PANAMERICANA SOLAR | 4.1825 | 4.5409 | -7.893%
TACNA SOLAR | 4.0058 | 4.445 | -9.882%
GR TARUCA | 3.8826 | 4.7898 | -18.94%
EGECSAC | 3.6929 | 3.3749 | 9.422%
MAJES ARCUS | 3.5808 | 3.4892 | 2.627%
MOQUEGUA FV | 3.4951 | 3.7227 | -6.115%
GR PAINO | 3.4642 | 3.8485 | -9.987%
REPARTICION ARCUS | 3.2454 | 3.4753 | -6.614%
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.4748 | 1.9985 | 23.83%
HIDROCAÑETE | 2.4164 | 2.5025 | -3.441%
MAJA ENERGIA | 2.2523 | 1.6236 | 38.72%
INVERSIONES SHAQSHA | 2.2417 | 3.2736 | -31.52%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.92 | 2.0305 | -5.44%
CERRO VERDE | 1.3239 | 0.49991 | 164.8%
SHOUGESA | 0.80423 | 0.60827 | 32.22%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 0.62063 | 9.1814 | -93.24%
IYEPSA | 0.24378 | 0.27462 | -11.23%
COLCA SOLAR | 0.21011 | 0.2071 | 1.453%
COENERGY | 0.077792
PLANTA ETEN | 0.073759 | 0.019649 | 275.4%
KONDU | 0.064836 | 0.063161 | 2.651%
ATRIA ENERGÍA | 0.05573 | 0.028722 | 94.03%
AGROAURORA | 0 | 0
AGROLMOS | 0
GM OPERACIONES | 0 | 36.889 | -100%
SAMAY I | 0 | 0.39268 | -100%
PIER |  | 10.1968 | -100%
RIO BAÑOS |  | 13.927 | -100%
SDF ENERGIA |  | 22.6293 | -100%
Total | 5310.6029 | 5077.7188 | 4.586%
Cuadro N° 7: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en abril |  |  |  | Gráfico N° 3.5: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en abril

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2026-02-25 19:00 | 2026-03-11 19:30 | 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45 | Var (%) | 2026 | 2025 | Var (%) 2026/2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024
| 2026-02-25 19:00 | 2026-03-11 19:30 | 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45 |  | 2026-02-25 19:00 | 2025-03-26 19:00 |  | 2024-02-07 20:30
| 46078.7917 | 46092.8125 | 46126.7917 | 45748.8229 |  | 46078.7917 | 45742.7917 |  | 45329.8542
Hidroeléctrica | 4862.3862 | 4908.4306 | 4738.1262 | 4662.1752 | 1.629% | 4862.3864 | 4833.0213 | 0.6076% | 4475.6376 | 7.985%
Termoeléctrica | 2847.9724 | 2588.7779 | 2943.6803 | 2403.7491 | 22.46% | 2847.9724 | 2624.9115 | 8.498% | 3005.9687 | -12.68%
Eólica | 528.3465 | 641.8901 | 511.5835 | 761.5453 | -32.82% | 528.3465 | 486.2046 | 8.668% | 280.5234 | 73.32%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -1.7856 | 0.14218 | -0.28007 | 0.26888 | -204.2% | -2.8679 | -2.3584 | 21.6% | -0.29103 | 710.4%
Total | 8236.9195 | 8139.2407 | 8193.1099 | 7827.7385 | 4.668% | 8235.8373 | 7941.779 | 3.703% | 7761.8387 | 2.318%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 8236.9195 | 8139.2407 | 8193.1099 | 7827.7385 | 4.668% | 8235.8373 | 7941.779 | 3.703% | 7761.8387 | 2.318%
Cuadro N°8 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 4.1: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | abril |  |  |  | 2026/2025 (MW)
| 2026 | 2025 | Var (%)
| 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45
| 46126.7917 | 45748.8229
KALLPA GENERACIÓN | 1456.4409 | 1468.2622 | -0.8051%
ORYGEN PERU | 1338.2973 | 995.234 | 34.47%
ENGIE | 813.1816 | 844.3197 | -3.688%
ELECTROPERU | 790.0514 | 855.6964 | -7.672%
FENIX POWER | 501.7964 | 400.4377 | 25.31%
EMGE HUALLAGA | 375.7995 | 465.773 | -19.32%
STATKRAFT | 366.8343 | 380.64 | -3.627%
ORAZUL ENERGY PERÚ | 296.9717 | 265.9305 | 11.67%
CELEPSA | 222.4045 | 223.009 | -0.2711%
TERMOCHILCA | 210.9565 | 216.4011 | -2.516%
HYDRO GLOBAL PERÚ | 202.84 | 0
CHINANGO | 191.159 | 181.864 | 5.111%
EGEMSA | 165.0789 | 165.8184 | -0.446%
EGASA | 131.8832 | 169.1707 | -22.04%
SAN GABAN | 112.3171 | 112.0296 | 0.2567%
EMGE HUANZA | 93.9954 | 95.6543 | -1.734%
INLAND ENERGY | 90.77 | 89.8029 | 1.077%
ENERGÍA EÓLICA | 85.9385 | 86.71 | -0.8898%
LA VIRGEN | 81.295 | 82.003 | -0.8634%
GEPSA | 67.7113 | 68.8505 | -1.655%
EGEJUNIN | 65.9877 | 69.8331 | -5.506%
P.E. TRES HERMANAS | 57.932 | 86.4335 | -32.98%
SINERSA | 46.7917 | 28.3464 | 65.07%
ENEL GENERACION PIURA | 44.2387 | 46.52 | -4.904%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 38.5623 | 121.246 | -68.19%
EGESUR | 34.9905 | 10.792 | 224.2%
GENERACIÓN ANDINA | 28.7613 | 29.2783 | -1.766%
P.E. MARCONA | 22.4539 | 30.6422 | -26.72%
SANTA ANA | 20.727 | 20.3782 | 1.712%
VARI ENERGIA | 20.4527
ANDEAN POWER | 20.2273 | 20.412 | -0.9049%
CELARIS ENERGY | 19.9195
CELEPSA RENOVABLES | 19.3726 | 19.7368 | -1.845%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.6919 | 18.6147 | 0.4148%
AGUA AZUL | 18.4975 | 19.981 | -7.425%
HUAURA POWER GROUP | 18.402 | 18.3961 | 0.03196%
CASA GRANDE | 16.4656
RIO DOBLE | 16.3312 | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 14.2288
PETRAMAS | 10.3734 | 9.0702 | 14.37%
BIOENERGIA | 9.2648 | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 8.5652 | 5.1484 | 66.37%
EGECSAC | 5.0714 | 4.8914 | 3.679%
ELECTRICA YANAPAMPA | 3.53 | 3.133 | 12.67%
MAJA ENERGIA | 3.52 | 1.536 | 129.2%
HIDROCAÑETE | 3.2 | 3.2 | 0%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 3.1604 | 3.0719 | 2.883%
INVERSIONES SHAQSHA | 2.9036 | 4.4154 | -34.24%
GR TARUCA | 2.4006 | 2.1422 | 12.06%
GR PAINO | 2.0107 | 0.67589 | 197.5%
ATRIA ENERGÍA | 0.3532 | 0.31956 | 10.53%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 0 | 9.828 | -100%
AGROAURORA | 0 | 0
AGROLMOS | 0
CERRO VERDE | 0 | 0
COENERGY | 0
COLCA SOLAR | 0 | 0
GM OPERACIONES | 0 | 20.3908 | -100%
GR CORTARRAMA | 0 | 0
IYEPSA | 0 | 0
JOYA SOLAR | 0 | 0
KONDU | 0 | 0
MAJES ARCUS | 0 | 0
MOQUEGUA FV | 0 | 0
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
PLANTA ETEN | 0 | 0
REPARTICION ARCUS | 0 | 0
SAMAY I | 0 | 0
SHOUGESA | 0 | 0
TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOSELVA | 0 | 0
PIER |  | 0
RIO BAÑOS |  | 20.0377 | -100%
SDF ENERGIA |  | 31.6608 | -100%
Total | 8193.1099 | 7827.7385 | 4.668%
Cuadro N° 9: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en abril. |  |  |  | Gráfico N° 4.2: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en abril.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2026 | VOLUMEN ÚTIL 30/04/2025 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 30.0001 | 28.678 | 30.4%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 29.944 | 28.5951 | 28% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 39.956 | 36.0129 | 36.36% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 7.403 | 7.129 | 8%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 10.318 | 6.256 | 10% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 8.421 | 10.434 | 10% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 72.833 | 95.875 | 98% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 37.917 | 39.577 | 40% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 4.455 | 9.361 | 13% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 19.82 | 26.15 | 25% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 79.819 | 78.901 | 76.89% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 120.523 | 141.348 | 135% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 18.842 | 18.925 | 30% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 263.585 | 277.485 | 250% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 68.25 | 71.27 | 74.65% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 22.01 | 24.84 | 24.6% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 136.616 | 137.04 | 134.8% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 45.558 | 49.277 | 48.3% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 55.72 | 63.51 | 376% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 40.211 | 35.5838 | 28.4% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 44.21 | 42.26 | 30.4% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 14.15 | 14.15 | 14.15% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 64.83 | 64.62 | 64.8% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 38.73 | 38.22 | 42.78% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 55.14 | 55.24 | 56% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 328.484 | 357.832 | 376% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 102.48 | 112.78 | 110% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 6.302 | 8.8938 | 15% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 66.644 | 66.68 | 70% | 26
|  | "Cuadro N°10: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2025 y 2026. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12
|  |  | Volumen útil del embalse Viconga - Cuenca del río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en la cuenca del río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en la cuenca del río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en la cuenca del río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil del embalse Aricota - Cuenca del río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en la cuenca del río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en la cuenca del río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil de los embalses en las sub cuencas asociadas al río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil del embalse Sibinacocha - Cuenca del río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil del embalse Chaglla - Cuenca del río Huallaga |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen útil del embalse Paucarcocha - Cuenca del río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | 1 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 | 1.3658 |  | 1 | 5.527 | 23.925 | 25.332 | 46.14 |  | 1 | 13.554 | 19.597 | 24.769 | 23.998 |  | 1 | 155.39 | 144.642 | 210.26 | 180.161 |  | 1 | 225.478 | 218.767 | 233.376 | 250.918 |  | 1 | 92.438 | 178.132 | 190.149 | 118.216 |  | 1 | 4.67 | 9.791 | 24.74 | 23.08 |  | 1 | 27.18 | 64.7 | 96.22 | 91.62 |  | 1 | 22.98 | 47.4 | 65.62 | 55.21 |  | 1 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 | 4.5895 |  | 1 | 11.847 | 19.421 | 20.358 | 10.978 |  | 1 | 33.673 | 25.428 | 91.68 | 24.015
|  |  | 2 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 | 2.4667 |  | 2 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 | 45.633 |  | 2 | 13.462 | 19.655 | 24.538 | 23.998 |  | 2 | 151.797 | 151.729 | 206.477 | 187.01 |  | 2 | 225.229 | 218.64 | 232.731 | 251.369 |  | 2 | 98.191 | 191.282 | 199.857 | 127.213 |  | 2 | 5.17 | 10.541 | 28.14 | 25.77 |  | 2 | 39.32 | 75.8 | 108.35 | 94.11 |  | 2 | 25.7 | 49.35 | 71.01 | 56.33 |  | 2 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 | 8.8962 |  | 2 | 15.065 | 22.319 | 21.758 | 18.75 |  | 2 | 30.781 | 36.223 | 116.306 | 28.629
|  |  | 3 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 | 5.2147 |  | 3 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 | 45.333 |  | 3 | 13.505 | 19.518 | 25.721 | 25.403 |  | 3 | 147.074 | 152.055 | 218.31 | 223.966 |  | 3 | 224.785 | 218.322 | 233.593 | 253.598 |  | 3 | 99.386 | 201.74 | 204.178 | 140 |  | 3 | 5.35 | 11.341 | 30.54 | 27.81 |  | 3 | 45.49 | 92.96 | 112.35 | 106.13 |  | 3 | 25.7 | 51.58 | 74.72 | 59.7 |  | 3 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 | 9.1304 |  | 3 | 17.345 | 25.843 | 18.904 | 20.936 |  | 3 | 34.4 | 66.337 | 143.602 | 41.753
|  |  | 4 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 | 5.2951 |  | 4 | 11.007 | 28.662 | 30.821 | 45.919 |  | 4 | 16.578 | 20.332 | 25.517 | 25.503 |  | 4 | 143.6 | 164.739 | 256.75 | 240.617 |  | 4 | 224.651 | 220.715 | 239.219 | 256.005 |  | 4 | 104.32 | 215.482 | 210.869 | 148.507 |  | 4 | 5.67 | 12.211 | 32.47 | 30.98 |  | 4 | 51.45 | 109.09 | 118.65 | 112.07 |  | 4 | 25.7 | 54.37 | 79.29 | 65.91 |  | 4 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 | 9.5198 |  | 4 | 19.993 | 30.261 | 19.941 | 21.227 |  | 4 | 34.036 | 98.037 | 149.702 | 67.528
|  |  | 5 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 | 5.5267 |  | 5 | 13.06 | 35.011 | 32.676 | 47.785 |  | 5 | 18.444 | 20.814 | 25.4 | 25.503 |  | 5 | 156.009 | 184.914 | 273.195 | 278.517 |  | 5 | 225.906 | 221.546 | 241.622 | 258.502 |  | 5 | 110.37 | 230.728 | 224.668 | 162.014 |  | 5 | 6.011 | 14.841 | 34.05 | 34.72 |  | 5 | 49.5 | 116.44 | 126.42 | 122.92 |  | 5 | 30.33 | 58.58 | 80.44 | 70.45 |  | 5 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 | 7.4349 |  | 5 | 25.704 | 36.713 | 22.185 | 26.037 |  | 5 | 42.497 | 143.135 | 173.778 | 101.464
|  |  | 6 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 | 8.4272 |  | 6 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 | 49.655 |  | 6 | 19.035 | 20.863 | 25.253 | 25.493 |  | 6 | 189.126 | 193.625 | 305.338 | 279.116 |  | 6 | 229.073 | 222.12 | 245.28 | 259.091 |  | 6 | 123.403 | 243.89 | 237.027 | 171.372 |  | 6 | 6.77 | 17.231 | 37.12 | 36.51 |  | 6 | 56.51 | 126.22 | 137.86 | 141.24 |  | 6 | 33.06 | 61.39 | 84.18 | 71.58 |  | 6 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 | 2.8531 |  | 6 | 34.425 | 38.952 | 28.514 | 21.998 |  | 6 | 58.094 | 183.682 | 211.206 | 123.447
|  |  | 7 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 | 8.6792 |  | 7 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 | 49.886 |  | 7 | 19.221 | 20.222 | 25.24 | 25.991 |  | 7 | 229.796 | 199.199 | 369.831 | 315.399 |  | 7 | 231.429 | 221.926 | 258.555 | 263.097 |  | 7 | 132.73 | 249.112 | 246.324 | 183.038 |  | 7 | 8.36 | 22.4 | 43.33 | 37.7 |  | 7 | 62.47 | 134.42 | 147.21 | 147.41 |  | 7 | 36.08 | 64.78 | 89.95 | 73.86 |  | 7 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 | 7.4079 |  | 7 | 36.319 | 37.904 | 37.475 | 30.781 |  | 7 | 69.123 | 231.258 | 252.426 | 142.204
|  |  | 8 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 | 8.9004 |  | 8 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 | 52.5 |  | 8 | 19.325 | 19.541 | 25.185 | 26.664 |  | 8 | 230.962 | 220.357 | 376.426 | 311.432 |  | 8 | 231.824 | 224.318 | 263.037 | 265.322 |  | 8 | 150.01 | 252.539 | 257.95 | 197.146 |  | 8 | 9.49 | 28.9 | 47.17 | 40.23 |  | 8 | 79.18 | 140.89 | 161.09 | 168.36 |  | 8 | 38.55 | 68.46 | 93.73 | 76.43 |  | 8 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 | 5.4855 |  | 8 | 45.202 | 34.634 | 46.638 | 37.812 |  | 8 | 91.259 | 268.551 | 303.544 | 175.254
|  |  | 9 | 12.2039 | 11.766 | 18.0588 | 9.1221 |  | 9 | 21.148 | 44.567 | 43.93 | 54.602 |  | 9 | 19.961 | 18.698 | 25.259 | 26.394 |  | 9 | 229.389 | 269.745 | 407.14 | 302.894 |  | 9 | 231.57 | 230.503 | 267.989 | 265.078 |  | 9 | 161.893 | 258.633 | 268.266 | 212.19 |  | 9 | 10.08 | 34.47 | 53.17 | 41.19 |  | 9 | 95.84 | 152.17 | 172.97 | 177.41 |  | 9 | 39.65 | 71.3 | 98.09 | 80.73 |  | 9 | 9.7511 | 9.5479 | 2.6519 | 8.9788 |  | 9 | 45.657 | 40.573 | 53.994 | 41.391 |  | 9 | 113.654 | 291.333 | 344.881 | 206.539
|  |  | 10 | 13.3752 | 13.313 | 19.7413 | 9.3445 |  | 10 | 23.9581 | 48.359 | 47.441 | 56.259 |  | 10 | 20.293 | 18.889 | 24.934 | 26.537 |  | 10 | 230.27 | 342.709 | 419.939 | 303.543 |  | 10 | 231.12 | 237.716 | 273.547 | 264.234 |  | 10 | 173.304 | 267.091 | 267.978 | 223.359 |  | 10 | 11 | 35.88 | 56.54 | 43.66 |  | 10 | 110.38 | 162.25 | 184.86 | 186.41 |  | 10 | 40.48 | 73.86 | 102.77 | 87.35 |  | 10 | 13.0693 | 7.7923 | 1.5481 | 9.3298 |  | 10 | 48.32 | 49.252 | 54.303 | 47.89 |  | 10 | 122.549 | 337.558 | 379.799 | 246.941
|  |  | 11 | 15.5482 | 13.7978 | 20.0326 | 20.2108 |  | 11 | 26.4809 | 52.482 | 51.341 | 59.496 |  | 11 | 21.024 | 20.477 | 24.605 | 26.557 |  | 11 | 236.057 | 391.993 | 423.735 | 303.715 |  | 11 | 230.74 | 244.106 | 276.539 | 263.58 |  | 11 | 187.672 | 263.69 | 271.753 | 235.713 |  | 11 | 12.11 | 36.74 | 58.28 | 46.08 |  | 11 | 119.57 | 175.85 | 193.52 | 190.53 |  | 11 | 41.86 | 77.86 | 105.7 | 89.66 |  | 11 | 9.7333 | 9.3393 | 0.68208 | 6.865 |  | 11 | 55.063 | 50.727 | 58.839 | 54.752 |  | 11 | 133.43 | 350.41 | 399.01 | 289.603
|  |  | 12 | 16.9602 | 14.5284 | 21.5973 | 22.4099 |  | 12 | 28.336 | 53.767 | 55.752 | 62.213 |  | 12 | 21.191 | 20.628 | 24.308 | 26.602 |  | 12 | 253.109 | 418.222 | 419.396 | 309.83 |  | 12 | 231.36 | 248.868 | 277.992 | 263.313 |  | 12 | 198.322 | 268.429 | 275.452 | 244.091 |  | 12 | 13.55 | 37.97 | 59.28 | 48.04 |  | 12 | 127.35 | 181.49 | 199.15 | 199.48 |  | 12 | 47.4 | 80.73 | 107.76 | 92.56 |  | 12 | 11.2011 | 10.2713 | 9.4833 | 6.5514 |  | 12 | 58.486 | 57.818 | 60.718 | 56.592 |  | 12 | 167.424 | 333.313 | 386.803 | 326.68
|  |  | 13 | 18.056 | 15.2649 | 22.9946 | 23.535 |  | 13 | 31.776 | 55.048 | 58.869 | 65.513 |  | 13 | 21.275 | 24.895 | 24.277 | 26.451 |  | 13 | 293.597 | 421.987 | 419.621 | 339.515 |  | 13 | 235.416 | 251.467 | 278.256 | 263.958 |  | 13 | 206.281 | 274.102 | 282.691 | 251.771 |  | 13 | 16.51 | 39 | 60.64 | 50.28 |  | 13 | 141.2 | 186.57 | 202.31 | 205.01 |  | 13 | 48.51 | 82.45 | 109.53 | 95.76 |  | 13 | 10.2836 | 7.9561 | 9.4037 | 8.8842 |  | 13 | 61.253 | 63.113 | 67.332 | 57.432 |  | 13 | 196.283 | 344.881 | 384.25 | 344.881
|  |  | 14 | 19.258 | 17.0065 | 24.5204 | 26.131 |  | 14 | 35.2483 | 56.353 | 59.641 | 68.009 |  | 14 | 21.444 | 24.522 | 24.265 | 26.317 |  | 14 | 307.075 | 417.872 | 421.671 | 356.027 |  | 14 | 236.748 | 252.985 | 278.581 | 264.612 |  | 14 | 218.474 | 272.904 | 282.412 | 262.111 |  | 14 | 17.97 | 39.74 | 61.78 | 52.08 |  | 14 | 148.64 | 195.74 | 208.79 | 210.18 |  | 14 | 50.18 | 86.77 | 111.3 | 98.09 |  | 14 | 10.4925 | 8.4434 | 8.2407 | 8.5564 |  | 14 | 64.371 | 66.102 | 66.572 | 60.433 |  | 14 | 213.812 | 370.326 | 372.844 | 342.434
|  |  | 15 | 20.002 | 18.1156 | 26.0006 | 28.5739 |  | 15 | 37.163 | 59.048 | 60.942 | 68.956 |  | 15 | 21.64 | 23.752 | 24.175 | 26.364 |  | 15 | 310.111 | 418.266 | 414.468 | 358.448 |  | 15 | 236.943 | 253.764 | 278.26 | 264.421 |  | 15 | 223.15 | 277.854 | 281.715 | 267.336 |  | 15 | 18.64 | 40.53 | 62.51 | 53.62 |  | 15 | 154.71 | 200.38 | 213.07 | 213.51 |  | 15 | 52.97 | 89.52 | 111.89 | 99.7 |  | 15 | 13.4468 | 9.695 | 7.5631 | 6.9071 |  | 15 | 65.488 | 66.753 | 64.803 | 63.688 |  | 15 | 223.275 | 357.832 | 359.943 | 335.737
|  |  | 16 | 20.5684 | 19.052 | 27.5623 | 30.0001 |  | 16 | 36.52 | 59.002 | 62.949 | 68.871 |  | 16 | 21.841 | 23.289 | 23.921 | 26.142 |  | 16 | 309.049 | 410.079 | 413.112 | 355.729 |  | 16 | 236.683 | 253.833 | 277.935 | 264.035 |  | 16 | 226.66 | 277.859 | 282.816 | 269.265 |  | 16 | 19.11 | 41.11 | 63.08 | 55.06 |  | 16 | 158.82 | 204.41 | 214.04 | 214.53 |  | 16 | 54.09 | 91.11 | 112.78 | 101.75 |  | 16 | 2.8507 | 4.5803 | 9.2586 | 7.3769 |  | 16 | 66.319 | 63.364 | 66.066 | 65.271 |  | 16 | 232.625 | 344.881 | 360.941 | 333.918
|  |  | 17 | 20.9404 | 20.322 | 29.0403 | 30.0001 |  | 17 | 37.074 | 59.6547 | 65.132 | 69.981 |  | 17 | 21.578 | 22.61 | 23.763 | 25.279 |  | 17 | 306.268 | 405.391 | 409.492 | 353.317 |  | 17 | 236.231 | 253.642 | 277.351 | 263.516 |  | 17 | 228.761 | 277.952 | 282.872 | 271.616 |  | 17 | 19.37 | 41.1 | 63.66 | 55.79 |  | 17 | 160.06 | 207.75 | 215.21 | 217.31 |  | 17 | 54.65 | 91.69 | 112.93 | 102.92 |  | 17 | 0.05 | 2.6048 | 8.9318 | 9.9447 |  | 17 | 66.825 | 64.551 | 67.332 | 66.825 |  | 17 | 236.09 | 335.13 | 357.074 | 327.882
|  |  | 18 | 21.1271 | 21.452 | 27.408 |  |  | 18 | 37.2056 | 60.5653 | 64.312 |  |  | 18 | 21.44 | 22.524 | 23.28 |  |  | 18 | 302.063 | 401.98 | 410.818 |  |  | 18 | 235.84 | 253.383 | 276.701 |  |  | 18 | 229.635 | 277.993 | 282.473 |  |  | 18 | 19.64 | 40.95 | 63.82 |  |  | 18 | 163.19 | 209.41 | 217 |  |  | 18 | 54.65 | 92.56 | 113.66 |  |  | 18 | 6.1943 | 5.9085 | 9.8385 |  |  | 18 | 65.488 | 65.957 | 66.861 |  |  | 18 | 231.258 | 322.483 | 355.352
|  |  | 19 | 21.4269 | 19.252 | 27.991 |  |  | 19 | 37.9592 | 61.434 | 65.305 |  |  | 19 | 21.849 | 23.056 | 23.149 |  |  | 19 | 298.403 | 398.453 | 407.164 |  |  | 19 | 235.384 | 253.058 | 276.117 |  |  | 19 | 230.889 | 277.695 | 281.832 |  |  | 19 | 19.96 | 40.92 | 63.63 |  |  | 19 | 166.96 | 210.27 | 218.5 |  |  | 19 | 56.61 | 93.43 | 113.66 |  |  | 19 | 11.1188 | 10.3758 | 10.1708 |  |  | 19 | 65.849 | 66.825 | 67.115 |  |  | 19 | 237.708 | 321.886 | 355.352
|  | Embalses: Jaico; Pacchapata; Altos Machay;Matacocha; Huangush Alto y Huangush Bajo | 20 | 21.6651 | 19.7083 | 27.991 |  |  | 20 | 38.569 | 61.103 | 65.492 |  |  | 20 | 21.76 | 23.305 | 23.114 |  |  | 20 | 295.185 | 394.149 | 403.785 |  |  | 20 | 235.058 | 252.664 | 275.467 |  |  | 20 | 231.325 | 277.338 | 280.893 |  |  | 20 | 20.16 | 40.89 | 62.77 |  |  | 20 | 168.79 | 210.86 | 218.84 |  |  | 20 | 57.17 | 94.02 | 113.66 |  |  | 20 | 0.01364 | 7.6249 | 9.5877 |  |  | 20 | 66.282 | 67.332 | 67.151 |  |  | 20 | 239.87 | 323.082 | 355.352
|  |  | 21 | 21.8033 | 20.163 | 28.4462 |  |  | 21 | 39.077 | 61.627 | 66.184 |  |  | 21 | 21.659 | 23.377 | 22.983 |  |  | 21 | 290.954 | 390.395 | 399.608 |  |  | 21 | 234.533 | 252.149 | 274.822 |  |  | 21 | 230.028 | 276.754 | 280.754 |  |  | 21 | 20.54 | 40.91 | 62.1 |  |  | 21 | 165.86 | 208.1 | 218.26 |  |  | 21 | 57.45 | 94.31 | 113.07 |  |  | 21 | 2.5436 | 5.1932 | 11.8045 |  |  | 21 | 66.536 | 67.332 | 67.006 |  |  | 21 | 238.788 | 326.68 | 355.352
|  |  | 22 | 21.9671 | 20.6204 | 28.8701 |  |  | 22 | 40.8902 | 62.15 | 65.647 |  |  | 22 | 21.481 | 23.906 | 23.534 |  |  | 22 | 286.344 | 385.727 | 395.457 |  |  | 22 | 234.279 | 251.629 | 274.168 |  |  | 22 | 229.274 | 276.148 | 280.711 |  |  | 22 | 20.64 | 40.8 | 61.1 |  |  | 22 | 166.18 | 208.69 | 217.5 |  |  | 22 | 57.73 | 94.6 | 112.78 |  |  | 22 | 1.0913 | 3.7271 | 6.8005 |  |  | 22 | 66.717 | 67.332 | 66.717 |  |  | 22 | 237.168 | 329.689 | 324.28
|  |  | 23 | 22.0302 | 20.9491 | 29.1597 |  |  | 23 | 41.638 | 62.673 | 65.923 |  |  | 23 | 20.528 | 23.408 | 21.331 |  |  | 23 | 281.504 | 380.127 | 390.729 |  |  | 23 | 233.827 | 251.174 | 273.518 |  |  | 23 | 225.33 | 274.89 | 279.853 |  |  | 23 | 20.92 | 40.58 | 60.14 |  |  | 23 | 166.34 | 208.92 | 216.37 |  |  | 23 | 57.73 | 94.6 | 112.48 |  |  | 23 | 1.1265 | 4.7324 | 7.8242 |  |  | 23 | 66.536 | 67.26 | 66.753 |  |  | 23 | 237.168 | 330.895 | 315.928
|  |  | 24 | 22.1186 | 21.478 | 29.2582 |  |  | 24 | 40.919 | 63.196 | 66.137 |  |  | 24 | 19.694 | 22.941 | 21.515 |  |  | 24 | 276.692 | 374.748 | 386.909 |  |  | 24 | 233.372 | 250.72 | 272.869 |  |  | 24 | 222.2 | 275.003 | 278.311 |  |  | 24 | 21.17 | 40.37 | 59.18 |  |  | 24 | 166.05 | 209.1 | 215.64 |  |  | 24 | 57.17 | 94.31 | 112.19 |  |  | 24 | 3.25 | 5.8893 | 5.5026 |  |  | 24 | 66.246 | 67.26 | 66.644 |  |  | 24 | 237.168 | 327.281 | 316.522
|  |  | 25 | 22.1818 | 22.0113 | 29.143 |  |  | 25 | 41.066 | 61.9808 | 66.424 |  |  | 25 | 19.245 | 22.619 | 21.566 |  |  | 25 | 271.928 | 369.847 | 381.687 |  |  | 25 | 232.924 | 250.2 | 272.345 |  |  | 25 | 217.724 | 270.876 | 276.09 |  |  | 25 | 20.96 | 40.18 | 58.73 |  |  | 25 | 163.61 | 209.26 | 215.38 |  |  | 25 | 57.1 | 94.31 | 111.89 |  |  | 25 | 4.1758 | 6.332 | 6.0507 |  |  | 25 | 65.957 | 67.151 | 66.319 |  |  | 25 | 237.168 | 305.809 | 303.544
|  |  | 26 | 22.2324 | 22.4809 | 29.143 |  |  | 26 | 41.326 | 62.097 | 65.132 |  |  | 26 | 19.298 | 22.073 | 21.873 |  |  | 26 | 267.022 | 364.886 | 375.269 |  |  | 26 | 232.473 | 249.745 | 271.83 |  |  | 26 | 212.967 | 264.537 | 272.516 |  |  | 26 | 20.89 | 39.94 | 57.67 |  |  | 26 | 160.47 | 209.31 | 215.29 |  |  | 26 | 56.61 | 94.31 | 111.89 |  |  | 26 | 1.7065 | 1.579 | 5.795 |  |  | 26 | 65.668 | 66.97 | 65.957 |  |  | 26 | 237.168 | 294.804 | 271.929
|  |  | 27 | 22.2704 | 20.4855 | 28.3796 |  |  | 27 | 41.3643 | 62.957 | 67 |  |  | 27 | 19.651 | 21.272 | 21.914 |  |  | 27 | 262.37 | 359.626 | 369.732 |  |  | 27 | 232.021 | 249.356 | 271.054 |  |  | 27 | 206.529 | 261.25 | 267.4891 |  |  | 27 | 20.22 | 39.66 | 56.04 |  |  | 27 | 151.53 | 210.68 | 214.73 |  |  | 27 | 56.61 | 94.31 | 111.3 |  |  | 27 | 2.9669 | 3.1461 | 6.3666 |  |  | 27 | 65.307 | 66.861 | 65.38 |  |  | 27 | 237.168 | 279.864 | 260.725
|  |  | 28 | 20.9652 | 20.5017 | 25.6869 |  |  | 28 | 41.391 | 63.3614 | 66.79 |  |  | 28 | 19.282 | 20.293 | 21.693 |  |  | 28 | 258.775 | 354.047 | 364.513 |  |  | 28 | 231.699 | 249.092 | 270.535 |  |  | 28 | 202.282 | 254.369 | 261.807 |  |  | 28 | 19.74 | 39.28 | 54.93 |  |  | 28 | 146.47 | 209.05 | 213.7 |  |  | 28 | 56.05 | 94.31 | 111 |  |  | 28 | 4.035 | 5.0529 | 4.9017 |  |  | 28 | 64.407 | 66.644 | 64.875 |  |  | 28 | 224.335 | 265.188 | 251.875
|  |  | 29 | 17.8183 | 20.5684 | 23.1751 |  |  | 29 | 41.505 | 61.584 | 64.998 |  |  | 29 | 19.08 | 19.414 | 21.731 |  |  | 29 | 253.396 | 348.474 | 358.655 |  |  | 29 | 231.312 | 248.641 | 269.946 |  |  | 29 | 199.157 | 250.775 | 257.188 |  |  | 29 | 18.75 | 38.18 | 53.17 |  |  | 29 | 141.34 | 208.93 | 213.19 |  |  | 29 | 54.37 | 94.31 | 111 |  |  | 29 | 7.396 | 5.2208 | 4.7641 |  |  | 29 | 58.486 | 65.271 | 64.299 |  |  | 29 | 237.168 | 252.171 | 240.412
|  |  | 30 | 14.8105 | 22.2172 | 18.7986 |  |  | 30 | 38.172 | 58.3611 | 63.528 |  |  | 30 | 17.611 | 18.855 | 22.15 |  |  | 30 | 248.548 | 342.58 | 352.419 |  |  | 30 | 231.053 | 248.251 | 269.296 |  |  | 30 | 195.057 | 244.952 | 250.931 |  |  | 30 | 15.821 | 37 | 51.09 |  |  | 30 | 131.79 | 207.48 | 212.51 |  |  | 30 | 50.18 | 92.56 | 108.65 |  |  | 30 | 11.4437 | 8.735 | 6.8156 |  |  | 30 | 50.963 | 61.753 | 63.724 |  |  | 30 | 204.991 | 233.939 | 224.865
|  |  | 31 | 13.6425 | 20.6253 | 16.8216 |  |  | 31 | 24.1417 | 55.0526 | 60.182 |  |  | 31 | 16.772 | 18.468 | 21.23 |  |  | 31 | 244.144 | 336.894 | 346.085 |  |  | 31 | 230.614 | 247.732 | 268.521 |  |  | 31 | 191.31 | 238.698 | 243.983 |  |  | 31 | 14.951 | 35.64 | 48.9 |  |  | 31 | 122.2 | 199.74 | 211.85 |  |  | 31 | 44.63 | 91.69 | 103.8 |  |  | 31 | 8.5923 | 2.6124 | 6.3081 |  |  | 31 | 43.78 | 58.416 | 62.432 |  |  | 31 | 181.192 | 223.805 | 209.647
|  |  | 32 | 13.4308 | 19.6472 | 13.0088 |  |  | 32 | 18.548 | 53.03 | 58.069 |  |  | 32 | 13.62 | 18.653 | 20.287 |  |  | 32 | 239.789 | 331.451 | 339.499 |  |  | 32 | 230.356 | 247.151 | 267.932 |  |  | 32 | 184.373 | 232.909 | 237.576 |  |  | 32 | 13.531 | 34.49 | 45.27 |  |  | 32 | 112.36 | 189.72 | 211.22 |  |  | 32 | 41.86 | 87.64 | 97.65 |  |  | 32 | 5.5311 | 3.9983 | 1.9839 |  |  | 32 | 37.536 | 55.098 | 59.617 |  |  | 32 | 164.998 | 213.29 | 188.693
|  |  | 33 | 13.2751 | 16.2745 | 9.8445 |  |  | 33 | 14.195 | 51.814 | 55.278 |  |  | 33 | 13.687 | 17.952 | 19.567 |  |  | 33 | 234.198 | 325.711 | 332.565 |  |  | 33 | 229.917 | 246.627 | 267.222 |  |  | 33 | 180.174 | 226.975 | 232.036 |  |  | 33 | 11.861 | 32.97 | 41.78 |  |  | 33 | 100.25 | 181.2 | 216.29 |  |  | 33 | 39.79 | 84.76 | 91.26 |  |  | 33 | 3.5014 | 5.7901 | 3.3464 |  |  | 33 | 35.413 | 51.842 | 54.959 |  |  | 33 | 164.03 | 197.811 | 173.778
|  |  | 34 | 13.1086 | 12.7213 | 6.6449 |  |  | 34 | 9.273 | 44.946 | 52.6511 |  |  | 34 | 13.763 | 17.962 | 19.281 |  |  | 34 | 228.577 | 319.438 | 325.84 |  |  | 34 | 229.473 | 246.043 | 266.507 |  |  | 34 | 176.723 | 220.919 | 224.436 |  |  | 34 | 10.391 | 32.37 | 37.76 |  |  | 34 | 93.69 | 174.66 | 203.49 |  |  | 34 | 37.17 | 81.59 | 85.33 |  |  | 34 | 9.7065 | 5.5959 | 2.7451 |  |  | 34 | 33.356 | 48.752 | 50.491 |  |  | 34 | 164.03 | 183.682 | 174.269
|  |  | 35 | 12.9313 | 10.0025 | 6.6449 |  |  | 35 | 4.4257 | 38.1145 | 47.463 |  |  | 35 | 13.66 | 18.383 | 16.649 |  |  | 35 | 222.876 | 313.158 | 318.174 |  |  | 35 | 229.093 | 245.718 | 265.793 |  |  | 35 | 171.739 | 214.088 | 218.468 |  |  | 35 | 8.922 | 30.12 | 34.06 |  |  | 35 | 87.4 | 163.89 | 192.4 |  |  | 35 | 36.08 | 76.15 | 79.58 |  |  | 35 | 10.1749 | 3.8451 | 4.0851 |  |  | 35 | 30.839 | 46.31 | 46.245 |  |  | 35 | 164.03 | 171.816 | 171.326
|  |  | 36 | 12.7876 | 7.3456 | 6.5425 |  |  | 36 | 0.462 | 33.301 | 44.097 |  |  | 36 | 14.152 | 19.044 | 17.018 |  |  | 36 | 216.922 | 306.171 | 311.138 |  |  | 36 | 228.65 | 245.004 | 265.014 |  |  | 36 | 163.484 | 212.829 | 207.707 |  |  | 36 | 7.372 | 28.15 | 30.99 |  |  | 36 | 80.23 | 148.07 | 184.01 |  |  | 36 | 34.16 | 71.01 | 73.86 |  |  | 36 | 10.216 | 6.4258 | 3.8477 |  |  | 36 | 28.799 | 43.909 | 42.056 |  |  | 36 | 132.058 | 161.136 | 153.488
|  |  | 37 | 12.633 | 4.7385 | 6.0837 |  |  | 37 | 0.203 | 26.1045 | 41.006 |  |  | 37 | 14.556 | 19.497 | 17.142 |  |  | 37 | 210.267 | 298.979 | 304.97 |  |  | 37 | 228.143 | 244.358 | 264.299 |  |  | 37 | 158.861 | 199.108 | 201.294 |  |  | 37 | 6.11 | 24.77 | 27.64 |  |  | 37 | 73.4 | 132.69 | 177.94 |  |  | 37 | 31.96 | 63.65 | 69.03 |  |  | 37 | 7.3065 | 4.5736 | 3.7905 |  |  | 37 | 27.045 | 41.486 | 37.965 |  |  | 37 | 127.508 | 151.592 | 135.265
|  |  | 38 | 12.5118 | 1.8517 | 6.0837 |  |  | 38 | 0.227 | 20.127 | 38.3081 |  |  | 38 | 15.157 | 20.136 | 17.189 |  |  | 38 | 203.304 | 291.31 | 297.963 |  |  | 38 | 227.577 | 243.709 | 263.58 |  |  | 38 | 155.508 | 191.923 | 195.094 |  |  | 38 | 4.14 | 21.85 | 24.07 |  |  | 38 | 69.51 | 118.81 | 168.9 |  |  | 38 | 30.6 | 58.3 | 62.52 |  |  | 38 | 6.6578 | 4.142 | 5.9042 |  |  | 38 | 23.697 | 37.383 | 34.217 |  |  | 38 | 123.447 | 140.809 | 122.101
|  |  | 39 | 12.3687 | 0.15282 | 6.0837 |  |  | 39 | 0.31674 | 14.269 | 37.501 |  |  | 39 | 13.507 | 21.244 | 17.824 |  |  | 39 | 196.769 | 283.772 | 281.845 |  |  | 39 | 226.943 | 242.994 | 262.74 |  |  | 39 | 153.42 | 184.514 | 188.814 |  |  | 39 | 2.993 | 17.91 | 20.51 |  |  | 39 | 64.09 | 107.3 | 163.21 |  |  | 39 | 28.96 | 54.65 | 58.01 |  |  | 39 | 9.0433 | 4.5357 | 8.0167 |  |  | 39 | 20.542 | 33.682 | 31.332 |  |  | 39 | 107.521 | 125.7 | 116.75
|  |  | 40 | 12.2588 | 0.05977 | 6.0837 |  |  | 40 | 0.2 | 9.437 | 36.234 |  |  | 40 | 13.553 | 21.969 | 17.898 |  |  | 40 | 190.028 | 277.194 | 274.517 |  |  | 40 | 226.369 | 242.276 | 261.957 |  |  | 40 | 145.35 | 179.47 | 181.063 |  |  | 40 | 2.223 | 14.641 | 17.431 |  |  | 40 | 59.64 | 96.19 | 154.3 |  |  | 40 | 27.06 | 51.02 | 52.41 |  |  | 40 | 9.3686 | 5.9834 | 5.6712 |  |  | 40 | 18.647 | 30.347 | 30.868 |  |  | 40 | 101.464 | 114.979 | 122.101
|  |  | 41 | 11.3738 | 0.03652 | 6.0837 |  |  | 41 | 0.526 | 6.4404 | 39.807 |  |  | 41 | 13.538 | 22.631 | 18.494 |  |  | 41 | 174.734 | 270.466 | 268.067 |  |  | 41 | 225.676 | 241.626 | 261.112 |  |  | 41 | 143.975 | 170.803 | 179.548 |  |  | 41 | 1.663 | 11.861 | 13.761 |  |  | 41 | 55.48 | 87.35 | 149.03 |  |  | 41 | 26.51 | 46.85 | 51 |  |  | 41 | 9.7718 | 4.9362 | 7.4832 |  |  | 41 | 17.752 | 26.316 | 29.027 |  |  | 41 | 87.491 | 104.05 | 105.349
|  |  | 42 | 10.3905 | 0.03652 | 6.0837 |  |  | 42 | 0.741 | 6.722 | 41.613 |  |  | 42 | 12.882 | 23.263 | 18.352 |  |  | 42 | 168.926 | 264.512 | 261.964 |  |  | 42 | 225.039 | 240.851 | 260.207 |  |  | 42 | 140.572 | 167.434 | 176.648 |  |  | 42 | 1.185 | 8.822 | 11.511 |  |  | 42 | 48.25 | 79.72 | 147.17 |  |  | 42 | 27.87 | 41.86 | 55.21 |  |  | 42 | 7.32 | 6.8728 | 3.9752 |  |  | 42 | 17.016 | 22.266 | 25.815 |  |  | 42 | 80.689 | 95.909 | 82.928
|  |  | 43 | 9.8872 | 0.03652 | 6.0837 |  |  | 43 | 3.867 | 7.4254 | 42.275 |  |  | 43 | 12.717 | 20.737 | 18.315 |  |  | 43 | 169.084 | 257.369 | 254.867 |  |  | 43 | 224.595 | 240.197 | 259.363 |  |  | 43 | 139.973 | 160.439 | 173.316 |  |  | 43 | 1.884 | 8.012 | 11.212 |  |  | 43 | 40.04 | 71.67 | 137.96 |  |  | 43 | 29.23 | 44.07 | 55.77 |  |  | 43 | 4.9558 | 5.97 | 7.7788 |  |  | 43 | 16.991 | 18.647 | 21.998 |  |  | 43 | 66.734 | 84.996 | 79.639
|  |  | 44 | 7.5205 | 0.03652 | 5.4763 |  |  | 44 | 4.332 | 8.25 | 42.774 |  |  | 44 | 12.375 | 20.739 | 18.187 |  |  | 44 | 162.713 | 250.57 | 248.232 |  |  | 44 | 223.966 | 239.487 | 258.518 |  |  | 44 | 138.044 | 153.518 | 168.524 |  |  | 44 | 2.164 | 8.412 | 12.271 |  |  | 44 | 30.7 | 65.78 | 136.79 |  |  | 44 | 29.78 | 42.41 | 56.51 |  |  | 44 | 6.5204 | 2.6734 | 7.8385 |  |  | 44 | 16.663 | 15.189 | 18.135 |  |  | 44 | 61.997 | 76.375 | 65.149
| Embalses: Aguascocha; Rajucolta y Cullicocha | Embalses: El Pañe; Bamputañe; Dique los Españoles; Chalhuanca; Pillones; El Frayle y Aguada Blanca | 45 | 6.0837 | 0.03838 | 3.832 |  |  | 45 | 5.374 | 9.0847 | 44.793 |  |  | 45 | 11.545 | 21.411 | 18.093 |  |  | 45 | 162.713 | 241.316 | 241.229 |  |  | 45 | 223.328 | 238.642 | 257.739 |  |  | 45 | 133.803 | 145.039 | 162.216 |  |  | 45 | 2.274 | 8.382 | 13.252 |  |  | 45 | 30.471 | 56.13 | 131.87 |  |  | 45 | 30.6 | 43.24 | 52.97 |  |  | 45 | 4.2035 | 3.1323 | 6.2538 |  |  | 45 | 15.363 | 12.536 | 15.115 |  |  | 45 | 55.384 | 69.522 | 55.354
|  |  | 46 | 3.7729 | 0.03652 | 3.7139 |  |  | 46 | 8.016 | 11.357 | 45.78 |  |  | 46 | 10.134 | 21.323 | 19.06 |  |  | 46 | 150.682 | 233.979 | 233.538 |  |  | 46 | 222.699 | 237.924 | 256.764 |  |  | 46 | 130.032 | 140.398 | 155.592 |  |  | 46 | 2.543 | 8.802 | 13.642 |  |  | 46 | 26.73 | 46.16 | 129.56 |  |  | 46 | 30.87 | 44.35 | 47.96 |  |  | 46 | 6.0189 | 8.5279 | 2.8771 |  |  | 46 | 13.232 | 10.792 | 12.895 |  |  | 46 | 46.617 | 61.997 | 43.616
|  |  | 47 | 2.7861 | 0.19008 | 3.5568 |  |  | 47 | 10.019 | 12.486 | 46.195 |  |  | 47 | 10.676 | 20.683 | 18.444 |  |  | 47 | 143.595 | 227.13 | 223.952 |  |  | 47 | 221.998 | 237.143 | 255.855 |  |  | 47 | 130.885 | 136.788 | 150.195 |  |  | 47 | 2.843 | 10.3 | 13.801 |  |  | 47 | 22.24 | 43.57 | 129.28 |  |  | 47 | 32.79 | 47.4 | 45.74 |  |  | 47 | 5.1637 | 16.6823 | 6.3898 |  |  | 47 | 11.564 | 10.191 | 10.978 |  |  | 47 | 36.589 | 57.705 | 33.31
|  |  | 48 | 1.2804 | 0.19008 | 3.3413 |  |  | 48 | 9.524 | 13.622 | 45.9218 |  |  | 48 | 14.132 | 20.96 | 19.268 |  |  | 48 | 137.826 | 225.031 | 216.231 |  |  | 48 | 221.364 | 236.621 | 255.011 |  |  | 48 | 134.708 | 139.519 | 143.632 |  |  | 48 | 5.882 | 12.23 | 14.491 |  |  | 48 | 22.04 | 44.78 | 127.4 |  |  | 48 | 35.25 | 51.02 | 42.97 |  |  | 48 | 6.6472 | 10.4458 | 3.1269 |  |  | 48 | 12.536 | 13.16 | 9.079 |  |  | 48 | 40.27 | 61.214 | 19.119
|  |  | 49 | 1.89 | 0.19008 | 0.88345 |  |  | 49 | 12.363 | 14.761 | 46.653 |  |  | 49 | 15.808 | 20.839 | 19.281 |  |  | 49 | 132.545 | 222.968 | 209.896 |  |  | 49 | 220.667 | 236.166 | 254.361 |  |  | 49 | 147.88 | 143.974 | 136.172 |  |  | 49 | 6.652 | 13.85 | 16.15 |  |  | 49 | 31.88 | 56.27 | 124.39 |  |  | 49 | 36.62 | 53.25 | 44.9 |  |  | 49 | 3.4623 | 9.8272 | 8.1794 |  |  | 49 | 13.619 | 15.986 | 7.497 |  |  | 49 | 34.764 | 55.384 | 15.326
|  |  | 50 | 2.7279 | 1.7944 | 1.1289 |  |  | 50 | 13.51 | 16.104 | 46.38 |  |  | 50 | 17.874 | 22.806 | 20.436 |  |  | 50 | 134.864 | 235.823 | 200.87 |  |  | 50 | 220.22 | 235.453 | 253.322 |  |  | 50 | 152.456 | 150.971 | 132.656 |  |  | 50 | 7.302 | 16.64 | 17.231 |  |  | 50 | 34.33 | 61.55 | 117.05 |  |  | 50 | 39.1 | 52.84 | 47.12 |  |  | 50 | 9.6512 | 2.715 | 6.358 |  |  | 50 | 13.498 | 13.015 | 7.176 |  |  | 50 | 26.847 | 41.382 | 18.08
|  |  | 51 | 3.4 | 1.7944 | 1.3658 |  |  | 51 | 16.5035 | 17.6366 | 46.797 |  |  | 51 | 19.007 | 23.749 | 21.84 |  |  | 51 | 132.346 | 229.128 | 226.156 |  |  | 51 | 219.721 | 234.798 | 252.412 |  |  | 51 | 160.588 | 161.729 | 128.142 |  |  | 51 | 8.302 | 18.11 | 18.61 |  |  | 51 | 44.21 | 68.38 | 107.32 |  |  | 51 | 40.48 | 58.01 | 48.23 |  |  | 51 | 10.6704 | 13.8432 | 4.4252 |  |  | 51 | 13.838 | 12.488 | 7.262 |  |  | 51 | 18.426 | 44.739 | 24.367
|  |  | 52 | 4.505 | 1.7944 | 1.3658 |  |  | 52 | 19.209 | 18.959 | 46.457 |  |  | 52 | 19.139 | 24.682 | 23.071 |  |  | 52 | 129.757 | 225.49 | 185.845 |  |  | 52 | 219.147 | 234.214 | 251.698 |  |  | 52 | 166.024 | 171.664 | 122.721 |  |  | 52 | 8.941 | 19.11 | 20.47 |  |  | 52 | 48.42 | 81.61 | 99.22 |  |  | 52 | 44.63 | 60.26 | 52.41 |  |  | 52 | 9.2181 | 6.9455 | 5.6574 |  |  | 52 | 13.087 | 13.522 | 7.584 |  |  | 52 | 16.012 | 60.431 | 24.821
|  |  | 53 |  | 1.7944 |  |  |  | 53 |  | 24.044 |  |  |  | 53 |  | 24.843 |  |  |  | 53 |  | 208.071 |  |  |  | 53 |  | 233.569 |  |  |  | 53 |  | 178.913 |  |  |  | 53 |  | 20.92 |  |  |  | 53 |  | 90.84 |  |  |  | 53 |  | 61.95 |  |  |  | 53 |  | 12.5514 |  |  |  | 53 |  | 16.161 |  |  |  | 53 |  | 63.964
Embalses: Quisha; Carpa; Huasca; Huampar; Huachua; Chiche; Pucro; Misha; Canchis; Huallunca; Pirhua; Manca; Marcacocha; Sangrar; Tucto; Antacoto; Marcapomacocha ; Yuracmayo; Sacsa; Quiula y Piticuli
| Embalses: Ajoyajota; Parinajota; Isococha; Suytococha; Chaumicocha y Chungará | Embalses: Yanacocha Palcán; Huegue; Huacracocha; Huacracocha H; Lacsacocha; Vichecocha; Nahuinccocha; Yuraccocha; Carhuacocha; Azulcocha; Tembladera; Huallacancha; Caullau; Calzada; Chillicocha; Huichicocha; Coyllorcocha; Yurajcocha Q; Balsacocha; Ñahuincocha

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Abril 2026 | Abril 2025 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 14.1739 | 13.9983 | 1.254%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 1.5453 | 0.79457 | 94.48%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 43.7557 | 47.4955 | -7.874%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 25.0571 | 20.2523 | 23.72%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 89.06 | 221.3637 | -59.77%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 0.56363 | 0
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 1.9223 | 0.0076667 | 24973%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 21.9966 | 130.8058 | -83.18%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 2.6501 | 2.3294 | 13.77%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 16.8656 | 14.5549 | 15.88%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 18.4103 | 21.6494 | -14.96%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 129.1125 | 132.1903 | -2.328%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 38.246 | 33.5596 | 13.96%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 49.2265 | 49.8622 | -1.275%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 59.0571 | 76.0814 | -22.38%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 51.3541 | 66.1577 | -22.38%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 260.8321 | 339.4038 | -23.15%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 206.7262 | 203.3521 | 1.659%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 216.8783 | 230.9558 | -6.095%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 85.5346 | 131.4635 | -34.94%
Cuadro N°11: Promedio de caudales naturales de abril en los años 2025 y 2026.
|  | Caudal Promedio | Abril 2026 | Abril 2025 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.4818 | 1.4783 | 0.2354%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 1.021 | 0.78733
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 0 | 2.2046 | -100%
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.411 | 1.093 | -62.4%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 4.0148 | 4.5494 | -11.75%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 7.1747 | 4.2119 | 70.34%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 1.392 | 3.6047 | -61.38%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 7.55 | 10.742
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 0.026 | 0.025333 | 2.632%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 5.3323 | 1.938 | 175.1%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 0.25 | 0.25 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 141.0228 | 139.4233 | 1.147%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 5.5185 | 12.6564
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0.308 | -100%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 1.2467 | 0
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 1.066 | 0.4 | 166.5%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.15 | 0%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 2.5079 | 5 | -49.84%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 0.976 | -100%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 0.2 | 0%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Pillones | 0 | 0.673 | -100%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 13.2166 | 20.846 | -36.6%
Cuadro N°12: Promedio de caudales descargados de abril en los años 2025 y 2026.

## 13.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  | 1 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 | 21.2357 |  | 1 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 | 62.1848 |  | 1 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 | 62.4661 |  | 1 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 | 28.4964 |  | 1 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 | 1.3824 |  | 1 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 | 10.3965 |  | 1 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 | 113.7679 |  | 1 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 | 19.481 |  | 1 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 | 55.6101 |  | 1 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 | 86.5022 |  | 1 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 | 155.2165 |  | 1 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 | 110.179 |  | 1 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 | 16.1202 |  | 1 |  |  | 0.308 |  |  | 1 |  |  |  | 5.6403 |  | 1 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  | 1 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 | 14.0642 |  | 1 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 | 1.5584 |  | 1 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 | 5.4633 |  | 1 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 1 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 | 17.5733 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 1 | 118.3003 | 124.1968 | 140.0985 | 106.1984 |  | 1 | 8.2738 | 10.1125 | 9.7625 | 1.1
|  | 2 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 | 34.8376 |  | 2 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 | 84.0263 |  | 2 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 | 108.3064 |  | 2 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 | 186.3162 |  | 2 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 | 3.5443 |  | 2 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 | 17 |  | 2 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 | 199.625 |  | 2 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 | 47.9536 |  | 2 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 | 38.3369 |  | 2 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 | 191.7732 |  | 2 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 | 118.7529 |  | 2 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 | 179.059 |  | 2 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 | 61.3226 |  | 2 |  |  | 0.308 |  |  | 2 |  |  |  | 13.8966 |  | 2 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  | 2 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 | 14.49 |  | 2 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 | 1.5772 |  | 2 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 | 0.87076 |  | 2 | 0.258 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 2 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 | 14.8251 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2 | 87.5597 | 142.4839 | 148.1923 | 131.9576 |  | 2 | 5.1899 | 10.6149 | 9.9667 | 4.6819
|  | 3 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 | 118.4376 |  | 3 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 | 118.8608 |  | 3 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 | 125.5651 |  | 3 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 | 136.857 |  | 3 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 | 6.1044 |  | 3 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 | 24.8024 |  | 3 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 | 187.7143 |  | 3 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 | 38.7119 |  | 3 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 | 60.2885 |  | 3 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 | 336.7872 |  | 3 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 | 217.34 |  | 3 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 | 216.3694 |  | 3 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 | 95.8435 |  | 3 |  |  | 0.308 |  |  | 3 |  |  |  | 15.7863 |  | 3 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.6929 |  | 3 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 | 18.6322 |  | 3 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 | 1.5429 |  | 3 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 | 0.89 |  | 3 | 0.258 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 3 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 | 3.092 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 3 | 55.7005 | 134.3639 | 126.3764 | 144.772 |  | 3 | 2.878 | 10.9018 | 12.8274 | 12.2179
|  | 4 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 | 56.8068 |  | 4 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 | 120.9609 |  | 4 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 | 92.3489 |  | 4 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 | 81.5031 |  | 4 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 | 6.6904 |  | 4 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 | 13.6095 |  | 4 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 | 244.3512 |  | 4 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 | 45.4155 |  | 4 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 | 105.5501 |  | 4 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 | 277.9525 |  | 4 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 | 394.9086 |  | 4 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 | 203.4949 |  | 4 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 | 42.9893 |  | 4 |  |  | 0.308 |  |  | 4 |  |  |  | 7.6741 |  | 4 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 2.73 |  | 4 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 | 23.7362 |  | 4 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 | 1.6038 |  | 4 | 0.29 | 1.803 | 1.595 | 0.89 |  | 4 | 0.258 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 4 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 | 4.1399 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4 | 97.4465 | 137.6422 | 149.8498 | 149.533 |  | 4 | 1.1 | 11.2982 | 11.6653 | 8.4083
|  | 5 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 | 66.9737 |  | 5 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 | 138.1096 |  | 5 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 | 135.5637 |  | 5 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 | 122.8894 |  | 5 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 | 6.3386 |  | 5 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 | 23.6732 |  | 5 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 | 227.1667 |  | 5 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 | 54.0333 |  | 5 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 | 124.9854 |  | 5 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 | 549.3344 |  | 5 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 | 372.0087 |  | 5 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 | 250.3454 |  | 5 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 | 148.2994 |  | 5 |  |  | 0.308 |  |  | 5 |  |  |  | 0.46557 |  | 5 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 2.73 |  | 5 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 | 23.7725 |  | 5 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 | 1.5925 |  | 5 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 | 0.24 |  | 5 | 0.208 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 5 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 | 4.1899 |  | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 5 | 101.6114 | 112.4656 | 147.1156 | 145.5121 |  | 5 | 1.1173 | 11.7714 | 11.8446 | 10.9054
|  | 6 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 | 54.4169 |  | 6 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 | 70.4277 |  | 6 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 | 93.487 |  | 6 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 | 122.7525 |  | 6 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 | 3.6793 |  | 6 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 | 14.8613 |  | 6 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 | 117.9762 |  | 6 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 | 29.0833 |  | 6 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 | 52.2923 |  | 6 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 | 239.7336 |  | 6 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 | 171.5684 |  | 6 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 | 163.5527 |  | 6 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 | 61.1155 |  | 6 |  |  | 0.308 |  |  | 6 |  |  |  | 0.44814 |  | 6 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 2.73 |  | 6 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 | 23.7711 |  | 6 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 | 1.5691 |  | 6 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 | 0.24 |  | 6 | 0.208 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 6 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 | 4.3841 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 88.5169 | 116.7952 | 149.5254 | 148.1422 |  | 6 | 2.5387 | 12.206 | 8.8458 | 14.7155
|  | 7 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 | 66.2592 |  | 7 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 | 64.0219 |  | 7 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 | 244.04 |  | 7 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 | 211.0426 |  | 7 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 | 9.3919 |  | 7 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 | 31.0482 |  | 7 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 | 186.7381 |  | 7 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 | 46.0006 |  | 7 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 | 53.5434 |  | 7 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 | 522.1466 |  | 7 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 | 210.9182 |  | 7 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 | 256.0158 |  | 7 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 | 144.4762 |  | 7 |  |  | 0.308 |  |  | 7 |  |  |  | 0.40586 |  | 7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 2.73 |  | 7 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 | 23.8193 |  | 7 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 | 1.5637 |  | 7 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 | 0.25 |  | 7 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 | 0.411 |  | 7 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 | 3.0376 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 7 | 122.719 | 112.4734 | 143.0313 | 141.2161 |  | 7 | 12.5743 | 12.5994 | 6.478 | 8.3089
|  | 8 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 | 79.5112 |  | 8 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 | 87.1232 |  | 8 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 | 315.1976 |  | 8 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 | 181.165 |  | 8 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 | 6.1537 |  | 8 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 | 35.0839 |  | 8 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 | 206.8036 |  | 8 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 | 51.0095 |  | 8 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 | 62.3756 |  | 8 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 | 507.9545 |  | 8 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 | 218.1168 |  | 8 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 | 245.2118 |  | 8 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 | 146.6655 |  | 8 |  |  | 0.308 |  |  | 8 |  |  |  | 0.41357 |  | 8 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 2.73 |  | 8 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 | 23.8397 |  | 8 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 | 1.567 |  | 8 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 | 2.57 |  | 8 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 | 0.411 |  | 8 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 | 4.239 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 8 | 117.0884 | 125.8884 | 147.143 | 146.428 |  | 8 | 9.1161 | 16.2887 | 11.725 | 8.8518
|  | 9 | 89.9143 | 63.5557 | 124.5267 | 95.0991 |  | 9 | 67.1657 | 161.7561 | 118.592 | 87.0758 |  | 9 | 152.0636 | 115.1792 | 410.8101 | 330.1886 |  | 9 | 71.9756 | 30.8925 | 159.3531 | 119.4412 |  | 9 | 1.761 | 12.6021 | 10.5143 | 2.5236 |  | 9 | 27.3571 | 30.2774 | 37.3201 | 27.1982 |  | 9 | 110.5774 | 239.8631 | 212.5298 | 114.1625 |  | 9 | 28.7214 | 65.0935 | 58.1298 | 33.4815 |  | 9 | 24.2615 | 82.0867 | 103.6034 | 53.6932 |  | 9 | 334.2439 | 610.8288 | 929.4684 | 417.2939 |  | 9 | 96.2281 | 237.7079 | 403.8371 | 191.0231 |  | 9 | 154.1811 | 265.7153 | 462.6598 | 280.9795 |  | 9 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 | 143.625 |  | 9 |  |  | 0.308 |  |  | 9 |  |  |  | 0.41157 |  | 9 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.53 |  | 9 | 10.2292 | 11.6283 | 23.6174 | 20.8078 |  | 9 | 1.0745 | 1.3982 | 1.4859 | 1.8173 |  | 9 | 0.28 | 8.3497 | 13.218 | 5.2714 |  | 9 | 0.198 | 0.60466 | 1.4656 | 0.411 |  | 9 | 1.9924 | 6.0033 | 23.1147 | 7.0089 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 9 | 127.9029 | 104.5516 | 150.4084 | 129.5692 |  | 9 | 14.3845 | 7.1155 | 12.3071 | 9.2583
|  | 10 | 68.83 | 81.9063 | 76.2331 | 93.9358 |  | 10 | 59.4136 | 166.0084 | 131.4159 | 146.2716 |  | 10 | 150.9491 | 179.1557 | 294.4772 | 345.2833 |  | 10 | 148.1741 | 81.0409 | 73.3419 | 190.1184 |  | 10 | 1.4684 | 14.1714 | 11.7433 | 1.7326 |  | 10 | 23.7286 | 33.422 | 27.8964 | 28.7298 |  | 10 | 94.2202 | 278.6168 | 260.3214 | 184.1429 |  | 10 | 24.0923 | 72.9845 | 85.6077 | 50.8411 |  | 10 | 22.904 | 55.5207 | 138.846 | 82.6564 |  | 10 | 197.1718 | 1049.9605 | 1111.243 | 470.5119 |  | 10 | 64.4793 | 296.6231 | 588.5006 | 296.1299 |  | 10 | 165.2419 | 337.9855 | 416.6346 | 450.1033 |  | 10 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 | 128.9327 |  | 10 |  |  | 0.308 |  |  | 10 |  |  |  | 0.52614 |  | 10 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 10 | 9.9522 | 23.9221 | 23.4252 | 15.912 |  | 10 | 1.1383 | 1.4048 | 1.4842 | 2.0096 |  | 10 | 0.28 | 14.1118 | 16.0452 | 4.6518 |  | 10 | 0.198 | 1.3764 | 2.8363 | 0.411 |  | 10 | 2.0835 | 8.4034 | 22.8341 | 8.8013 |  | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 10 | 141.3093 | 122.9931 | 149.9293 | 124.1438 |  | 10 | 10.1167 | 6.6685 | 16.8905 | 7.1342
|  | 11 | 102.0144 | 60.1917 | 82.2619 | 84.0979 |  | 11 | 70.2941 | 115.4172 | 144.9957 | 173.0877 |  | 11 | 380.2049 | 116.9487 | 330.1412 | 321.7828 |  | 11 | 181.6751 | 41.2384 | 170.5693 | 129.1281 |  | 11 | 1.6931 | 13.1004 | 7.5499 | 1.5037 |  | 11 | 34.0435 | 22.2188 | 30.2333 | 28.947 |  | 11 | 119.8155 | 140.1429 | 210.3274 | 171.381 |  | 11 | 36.9708 | 33.428 | 62.1494 | 44.4351 |  | 11 | 34.4739 | 40.3159 | 96.4985 | 67.8186 |  | 11 | 366.1623 | 714.6259 | 825.4072 | 667.6192 |  | 11 | 90.9263 | 243.7114 | 458.5275 | 289.32 |  | 11 | 234.0211 | 237.383 | 419.3974 | 448.764 |  | 11 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 | 146.0274 |  | 11 |  |  | 0.308 |  |  | 11 |  |  |  | 2.5067 |  | 11 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 11 | 10.0304 | 23.4002 | 23.9314 | 13.0241 |  | 11 | 1.2336 | 1.4615 | 1.4797 | 1.3219 |  | 11 | 0.28 | 12.5845 | 15.5005 | 3.1211 |  | 11 | 0.198 | 0.88157 | 2.7137 | 0.411 |  | 11 | 2.1363 | 8.3756 | 18.2299 | 8.2119 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 11 | 145.7103 | 116.3438 | 144.7987 | 145.814 |  | 11 | 10.2935 | 8.9685 | 10.4363 | 6.3382
|  | 12 | 97.5957 | 79.2272 | 70.5572 | 79.3655 |  | 12 | 75.2685 | 98.3791 | 90.9017 | 152.9747 |  | 12 | 218.2159 | 151.2618 | 228.7136 | 203.2242 |  | 12 | 71.6073 | 23.3552 | 119.3609 | 57.0341 |  | 12 | 3.4074 | 10.327 | 4.6093 | 1.9077 |  | 12 | 30.3417 | 26.6975 | 24.1661 | 25.8637 |  | 12 | 120.2321 | 143.4226 | 142.6964 | 203.5476 |  | 12 | 35.3315 | 31.275 | 45.172 | 48.6732 |  | 12 | 76.7756 | 52.4486 | 62.0567 | 48.2009 |  | 12 | 401.034 | 424.5382 | 495.2902 | 713.4661 |  | 12 | 274.2402 | 280.5355 | 278.1066 | 232.5714 |  | 12 | 242.0408 | 182.0888 | 270.5959 | 455.1891 |  | 12 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 | 172.4631 |  | 12 |  |  | 0.308 |  |  | 12 |  |  |  | 0.78143 |  | 12 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 12 | 9.9896 | 23.5409 | 19.2084 | 12.9497 |  | 12 | 1.269 | 1.37 | 1.4745 | 1.1652 |  | 12 | 0.28 | 3.7479 | 2.8926 | 6.93 |  | 12 | 0.198 | 0.72886 | 1.8176 | 0.411 |  | 12 | 2.2081 | 7.2121 | 22.468 | 12.91 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 12 | 142.0466 | 113.3117 | 146.1827 | 147.2126 |  | 12 | 10.1958 | 4.2173 | 8.4923 | 14.1482
|  | 13 | 81.408 | 78.4041 | 89.316 | 79.1143 |  | 13 | 103.7519 | 150.009 | 83.277 | 183.9026 |  | 13 | 153.8937 | 225.507 | 372.0459 | 115.3666 |  | 13 | 74.6647 | 19.803 | 216.8159 | 34.9461 |  | 13 | 8.7693 | 6.8137 | 2.7966 | 3.4881 |  | 13 | 22.344 | 35.5817 | 31.4727 | 26.0868 |  | 13 | 181.9345 | 204.0774 | 153.3274 | 216.7292 |  | 13 | 43.0631 | 41.9292 | 35.5786 | 71.0618 |  | 13 | 62.2713 | 48.3039 | 65.9459 | 64.0945 |  | 13 | 407.0641 | 652.6787 | 725.1083 | 672.0822 |  | 13 | 219.0582 | 245.8757 | 298.3872 | 313.3162 |  | 13 | 237.5175 | 316.5771 | 274.5638 | 365.6892 |  | 13 | 88.7768 | 152.1452 | 214.9625 | 115.5744 |  | 13 |  |  | 0.308 |  |  | 13 |  |  |  | 1.2181 |  | 13 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 13 | 16.9476 | 23.8595 | 23.0136 | 12.9199 |  | 13 | 1.2906 | 1.4206 | 1.4894 | 1.2997 |  | 13 | 0.28 | 14.3858 | 14.6816 | 5.6964 |  | 13 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 | 0.411 |  | 13 | 2.2696 | 7.7803 | 24.3783 | 23.2264 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 13 | 132.9199 | 113.6246 | 142.8988 | 144.1379 |  | 13 | 6.5464 | 12.7458 | 15.1202 | 15.2847
|  | 14 | 46.8875 | 69.2953 | 74.5091 | 74.1762 |  | 14 | 91.3335 | 127.7978 | 101.1749 | 95.3605 |  | 14 | 135.64 | 136.1115 | 250.6012 | 90.4943 |  | 14 | 131.347 | 36.9774 | 170.6887 | 24.0225 |  | 14 | 4.344 | 4.9986 | 3.1479 | 3.6116 |  | 14 | 21.7476 | 30.3448 | 25.7305 | 19.9494 |  | 14 | 126.8929 | 143.2143 | 157 | 123.8452 |  | 14 | 36.578 | 30.5321 | 46.5536 | 41.1393 |  | 14 | 48.0008 | 60.7069 | 56.782 | 55.1777 |  | 14 | 319.1373 | 617.4353 | 649.5357 | 370.6601 |  | 14 | 185.6909 | 281.4208 | 278.636 | 237.0943 |  | 14 | 190.093 | 232.7914 | 292.7407 | 228.7205 |  | 14 | 72.6685 | 108.072 | 193.9786 | 93.6304 |  | 14 |  |  | 0.308 |  |  | 14 |  |  |  | 1.2367 |  | 14 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.1843 |  | 14 | 11.4877 | 22.8217 | 23.2829 | 13.4103 |  | 14 | 1.2705 | 1.4046 | 1.4847 | 1.4457 |  | 14 | 0.28 | 14.6936 | 13.5913 | 2.7065 |  | 14 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 | 0.411 |  | 14 | 2.5314 | 8.6663 | 35.0526 | 28.1146 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 14 | 131.65 | 112.7292 | 137.0392 | 149.8554 |  | 14 | 5.2256 | 12.5202 | 24.0732 | 8.1435
|  | 15 | 51.6589 | 81.4183 | 28.5399 | 50.4403 |  | 15 | 55.7048 | 123.4269 | 88.6261 | 68.5586 |  | 15 | 129.7567 | 137.79 | 195.8397 | 90.3912 |  | 15 | 86.6149 | 44.7278 | 100.6152 | 22.3373 |  | 15 | 2.714 | 3.8874 | 2.078 | 2.3514 |  | 15 | 17.903 | 28.4929 | 19.497 | 16.9381 |  | 15 | 95.9226 | 112.0833 | 128.8929 | 110.0476 |  | 15 | 21.6577 | 25.525 | 30.7065 | 30.6077 |  | 15 | 40.0251 | 43.2802 | 53.2525 | 50.852 |  | 15 | 221.2408 | 530.5508 | 411.651 | 316.4822 |  | 15 | 142.9227 | 218.8565 | 185.2545 | 200.377 |  | 15 | 150.8618 | 177.4002 | 216.4455 | 188.5716 |  | 15 | 68.7667 | 109.2917 | 104.6006 | 90.8214 |  | 15 |  |  | 0.308 |  |  | 15 |  |  |  | 1.2381 |  | 15 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 15 | 9.0024 | 23.1198 | 23.9139 | 13.0287 |  | 15 | 1.2867 | 1.4808 | 1.4881 | 1.546 |  | 15 | 0.28 | 7.985 | 10.421 | 2.0371 |  | 15 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 | 0.411 |  | 15 | 6.1909 | 14.2677 | 27.1809 | 26.5793 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 15 | 130.6211 | 135.746 | 135.3496 | 136.8167 |  | 15 | 5.2952 | 18.8952 | 11.7833 | 4.5214
|  | 16 | 48.3627 | 49.4081 | 20.0866 | 56.0823 |  | 16 | 32.5681 | 62.0431 | 65.7743 | 67.9688 |  | 16 | 144.2086 | 119.8299 | 155.1468 | 86.4363 |  | 16 | 122.8224 | 23.6166 | 78.608 | 16.288 |  | 16 | 1.9339 | 2.6229 | 2.0594 | 2.0359 |  | 16 | 16.5167 | 24.21 | 17.0595 | 15.8649 |  | 16 | 80.7024 | 82.744 | 106.2857 | 121.6071 |  | 16 | 17.3512 | 19.8339 | 28.0548 | 32.1125 |  | 16 | 25.1492 | 35.5705 | 40.3318 | 45.8698 |  | 16 | 165.3613 | 334.521 | 301.6819 | 322.9556 |  | 16 | 94.6829 | 188.3162 | 145.2501 | 172.962 |  | 16 | 151.2156 | 158.0925 | 181.3274 | 194.3982 |  | 16 | 55.2506 | 80.1101 | 71.4095 | 76.9071 |  | 16 |  |  | 0.308 |  |  | 16 |  |  |  | 1.254 |  | 16 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 1.33 |  | 16 | 9.1518 | 20.3613 | 18.3179 | 13.389 |  | 16 | 1.2563 | 1.4025 | 1.4604 | 1.5568 |  | 16 |  | 10.5104 | 2.8239 | 3.6069 |  | 16 | 0.198 | 0.9868 | 1.0273 | 0.411 |  | 16 | 5.9496 | 19.6623 | 18.9753 | 24.9004 |  | 16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 16 | 141.5132 | 138.6809 | 143.0867 | 140.3095 |  | 16 | 5.047 | 18.0036 | 3 | 4.403
|  | 17 | 40.5581 | 46.5405 | 29.4615 | 49.3543 |  | 17 | 28.112 | 38.7959 | 57.7207 | 72.7212 |  | 17 | 104.1783 | 89.1295 | 181.3794 | 73.8684 |  | 17 | 111.5999 | 45.0438 | 131.1558 | 23.376 |  | 17 | 1.635 | 2.1997 | 1.6194 | 1.7679 |  | 17 | 15.5357 | 20.523 | 19.0673 | 15.8761 |  | 17 | 55.7857 | 65.619 | 106.1964 | 130.3274 |  | 17 | 13.6768 | 16.5536 | 22.3518 | 33.8375 |  | 17 | 19.7123 | 24.5151 | 27.9898 | 38.8262 |  | 17 | 124.7295 | 213.5133 | 309.1982 | 342.1618 |  | 17 | 65.5708 | 137.522 | 111.2316 | 152.9475 |  | 17 | 87.7149 | 109.9282 | 163.7058 | 195.107 |  | 17 | 36.4131 | 58.2274 | 68.3095 | 59.3833 |  | 17 |  |  | 0.308 |  |  | 17 |  |  |  | 1.2703 |  | 17 | 0.807 | 1.8356 | 0.63 | 1.3014 |  | 17 | 9.4439 | 12.998 | 14.359 | 13.0594 |  | 17 | 1.2973 | 1.4081 | 1.4657 | 1.504 |  | 17 | 0.7 | 5.1834 | 6.4778 | 4.1948 |  | 17 | 0.198 | 0.61909 | 1.113 | 0.411 |  | 17 | 3.2694 | 14.4875 | 16.2523 | 22.0814 |  | 17 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 17 | 86.893 | 104.8893 | 118.3987 | 127.6935 |  | 17 | 3.4351 | 4.5673 | 3.1696 | 2.5333
|  | 18 | 33.5074 | 39.8814 | 39.0924 |  |  | 18 | 23.9476 | 33.113 | 57.0911 |  |  | 18 | 64.5873 | 76.2677 | 169.7948 |  |  | 18 | 80.3595 | 68.5922 | 164.3572 |  |  | 18 | 1.6893 | 2.0243 | 1.3904 |  |  | 18 | 14.4435 | 16.4042 | 23.2717 |  |  | 18 | 45.0774 | 57.4583 | 94.006 |  |  | 18 | 11.103 | 14.1595 | 22.7607 |  |  | 18 | 14.7402 | 19.5114 | 21.3385 |  |  | 18 | 103.0708 | 179.033 | 372.9265 |  |  | 18 | 54.7745 | 96.3327 | 104.2898 |  |  | 18 | 60.747 | 88.7997 | 184.3231 |  |  | 18 | 26.6393 | 46.494 | 86.3542 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0.807 | 1.407 | 0.63 |  |  | 18 | 9.9752 | 9.9181 | 11.5899 |  |  | 18 | 1.2294 | 1.3373 | 1.4477 |  |  | 18 | 0.22222 | 3.2066 | 9.3086 |  |  | 18 | 0.198 | 0.61909 | 1.0701 |  |  | 18 | 5.135 | 10.0361 | 22.2051 |  |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 18 | 49.564 | 79.9557 | 71.3556 |  |  | 18 | 5.447 | 1.2429 | 7.9679
|  | 19 | 32.6812 | 37.7609 | 31.427 |  |  | 19 | 84.5072 | 32.5751 | 52.0433 |  |  | 19 | 69.1624 | 71.5941 | 85.2879 |  |  | 19 | 45.0669 | 44.3201 | 58.3957 |  |  | 19 | 1.6611 | 1.9041 | 1.6111 |  |  | 19 | 14.3107 | 15.6815 | 16.7307 |  |  | 19 | 143.9524 | 56.8274 | 85.7381 |  |  | 19 | 28.2173 | 13.8929 | 22.6827 |  |  | 19 | 19.1237 | 18.2939 | 21.388 |  |  | 19 | 116.8783 | 175.3749 | 214.4347 |  |  | 19 | 99.0504 | 96.054 | 90.1157 |  |  | 19 | 125.1358 | 117.7005 | 135.7733 |  |  | 19 | 24.4625 | 36.8881 | 54.7583 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0.807 | 0.89271 | 0.78714 |  |  | 19 | 10.4293 | 11.1722 | 13.6433 |  |  | 19 | 1.2997 | 1.2196 | 1.4428 |  |  | 19 | 3.116 | 2.9658 | 5.7903 |  |  | 19 | 0.198 | 0.61909 | 0.813 |  |  | 19 | 3.4322 | 11.3701 | 21.0349 |  |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 19 | 114.635 | 104.7691 | 76.507 |  |  | 19 | 2.578 | 0.92679 | 4.2685
|  | 20 | 29.6009 | 28.6094 | 27.2133 |  |  | 20 | 38.0523 | 28.7417 | 38.4579 |  |  | 20 | 53.9603 | 67.6832 | 65.9978 |  |  | 20 | 32.585 | 38.8603 | 45.9826 |  |  | 20 | 1.8321 | 1.7001 | 1.5041 |  |  | 20 | 13.0012 | 20.5571 | 14.8673 |  |  | 20 | 64.5655 | 67.6429 | 60.9345 |  |  | 20 | 16.2607 | 16.419 | 15.2726 |  |  | 20 | 15.3783 | 16.1104 | 18.5094 |  |  | 20 | 108.388 | 138.2615 | 157.4184 |  |  | 20 | 79.0922 | 70.1668 | 69.6079 |  |  | 20 | 95.0701 | 74.0822 | 104.2981 |  |  | 20 | 21.8946 | 30.4655 | 39.256 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  |  | 20 | 10.446 | 11.2246 | 12.5534 |  |  | 20 | 1.267 | 1.2352 | 1.4558 |  |  | 20 | 2.086 | 2.1624 | 4.2933 |  |  | 20 | 0.198 | 0.63909 | 1.381 |  |  | 20 | 3.7349 | 10.698 | 15.4139 |  |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 20 | 112.787 | 72.7629 | 78.6514 |  |  | 20 | 0.9 | 0.97143 | 2.7982
|  | 21 | 27.4805 | 31.6471 | 26.1002 |  |  | 21 | 23.7444 | 28.0926 | 34.8519 |  |  | 21 | 44.1109 | 64.8324 | 55.29 |  |  | 21 | 35.7422 | 33.5823 | 28.9594 |  |  | 21 | 1.5393 | 1.6002 | 1.5043 |  |  | 21 | 11.6387 | 14.4327 | 14.1417 |  |  | 21 | 46.9405 | 49.8214 | 61.9286 |  |  | 21 | 12.2065 | 12.2357 | 14.3417 |  |  | 21 | 11.8144 | 13.2672 | 16.5342 |  |  | 21 | 87.0198 | 133.9557 | 160.3487 |  |  | 21 | 57.008 | 62.822 | 66.5218 |  |  | 21 | 59.1805 | 66.0722 | 95.224 |  |  | 21 | 18.894 | 27.3333 | 32.4119 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  |  | 21 | 10.3952 | 11.2279 | 11.9577 |  |  | 21 | 1.3178 | 1.3164 | 1.4549 |  |  | 21 | 5.1983 | 1.9048 | 3.1915 |  |  | 21 | 0.198 | 0.63909 | 1.7807 |  |  | 21 | 3.8739 | 11.4841 | 13.5164 |  |  | 21 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 |  |  | 21 | 54.905 | 66.2514 | 81.4427 |  |  | 21 | 1.0571 | 1.5 | 2.5482
|  | 22 | 22.6172 | 25.9376 | 26 |  |  | 22 | 26.6228 | 22.6762 | 36.9197 |  |  | 22 | 42.7458 | 55.9983 | 54.2661 |  |  | 22 | 73.7177 | 24.4321 | 20.7084 |  |  | 22 | 1.8451 | 1.5874 | 1.4943 |  |  | 22 | 11.05 | 13.0304 | 12.7 |  |  | 22 | 42.8631 | 43.2917 | 59.2262 |  |  | 22 | 12.1571 | 10.1071 | 14.8917 |  |  | 22 | 10.8931 | 10.8721 | 13.5858 |  |  | 22 | 82.0772 | 109.464 | 153.2122 |  |  | 22 | 50.6652 | 53.5867 | 61.4912 |  |  | 22 | 59.9428 | 49.8937 | 97.4826 |  |  | 22 | 17.9048 | 23.372 | 28.878 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 0.807 | 1.507 | 1.4586 |  |  | 22 | 10.5654 | 8.5707 | 12.4039 |  |  | 22 | 1.2106 | 1.3387 | 1.4537 |  |  | 22 | 4.5543 | 2.3579 | 2.4574 |  |  | 22 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  |  | 22 | 4.3921 | 9.4379 | 12.6596 |  |  | 22 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 |  |  | 22 | 60.9514 | 50.0435 | 102.2703 |  |  | 22 | 0.95714 | 1.5 | 1.9107
|  | 23 | 18.9923 | 23.3285 | 25.0912 |  |  | 23 | 21.0763 | 20.4114 | 32.1727 |  |  | 23 | 34.0403 | 49.5577 | 43.92 |  |  | 23 | 31.2419 | 15.0604 | 23.2833 |  |  | 23 | 1.6434 | 1.713 | 1.4992 |  |  | 23 | 10.4268 | 11.9958 | 11.5244 |  |  | 23 | 37.1905 | 33.9583 | 47.7262 |  |  | 23 | 9.1036 | 8.7571 | 12.5893 |  |  | 23 | 8.5779 | 9.4705 | 12.0449 |  |  | 23 | 73.2531 | 91.7363 | 118.3926 |  |  | 23 | 42.3633 | 48.1121 | 55.805 |  |  | 23 | 41.9095 | 37.4571 | 65.0012 |  |  | 23 | 15.9958 | 21.2798 | 26.4179 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 1.1827 | 1.5813 | 1.2471 |  |  | 23 | 10.358 | 11.4341 | 11.9661 |  |  | 23 | 1.2775 | 1.3465 | 1.4511 |  |  | 23 | 6.505 | 5.4625 | 2.8051 |  |  | 23 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  |  | 23 | 5.2891 | 8.4704 | 11.4347 |  |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 23 | 41.1563 | 41.5066 | 63.6604 |  |  | 23 | 1.0417 | 1.3548 | 1.1
|  | 24 | 17.1979 | 18.0406 | 22.0069 |  |  | 24 | 20.8504 | 18.885 | 38.3865 |  |  | 24 | 32.4584 | 42.5016 | 44.9292 |  |  | 24 | 25.2687 | 14.9123 | 27.3348 |  |  | 24 | 1.673 | 1.6924 | 1.4869 |  |  | 24 | 9.928 | 11.4673 | 10.7006 |  |  | 24 | 34.4464 | 29.4107 | 78.9167 |  |  | 24 | 8.6149 | 8.2988 | 19.4375 |  |  | 24 | 7.8305 | 8.5735 | 9.6778 |  |  | 24 | 71.3123 | 91.9343 | 129.1531 |  |  | 24 | 37.6281 | 44.2245 | 54.8698 |  |  | 24 | 35.9165 | 33.5222 | 98.4364 |  |  | 24 | 14.6369 | 21.3107 | 24.3881 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 1.897 | 1.527 | 0.63 |  |  | 24 | 10.619 | 11.4361 | 11.9655 |  |  | 24 | 1.265 | 1.3272 | 1.4393 |  |  | 24 | 7.2725 | 6.3252 | 5.5571 |  |  | 24 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  |  | 24 | 5.5301 | 7.743 | 7.3133 |  |  | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 24 | 24.9619 | 26.0634 | 100.536 |  |  | 24 | 1.0429 | 1.1 | 1.1
|  | 25 | 16.1556 | 17.4115 | 22.7431 |  |  | 25 | 19.8008 | 20.1462 | 29.2012 |  |  | 25 | 30.9321 | 37.0105 | 36.2202 |  |  | 25 | 18.5844 | 14.5223 | 15.4599 |  |  | 25 | 1.6924 | 1.6083 | 1.7126 |  |  | 25 | 9.4315 | 11.0988 | 9.7423 |  |  | 25 | 30.25 | 42.1429 | 46.2262 |  |  | 25 | 7.9435 | 9.2887 | 14.0506 |  |  | 25 | 6.9379 | 9.3866 | 9.8654 |  |  | 25 | 66.5266 | 64.6428 | 120.0853 |  |  | 25 | 34.5523 | 44.7832 | 50.4039 |  |  | 25 | 34.1499 | 48.4681 | 61.9666 |  |  | 25 | 13.7988 | 18.275 | 22.0756 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 1.2741 | 1.527 | 0.63 |  |  | 25 | 10.5508 | 11.3399 | 12.9511 |  |  | 25 | 1.3399 | 1.3506 | 1.4387 |  |  | 25 | 6.33 | 8.2071 | 6.713 |  |  | 25 | 0.198 | 0.63909 | 2.5181 |  |  | 25 | 6.8266 | 7.0716 | 6.598 |  |  | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 25 | 33.7916 | 46.2403 | 58.0108 |  |  | 25 | 1.1 | 0.9494 | 1.1
|  | 26 | 14.2667 | 17.6789 | 18.1273 |  |  | 26 | 17.5687 | 19.7009 | 26.3655 |  |  | 26 | 29.1715 | 33.2499 | 31.5131 |  |  | 26 | 13.8853 | 15.5916 | 13.511 |  |  | 26 | 1.6493 | 1.7034 | 1.7144 |  |  | 26 | 8.8333 | 10.3886 | 9.172 |  |  | 26 | 27.2738 | 32.1786 | 47.8155 |  |  | 26 | 7.2756 | 8.4994 | 13.1786 |  |  | 26 | 6.8344 | 8.7592 | 8.8886 |  |  | 26 | 63.4929 | 74.1225 | 122.3974 |  |  | 26 | 33.4207 | 42.4612 | 47.8523 |  |  | 26 | 40.6954 | 42.2241 | 56.427 |  |  | 26 | 12.9625 | 17.9 | 20.9196 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 0.807 | 1.527 | 0.63 |  |  | 26 | 10.5771 | 11.3354 | 12.4189 |  |  | 26 | 1.2916 | 1.2718 | 1.4529 |  |  | 26 | 8.3745 | 8.4203 | 8.1376 |  |  | 26 | 0.198 | 0.83009 | 2.811 |  |  | 26 | 9.4847 | 7.6356 | 10.5709 |  |  | 26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 26 | 44.3992 | 49.0372 | 57.8244 |  |  | 26 | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | 27 | 13.5968 | 15.3101 | 17.2273 |  |  | 27 | 16.6464 | 18.108 | 23.5589 |  |  | 27 | 30.7944 | 33.7263 | 27.8487 |  |  | 27 | 11.1522 | 10.8216 | 9.5528 |  |  | 27 | 1.6811 | 1.8149 | 1.2954 |  |  | 27 | 8.4655 | 9.1612 | 9.4474 |  |  | 27 | 24.982 | 31.5774 | 38.2667 |  |  | 27 | 6.806 | 7.7018 | 11.585 |  |  | 27 | 6.4039 | 7.667 | 8.2479 |  |  | 27 | 62.9947 | 81.1768 | 103.0987 |  |  | 27 | 30.0196 | 37.3492 | 44.9247 |  |  | 27 | 29.3802 | 30.7663 | 43.6289 |  |  | 27 | 12.4685 | 16.7036 | 19.406 |  |  | 27 | 0 | 0 | 1.9854 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 1.4927 | 1.7399 | 0.63 |  |  | 27 | 10.4036 | 10.1208 | 12.4331 |  |  | 27 | 1.3327 | 1.2287 | 1.4551 |  |  | 27 | 7.9441 | 10.6588 | 10.1458 |  |  | 27 | 0.198 | 0.94923 | 2.2074 |  |  | 27 | 15.7785 | 6.3556 | 7.6229 |  |  | 27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 27 | 26.5639 | 27.267 | 43.2762 |  |  | 27 | 1.1 | 0.92857 | 1.1
|  | 28 | 15.9903 | 14.6677 | 19.9916 |  |  | 28 | 15.9483 | 16.0839 | 16.4077 |  |  | 28 | 31.8452 | 34.4994 | 27.1164 |  |  | 28 | 11.612 | 8.0587 | 8.0234 |  |  | 28 | 1.8933 | 1.9684 | 1.6992 |  |  | 28 | 8.153 | 8.2569 | 7.693 |  |  | 28 | 23.2321 | 26.2083 | 33.756 |  |  | 28 | 6.3595 | 7.0768 | 10.2952 |  |  | 28 | 6.1117 | 6.6844 | 7.8371 |  |  | 28 | 60.0604 | 75.7091 | 91.5862 |  |  | 28 | 29.2882 | 34.4855 | 40.6668 |  |  | 28 | 17.7722 | 28.1041 | 36.2969 |  |  | 28 | 11.8821 | 15.8381 | 18.0012 |  |  | 28 | 3.363 | 0 | 6.179 |  |  | 28 | 0.16729 | 0 | 0 |  |  | 28 | 2.007 | 2.9437 | 0.63 |  |  | 28 | 10.3628 | 11.861 | 11.6778 |  |  | 28 | 1.3374 | 0.96037 | 1.4395 |  |  | 28 | 7.6883 | 11.0199 | 10.3246 |  |  | 28 | 0.198 | 1.5122 | 1.813 |  |  | 28 | 16.9203 | 6.0922 | 6.8917 |  |  | 28 | 1.0536 | 0.25 | 0.25 |  |  | 28 | 12.0939 | 24.1255 | 40.2456 |  |  | 28 | 1.8482 | 0.9 | 1.0726
|  | 29 | 18.5311 | 13.9643 | 18.8488 |  |  | 29 | 20.8727 | 15.51 | 17.8594 |  |  | 29 | 31.0967 | 32.9125 | 25.9127 |  |  | 29 | 8.8954 | 6.3626 | 7.0093 |  |  | 29 | 1.7763 | 1.7184 | 1.628 |  |  | 29 | 7.5476 | 8.7904 | 7.5376 |  |  | 29 | 22.9167 | 24.5714 | 32.2976 |  |  | 29 | 6.372 | 6.7536 | 9.8113 |  |  | 29 | 6.168 | 6.7116 | 7.9573 |  |  | 29 | 57.6613 | 73.1052 | 90.2823 |  |  | 29 | 30.4936 | 32.7501 | 39.0578 |  |  | 29 | 15.3724 | 28.9354 | 32.7818 |  |  | 29 | 10.1125 | 14.7077 | 17.1143 |  |  | 29 | 6.179 | 0 | 5.843 |  |  | 29 | 12.3093 | 0.72829 | 5.226 |  |  | 29 | 2.007 | 2.297 | 0.63 |  |  | 29 | 10.4954 | 11.704 | 13.429 |  |  | 29 | 1.2996 | 1.3527 | 1.4209 |  |  | 29 | 8.7912 | 11.6094 | 9.5382 |  |  | 29 | 1.7259 | 1.7351 | 3.0746 |  |  | 29 | 13.2451 | 6.0473 | 7.2416 |  |  | 29 | 3 | 0.41071 | 0.25 |  |  | 29 | 4.1017 | 22.7783 | 34.5636 |  |  | 29 | 11.0381 | 3.0905 | 1.1
|  | 30 | 17.797 | 12.2308 | 18.2887 |  |  | 30 | 27.0854 | 20.435 | 19.5879 |  |  | 30 | 30.7884 | 31.374 | 27.6219 |  |  | 30 | 7.9399 | 5.3993 | 6.8722 |  |  | 30 | 1.9439 | 1.8231 | 1.5449 |  |  | 30 | 7.0661 | 8.0648 | 7.1992 |  |  | 30 | 22 | 23.0833 | 40.1726 |  |  | 30 | 5.956 | 6.3571 | 11.4833 |  |  | 30 | 5.8923 | 6.6092 | 7.6138 |  |  | 30 | 56.3853 | 61.3983 | 81.0915 |  |  | 30 | 33.3873 | 32.4242 | 37.0648 |  |  | 30 | 16.5215 | 22.7674 | 19.8706 |  |  | 30 | 5.9077 | 11.9583 | 16.1839 |  |  | 30 | 6.179 | 0 | 5.395 |  |  | 30 | 20.3043 | 10.0452 | 7.4213 |  |  | 30 | 3.7213 | 2.297 | 0.63 |  |  | 30 | 10.4289 | 11.7616 | 12.5697 |  |  | 30 | 1.2653 | 1.3572 | 1.5118 |  |  | 30 | 9.6267 | 11.845 | 11.558 |  |  | 30 | 2.804 | 2.0265 | 3.785 |  |  | 30 | 16.2503 | 10.7585 | 4.99 |  |  | 30 | 9.2857 | 1.4286 | 1.625 |  |  | 30 | 7.4833 | 16.1791 | 15.9809 |  |  | 30 | 13.6458 | 6.919 | 1.1694
|  | 31 | 15.8047 | 12.4973 | 18.0559 |  |  | 31 | 28.368 | 20.4301 | 17.8005 |  |  | 31 | 31.9469 | 35.0592 | 26.2975 |  |  | 31 | 6.6847 | 4.664 | 6.1895 |  |  | 31 | 1.6776 | 1.6429 | 1.3603 |  |  | 31 | 7.2054 | 7.7652 | 6.9586 |  |  | 31 | 24.6786 | 22.5 | 34.4345 |  |  | 31 | 6.0435 | 6.272 | 10.1256 |  |  | 31 | 5.4251 | 6.8307 | 7.6743 |  |  | 31 | 53.2728 | 65.8866 | 86.6708 |  |  | 31 | 33.5884 | 32.5585 | 43.314 |  |  | 31 | 14.0776 | 23.7666 | 37.7853 |  |  | 31 | 7.6083 | 12.1089 | 15.4595 |  |  | 31 | 2.0543 | 0 | 6.3379 |  |  | 31 | 19.9006 | 10.713 | 5.5413 |  |  | 31 | 5.007 | 2.187 | 2.12 |  |  | 31 | 10.6132 | 12.1654 | 13.0039 |  |  | 31 | 1.3022 | 1.3894 | 1.5251 |  |  | 31 | 8.295 | 11.2217 | 11.4075 |  |  | 31 | 3.3747 | 2.2834 | 5.4556 |  |  | 31 | 16.7003 | 16.3078 | 6.2693 |  |  | 31 | 6.0714 | 2.8571 | 10 |  |  | 31 | 3.721 | 34.3733 | 46.8189 |  |  | 31 | 13.122 | 6.8131 | 2.1
|  | 32 | 11.2488 | 15.4723 | 18.013 |  |  | 32 | 27.0999 | 20.9855 | 19.0105 |  |  | 32 | 30.2092 | 34.6012 | 26.1932 |  |  | 32 | 6.1822 | 4.6392 | 6.5261 |  |  | 32 | 2.3351 | 1.5297 | 1.6846 |  |  | 32 | 8.3952 | 7.5768 | 6.7624 |  |  | 32 | 23.3929 | 22.5357 | 34.0179 |  |  | 32 | 5.9089 | 6.2238 | 9.097 |  |  | 32 | 4.7474 | 6.2485 | 7.0743 |  |  | 32 | 57.1994 | 64.3394 | 79.4687 |  |  | 32 | 31.4569 | 34.4005 | 43.5259 |  |  | 32 | 14.058 | 22.9404 | 33.068 |  |  | 32 | 8.1137 | 11.6054 | 14.2369 |  |  | 32 | 0 | 3.0193 | 7.045 |  |  | 32 | 16.5786 | 16.9077 | 5.1963 |  |  | 32 | 4.0641 | 0.807 | 2.12 |  |  | 32 | 10.8081 | 12.7099 | 12.9696 |  |  | 32 | 1.3299 | 1.3845 | 1.5185 |  |  | 32 | 9.5821 | 10.6543 | 10.9662 |  |  | 32 | 3.3823 | 2.513 | 6.7496 |  |  | 32 | 18.0066 | 19.1026 | 5.9621 |  |  | 32 | 4.5714 | 4 | 10 |  |  | 32 | 3.6848 | 20.773 | 42.087 |  |  | 32 | 11.5256 | 6.7929 | 4.678
|  | 33 | 11.0601 | 19.1374 | 17.1585 |  |  | 33 | 25.175 | 20.3127 | 21.018 |  |  | 33 | 29.8294 | 35.9924 | 26.8824 |  |  | 33 | 8.6734 | 3.9761 | 4.6115 |  |  | 33 | 1.7321 | 1.6431 | 1.433 |  |  | 33 | 8.0577 | 7.3572 | 6.4181 |  |  | 33 | 24.4226 | 21.8988 | 31.3095 |  |  | 33 | 5.9786 | 6.031 | 8.4762 |  |  | 33 | 4.4224 | 5.4128 | 6.7452 |  |  | 33 | 56.1464 | 63.7915 | 79.9622 |  |  | 33 | 31.2794 | 34.4743 | 42.3429 |  |  | 33 | 14.0379 | 22.1179 | 28.4437 |  |  | 33 | 10.7988 | 10.8065 | 12.4 |  |  | 33 | 0 | 7.0386 | 7.045 |  |  | 33 | 12.5927 | 16.6791 | 4.3447 |  |  | 33 | 0.807 | 0.68057 | 0.97286 |  |  | 33 | 10.5033 | 12.7406 | 13.0228 |  |  | 33 | 1.364 | 1.3845 | 1.4553 |  |  | 33 | 11.0825 | 10.7942 | 12.5633 |  |  | 33 | 3.1829 | 2.6647 | 7.569 |  |  | 33 | 19.05 | 19.1197 | 10.906 |  |  | 33 | 4 | 4.8571 | 10 |  |  | 33 | 3.7202 | 15.333 | 26.924 |  |  | 33 | 3.575 | 6.8268 | 7.947
|  | 34 | 11.7907 | 14.7358 | 17.013 |  |  | 34 | 24.4295 | 18.9775 | 22.2632 |  |  | 34 | 28.7407 | 35.9742 | 28.1329 |  |  | 34 | 5.9792 | 3.2134 | 3.7595 |  |  | 34 | 1.8169 | 1.5193 | 1.3741 |  |  | 34 | 7.1738 | 7.4188 | 6.8482 |  |  | 34 | 21.7857 | 21 | 36.7143 |  |  | 34 | 5.2143 | 5.3327 | 9.1512 |  |  | 34 | 4.7785 | 5.4409 | 7.7742 |  |  | 34 | 55.958 | 59.9356 | 91.6224 |  |  | 34 | 28.4723 | 35.4784 | 43.7223 |  |  | 34 | 13.9713 | 20.0036 | 26.1018 |  |  | 34 | 11.3071 | 10.3333 | 12.1369 |  |  | 34 | 0 | 7.045 | 7.045 |  |  | 34 | 12.6269 | 17.4149 | 6.0504 |  |  | 34 | 0.807 | 0.63 | 1.83 |  |  | 34 | 10.3027 | 12.6087 | 11.6229 |  |  | 34 | 1.3449 | 1.373 | 1.4286 |  |  | 34 | 8.7593 | 11.4033 | 14.916 |  |  | 34 | 3.1786 | 3.7326 | 7.569 |  |  | 34 | 20.877 | 18.6997 | 21.3862 |  |  | 34 | 3.5814 | 7 | 10 |  |  | 34 | 3.7222 | 19.5207 | 29.1161 |  |  | 34 | 3.3393 | 6.3976 | 7.7619
|  | 35 | 11.4294 | 15.9076 | 10.013 |  |  | 35 | 23.2863 | 20.035 | 24.0231 |  |  | 35 | 30.1252 | 33.1779 | 26.6532 |  |  | 35 | 4.6743 | 2.7718 | 3.1632 |  |  | 35 | 1.8871 | 1.9529 | 1.3993 |  |  | 35 | 7.6917 | 7.2504 | 5.9494 |  |  | 35 | 20.9107 | 25.3452 | 33.8571 |  |  | 35 | 5.094 | 7.0274 | 8.7917 |  |  | 35 | 4.8843 | 5.9503 | 6.9018 |  |  | 35 | 53.5684 | 60.9377 | 86.2144 |  |  | 35 | 28.7158 | 35.8799 | 41.3896 |  |  | 35 | 13.3677 | 23.8659 | 24.2722 |  |  | 35 | 9.3452 | 10.6119 | 12.3107 |  |  | 35 | 0 | 7.045 | 0 |  |  | 35 | 13.3601 | 15.3579 | 7.532 |  |  | 35 | 0.807 | 0.63 | 1.6586 |  |  | 35 | 10.5685 | 12.612 | 14.1105 |  |  | 35 | 1.3956 | 1.3833 | 1.4504 |  |  | 35 | 10.1689 | 11.1943 | 13.4338 |  |  | 35 | 4.131 | 4.5307 | 6.9154 |  |  | 35 | 14.6897 | 24.8197 | 19.1787 |  |  | 35 | 3.7243 | 9.1429 | 10 |  |  | 35 | 3.6783 | 26.1391 | 22.7899 |  |  | 35 | 5.0851 | 4.8494 | 7.5869
|  | 36 | 11.2045 | 15.9177 | 11.2902 |  |  | 36 | 20.4728 | 20.6349 | 25.6178 |  |  | 36 | 30.6218 | 36.156 | 24.0542 |  |  | 36 | 5.4713 | 2.4279 | 2.7817 |  |  | 36 | 1.74 | 1.3097 | 1.2973 |  |  | 36 | 7.1762 | 7.0097 | 6.4753 |  |  | 36 | 24.6369 | 22.3988 | 36.7381 |  |  | 36 | 5.3143 | 5.6845 | 9.1298 |  |  | 36 | 5.8785 | 6.1593 | 8.2777 |  |  | 36 | 55.3284 | 59.1248 | 85.6644 |  |  | 36 | 30.856 | 36.8529 | 43.0032 |  |  | 36 | 11.2996 | 25.0039 | 26.6336 |  |  | 36 | 8.9012 | 10.9315 | 12.0595 |  |  | 36 | 0 | 7.045 | 0 |  |  | 36 | 10.3517 | 12.3956 | 6.8663 |  |  | 36 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  |  | 36 | 11.4957 | 12.6489 | 13.2025 |  |  | 36 | 1.3811 | 1.3734 | 1.4625 |  |  | 36 | 10.7744 | 12.7384 | 14.5048 |  |  | 36 | 2.9396 | 5.2011 | 6.654 |  |  | 36 | 14.6424 | 24.9311 | 20.4423 |  |  | 36 | 4.8571 | 10 | 10 |  |  | 36 | 3.7255 | 18.2828 | 26.2059 |  |  | 36 | 4.0565 | 4.7976 | 7.4905
|  | 37 | 10.4591 | 15.3707 | 12.2143 |  |  | 37 | 11.6257 | 18.3384 | 25.9979 |  |  | 37 | 25.994 | 37.5714 | 23.6434 |  |  | 37 | 4.4326 | 2.604 | 3.553 |  |  | 37 | 1.6961 | 1.4174 | 1.3802 |  |  | 37 | 6.7976 | 7.0177 | 5.4848 |  |  | 37 | 22.75 | 21.7857 | 31.5119 |  |  | 37 | 5.3054 | 5.1452 | 8.3363 |  |  | 37 | 5.6679 | 6.5198 | 7.6983 |  |  | 37 | 56.5332 | 59.625 | 86.6415 |  |  | 37 | 30.7215 | 35.676 | 41.9862 |  |  | 37 | 16.2164 | 22.1812 | 23.9504 |  |  | 37 | 9.9185 | 10.106 | 11.9345 |  |  | 37 | 0 | 7.045 | 2.002 |  |  | 37 | 4.641 | 16.3523 | 6.4476 |  |  | 37 | 2.973 | 0.63 | 0.63 |  |  | 37 | 11.4811 | 12.7033 | 13.4675 |  |  | 37 | 1.4239 | 1.3781 | 1.4382 |  |  | 37 | 10.7457 | 14.1886 | 14.6975 |  |  | 37 | 2.916 | 5.5704 | 6.654 |  |  | 37 | 14.8649 | 25.5994 | 20.2183 |  |  | 37 | 4 | 10 | 10 |  |  | 37 | 3.7262 | 22.2632 | 22.9638 |  |  | 37 | 3.2685 | 4.9595 | 7.2196
|  | 38 | 13.6844 | 16.3832 | 12.0714 |  |  | 38 | 12.953 | 23.4233 | 28.7147 |  |  | 38 | 32.034 | 44.5367 | 31.5362 |  |  | 38 | 3.0379 | 2.3044 | 8.4698 |  |  | 38 | 1.5474 | 1.4341 | 1.4163 |  |  | 38 | 7.3006 | 7.0101 | 5.5387 |  |  | 38 | 28.7024 | 22.1845 | 33.1131 |  |  | 38 | 5.7482 | 5.0589 | 8.8571 |  |  | 38 | 5.5802 | 8.443 | 7.6499 |  |  | 38 | 57.2979 | 57.9225 | 85.0222 |  |  | 38 | 30.9289 | 37.5844 | 41.4252 |  |  | 38 | 17.9824 | 20.1188 | 24.6962 |  |  | 38 | 8.103 | 8.9732 | 11.6452 |  |  | 38 | 0 | 5.9316 | 0 |  |  | 38 | 4.641 | 13.1146 | 5.0767 |  |  | 38 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  |  | 38 | 11.5065 | 12.6497 | 13.4091 |  |  | 38 | 1.3738 | 1.3975 | 1.3094 |  |  | 38 | 10.5457 | 13.8312 | 14.0075 |  |  | 38 | 3.1449 | 5.8826 | 6.654 |  |  | 38 | 12.4117 | 24.5829 | 17.2407 |  |  | 38 | 3.5814 | 9.2857 | 10.7143 |  |  | 38 | 3.7222 | 17.838 | 20.9445 |  |  | 38 | 6.7875 | 7.8732 | 7.0333
|  | 39 | 12.968 | 13.4516 | 12 |  |  | 39 | 11.9611 | 21.7238 | 35.1918 |  |  | 39 | 29.836 | 40.6715 | 38.2672 |  |  | 39 | 4.6023 | 2.036 | 7.8987 |  |  | 39 | 1.4987 | 1.3543 | 1.2254 |  |  | 39 | 6.9958 | 7.817 | 5.9298 |  |  | 39 | 24.256 | 21.0833 | 62.9821 |  |  | 39 | 5.1304 | 4.7131 | 11.0089 |  |  | 39 | 5.5865 | 8.5735 | 9.0664 |  |  | 39 | 53.5932 | 58.7695 | 95.2825 |  |  | 39 | 32.1554 | 38.1848 | 52.0623 |  |  | 39 | 18.2977 | 20.1397 | 38.5228 |  |  | 39 | 7.3333 | 8.6548 | 12.6798 |  |  | 39 | 0 | 3.2226 | 0 |  |  | 39 | 4.641 | 13.9569 | 1.804 |  |  | 39 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  |  | 39 | 11.5658 | 12.6382 | 13.2942 |  |  | 39 | 1.4469 | 1.4139 | 1.4811 |  |  | 39 | 10.5504 | 13.6155 | 14.9888 |  |  | 39 | 2.5576 | 6.37 | 6.2004 |  |  | 39 | 13.1791 | 21.6254 | 22.9869 |  |  | 39 | 4.5 | 8 | 12 |  |  | 39 | 3.6972 | 15.5487 | 35.5298 |  |  | 39 | 6.7188 | 7.7149 | 6.8506
|  | 40 | 18.2044 | 12.3861 | 16.8896 |  |  | 40 | 18.3581 | 28.9576 | 36.5303 |  |  | 40 | 54.1007 | 41.2344 | 49.7484 |  |  | 40 | 10.3636 | 4.9497 | 16.3217 |  |  | 40 | 1.535 | 1.3469 | 1.3504 |  |  | 40 | 7.681 | 8.0233 | 8.6295 |  |  | 40 | 29.3452 | 29.5833 | 73.9048 |  |  | 40 | 6.4262 | 6.9363 | 11.1732 |  |  | 40 | 7.1453 | 9.4777 | 11.503 |  |  | 40 | 49.9117 | 59.4445 | 118.4401 |  |  | 40 | 36.9433 | 44.5338 | 65.681 |  |  | 40 | 24.0657 | 20.9375 | 47.1403 |  |  | 40 | 8.8637 | 9.728 | 17.5583 |  |  | 40 | 0 | 1.59 | 0 |  |  | 40 | 1.2697 | 7.4847 | 1.316 |  |  | 40 | 1.4356 | 0.63 | 0.63 |  |  | 40 | 11.5078 | 12.7155 | 12.9434 |  |  | 40 | 1.3484 | 1.4112 | 1.5234 |  |  | 40 | 8.1995 | 11.8413 | 11.0785 |  |  | 40 | 1.2913 | 5.739 | 5.8029 |  |  | 40 | 11.5914 | 20.2597 | 22.1009 |  |  | 40 | 4.0357 | 8 | 12 |  |  | 40 | 3.6088 | 16.8654 | 50.7 |  |  | 40 | 4.9601 | 7.7518 | 7.6
|  | 41 | 20.6337 | 11.9911 | 22.7026 |  |  | 41 | 27.7815 | 21.3514 | 38.4646 |  |  | 41 | 60.4857 | 36.4579 | 49.3565 |  |  | 41 | 35.2657 | 4.9062 | 24.9533 |  |  | 41 | 1.408 | 1.4486 | 1.2373 |  |  | 41 | 7.0042 | 7.4036 | 8.8494 |  |  | 41 | 51.9702 | 25.2857 | 85.2619 |  |  | 41 | 12.3679 | 5.9756 | 14.1708 |  |  | 41 | 9.3424 | 8.7004 | 14.9607 |  |  | 41 | 60.0276 | 59.7394 | 143.8328 |  |  | 41 | 40.2187 | 42.0581 | 65.1261 |  |  | 41 | 33.6925 | 20.0149 | 64.6082 |  |  | 41 | 11.1607 | 9.3214 | 18.2131 |  |  | 41 | 0.14286 | 1.59 | 0 |  |  | 41 | 1.2697 | 5.1673 | 1.2137 |  |  | 41 | 1.907 | 0.63 | 0.94429 |  |  | 41 | 11.4108 | 12.7514 | 13.2258 |  |  | 41 | 1.449 | 1.4098 | 1.5132 |  |  | 41 | 9.495 | 12.067 | 12.6769 |  |  | 41 | 1.1297 | 4.8351 | 5.3136 |  |  | 41 | 13.75 | 19.8965 | 22.5527 |  |  | 41 | 1.625 | 8 | 0.25 |  |  | 41 | 3.6803 | 21.2553 | 63.2705 |  |  | 41 | 4.0744 | 8.4536 | 9.9714
|  | 42 | 23.0873 | 16.3375 | 19.0859 |  |  | 42 | 35.0606 | 19.9935 | 40.9654 |  |  | 42 | 53.3668 | 43.7965 | 59.9497 |  |  | 42 | 22.7283 | 4.1621 | 37.4834 |  |  | 42 | 1.4577 | 1.2307 | 1.1403 |  |  | 42 | 6.4196 | 7.506 | 8.3892 |  |  | 42 | 50.1131 | 32.3333 | 94.375 |  |  | 42 | 12.4893 | 5.7512 | 14.0542 |  |  | 42 | 9.1038 | 9.4101 | 16.6173 |  |  | 42 | 67.799 | 57.6325 | 164.9023 |  |  | 42 | 36.2196 | 42.2496 | 75.8621 |  |  | 42 | 43.7995 | 25.3508 | 80.0363 |  |  | 42 | 11.2768 | 8.2369 | 20.35 |  |  | 42 | 0.42871 | 1.4412 | 0 |  |  | 42 | 0.2 | 1.6991 | 2.1023 |  |  | 42 | 1.907 | 0.63 | 1.73 |  |  | 42 | 11.8884 | 12.6504 | 13.1614 |  |  | 42 | 1.4035 | 1.3976 | 1.5303 |  |  | 42 | 9.26 | 11.9065 | 13.0691 |  |  | 42 | 1.048 | 3.7249 | 2.4277 |  |  | 42 | 17.0134 | 20.3844 | 22.8141 |  |  | 42 | 0.25 | 5.7857 | 0.25 |  |  | 42 | 30.9028 | 22.5546 | 85.1522 |  |  | 42 | 4 | 9.5024 | 11.3361
|  | 43 | 23.8936 | 14.4243 | 18.8507 |  |  | 43 | 33.667 | 18.157 | 38.4411 |  |  | 43 | 50.11 | 43.6633 | 66.0117 |  |  | 43 | 18.438 | 2.9862 | 65.6108 |  |  | 43 | 1.915 | 1.4154 | 1.2459 |  |  | 43 | 8.6452 | 7.6015 | 7.3278 |  |  | 43 | 51.631 | 41.0298 | 103.881 |  |  | 43 | 10.9333 | 6.497 | 14.497 |  |  | 43 | 10.0365 | 9.659 | 19.0498 |  |  | 43 | 72.1842 | 65.0794 | 112.1673 |  |  | 43 | 37.4689 | 35.5349 | 60.6112 |  |  | 43 | 45.1828 | 22.3423 | 67.8065 |  |  | 43 | 14.3387 | 9.3095 | 14.9423 |  |  | 43 | 4.8032 | 0.44714 | 0 |  |  | 43 | 0.2 | 0.40829 | 1.8033 |  |  | 43 | 1.907 | 0.97286 | 1.73 |  |  | 43 | 11.4583 | 12.7961 | 13.2511 |  |  | 43 | 1.4262 | 1.3728 | 1.5117 |  |  | 43 | 7.436 | 13.9881 | 15.0446 |  |  | 43 | 0.86314 | 2.3491 | 1.1676 |  |  | 43 | 14.3091 | 20.6073 | 19.8641 |  |  | 43 | 0.25 | 2.0714 | 0.25 |  |  | 43 | 40.4605 | 23.6879 | 62.3646 |  |  | 43 | 3.9369 | 7.8744 | 11.4095
|  | 44 | 20.2589 | 13.8071 | 21.3294 |  |  | 44 | 23.372 | 21.387 | 35.6378 |  |  | 44 | 54.3613 | 46.3102 | 58.0221 |  |  | 44 | 12.7319 | 2.6654 | 90.6078 |  |  | 44 | 1.4124 | 1.3389 | 1.195 |  |  | 44 | 7.3393 | 7.3621 | 6.6785 |  |  | 44 | 69.125 | 62.0357 | 87.9286 |  |  | 44 | 7.9964 | 7.431 | 12.6905 |  |  | 44 | 12.7254 | 12.6309 | 18.0289 |  |  | 44 | 76.1705 | 67.8638 | 83.0183 |  |  | 44 | 37.7776 | 46.5048 | 51.9361 |  |  | 44 | 46.4702 | 45.6794 | 66.3704 |  |  | 44 | 12.1268 | 8.9764 | 13.0179 |  |  | 44 | 5.4903 | 0.308 | 0.35714 |  |  | 44 | 0.2 | 1.3333 | 1.926 |  |  | 44 | 1.907 | 1.68 | 1.73 |  |  | 44 | 11.5771 | 12.7652 | 12.8398 |  |  | 44 | 1.369 | 1.4147 | 1.4751 |  |  | 44 | 7.8863 | 13.7687 | 15.0976 |  |  | 44 | 0.198 | 0.727 | 0.411 |  |  | 44 | 14.7746 | 24.5659 | 13.0036 |  |  | 44 | 0.25 | 5.6071 | 0.25 |  |  | 44 | 44.3996 | 49.9605 | 64.2284 |  |  | 44 | 3.9601 | 7.6771 | 8.553
|  | 45 | 20.5412 | 21.2475 | 29.0274 |  |  | 45 | 27.6972 | 17.9473 | 39.0423 |  |  | 45 | 51.1448 | 60.3875 | 62.9746 |  |  | 45 | 10.8823 | 2.579 | 127.9811 |  |  | 45 | 1.3939 | 1.1363 | 1.3081 |  |  | 45 | 6.9363 | 7.302 | 7.8007 |  |  | 45 | 67.5298 | 43.1607 | 81.2847 |  |  | 45 | 8.2649 | 6.3732 | 12.391 |  |  | 45 | 14.3735 | 11.8417 | 19.2842 |  |  | 45 | 65.7416 | 70.1976 | 110.606 |  |  | 45 | 41.2598 | 42.2142 | 61.2776 |  |  | 45 | 39.2616 | 27.1354 | 77.2051 |  |  | 45 | 10.1958 | 8.6155 | 16.1881 |  |  | 45 | 1.1041 | 0.308 | 1 |  |  | 45 | 0 | 1.5706 | 1.945 |  |  | 45 | 1.907 | 1.35 | 1.5671 |  |  | 45 | 11.8751 | 12.8226 | 13.4901 |  |  | 45 | 1.4191 | 1.4242 | 1.4803 |  |  | 45 | 10.84 | 12.438 | 15.4769 |  |  | 45 | 0.198 | 0.636 | 0.411 |  |  | 45 | 13.7277 | 19.892 | 14.1329 |  |  | 45 | 3.9821 | 0.25 | 8.6071 |  |  | 45 | 43.0557 | 30.8409 | 79.227 |  |  | 45 | 5.1875 | 7.4637 | 6.9167
|  | 46 | 23.569 | 24.3977 | 21.6464 |  |  | 46 | 26.4401 | 45.8691 | 34.8011 |  |  | 46 | 70.3201 | 52.2542 | 58.4899 |  |  | 46 | 26.5362 | 2.01 | 64.3428 |  |  | 46 | 1.3957 | 1.3367 | 1.0099 |  |  | 46 | 6.9173 | 7.4222 | 6.9513 |  |  | 46 | 70.7298 | 84.6786 | 74.8452 |  |  | 46 | 8.0773 | 21.4869 | 11.8071 |  |  | 46 | 14.0679 | 13.2907 | 19.523 |  |  | 46 | 66.222 | 80.9308 | 87.8887 |  |  | 46 | 43.5447 | 49.3837 | 54.9784 |  |  | 46 | 59.0303 | 104.5778 | 64.5859 |  |  | 46 | 8.253 | 10.0536 | 14.475 |  |  | 46 | 4.0609 | 0.308 | 0 |  |  | 46 | 0 | 1.8371 | 2.0209 |  |  | 46 | 1.907 | 1.35 | 1.2471 |  |  | 46 | 11.8204 | 12.7483 | 13.1539 |  |  | 46 | 1.4257 | 1.3264 | 1.4635 |  |  | 46 | 11.66 | 11.8889 | 15.9245 |  |  | 46 | 0.24 | 0.497 | 0.411 |  |  | 46 | 12.0906 | 17.86 | 10.7083 |  |  | 46 | 0.25 | 0.25 | 10 |  |  | 46 | 53.6951 | 98.4919 | 69.1597 |  |  | 46 | 6.9679 | 4.8179 | 4.7327
|  | 47 | 31.9165 | 17.7301 | 24.9363 |  |  | 47 | 23.0677 | 45.1217 | 30.0776 |  |  | 47 | 93.9845 | 45.1143 | 55.9093 |  |  | 47 | 31.6211 | 2.0517 | 73.2633 |  |  | 47 | 1.3229 | 1.2359 | 1.1557 |  |  | 47 | 7.7167 | 7.4696 | 7.3629 |  |  | 47 | 77.994 | 126.8631 | 80.1607 |  |  | 47 | 9.1661 | 20.8905 | 10.1851 |  |  | 47 | 14.0724 | 46.8664 | 20.0828 |  |  | 47 | 80.7522 | 101.4293 | 66.1191 |  |  | 47 | 51.1404 | 128.9373 | 55.5966 |  |  | 47 | 56.9268 | 109.9007 | 56.0872 |  |  | 47 | 9.681 | 10.6595 | 13.9839 |  |  | 47 | 3.001 | 0.308 | 0 |  |  | 47 | 0 | 2.0693 | 2.6597 |  |  | 47 | 1.7499 | 1.35 | 0.63 |  |  | 47 | 11.8518 | 12.7873 | 13.081 |  |  | 47 | 1.4622 | 1.4329 | 1.5411 |  |  | 47 | 7.6413 | 11.9658 | 13.7994 |  |  | 47 | 0.24 | 0.47914 | 0.411 |  |  | 47 | 9.1414 | 15.1057 | 8.2619 |  |  | 47 | 0.25 | 0.25 | 10 |  |  | 47 | 53.5676 | 91.6316 | 50.944 |  |  | 47 | 6.8988 | 3.0786 | 4.0976
|  | 48 | 30.6128 | 30.287 | 17.5279 |  |  | 48 | 48.8685 | 49.8763 | 32.9418 |  |  | 48 | 75.5328 | 74.08 | 46.4797 |  |  | 48 | 13.6121 | 2.5102 | 60.0527 |  |  | 48 | 1.4121 | 1.7508 | 1.2637 |  |  | 48 | 11.5964 | 15.012 | 6.3866 |  |  | 48 | 122.744 | 126.8155 | 68.0536 |  |  | 48 | 16.3429 | 20.4827 | 9.0815 |  |  | 48 | 24.2054 | 43.281 | 36.2494 |  |  | 48 | 123.0411 | 148.2928 | 63.8662 |  |  | 48 | 96.678 | 131.6598 | 91.2691 |  |  | 48 | 87.9441 | 169.3246 | 49.0261 |  |  | 48 | 24.8565 | 18.8827 | 12.3952 |  |  | 48 | 6.179 | 0.308 | 0 |  |  | 48 | 0 | 2.278 | 1.4546 |  |  | 48 | 0.807 | 0.73286 | 0.63 |  |  | 48 | 11.7123 | 12.8986 | 14.9886 |  |  | 48 | 1.338 | 1.3945 | 1.5453 |  |  | 48 | 4.065 | 4.5907 | 13.297 |  |  | 48 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  |  | 48 | 7.5496 | 6.37 | 6.2457 |  |  | 48 | 0.25 | 0.25 | 8.6071 |  |  | 48 | 86.3059 | 149.899 | 53.4342 |  |  | 48 | 7.0732 | 3.1542 | 4.0132
|  | 49 | 34.6059 | 37.6497 | 14.007 |  |  | 49 | 53.3253 | 40.8768 | 35.7943 |  |  | 49 | 112.0944 | 96.9319 | 40.1355 |  |  | 49 | 15.0102 | 4.0548 | 21.9628 |  |  | 49 | 1.2674 | 1.7593 | 1.3411 |  |  | 49 | 19.2095 | 14.9679 | 7.5878 |  |  | 49 | 119.8393 | 100.1726 | 68.1736 |  |  | 49 | 15.1905 | 14.7458 | 10.4319 |  |  | 49 | 35.3665 | 33.1657 | 41.7211 |  |  | 49 | 152.3789 | 188.6693 | 65.5497 |  |  | 49 | 138.4761 | 110.0258 | 102.0382 |  |  | 49 | 114.3721 | 142.8866 | 45.4329 |  |  | 49 | 44.8137 | 40.5435 | 11.5149 |  |  | 49 | 6.179 | 0.308 | 0 |  |  | 49 | 0 | 0.43743 | 2.1641 |  |  | 49 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  |  | 49 | 10.8034 | 12.6574 | 15.5369 |  |  | 49 | 1.4184 | 1.3857 | 1.5164 |  |  | 49 | 1.09 | 0.708 | 16.0216 |  |  | 49 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  |  | 49 | 8.0543 | 3.7757 | 11.5239 |  |  | 49 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 49 | 113.0515 | 132.2305 | 36.3186 |  |  | 49 | 9.0738 | 6.9988 | 3.353
|  | 50 | 35.838 | 38.2167 | 12.163 |  |  | 50 | 60.8401 | 44.1605 | 31.8215 |  |  | 50 | 108.048 | 101.3471 | 42.0918 |  |  | 50 | 14.624 | 6.4543 | 20.0638 |  |  | 50 | 1.6844 | 1.3351 | 1.1063 |  |  | 50 | 19.2238 | 15.7839 | 6.9552 |  |  | 50 | 121.6071 | 120.1012 | 80.7738 |  |  | 50 | 16.9357 | 18.531 | 10.0631 |  |  | 50 | 36.9281 | 49.1255 | 36.3074 |  |  | 50 | 146.6112 | 185.9783 | 69.9005 |  |  | 50 | 173.0117 | 125.4932 | 72.9875 |  |  | 50 | 124.7968 | 135.7548 | 62.5 |  |  | 50 | 26.6863 | 24.3726 | 11.631 |  |  | 50 | 0 | 0.308 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0.18229 |  |  | 50 | 0.96414 | 0.66571 | 0.63 |  |  | 50 | 10.7432 | 12.7063 | 15.5912 |  |  | 50 | 1.412 | 1.4567 | 1.4844 |  |  | 50 | 0.99 | 0.72 | 14.0601 |  |  | 50 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  |  | 50 | 8.1943 | 5.1243 | 15.1021 |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 50 | 108.5885 | 135.5268 | 61.5212 |  |  | 50 | 9.4107 | 12.6893 | 1.9661
|  | 51 | 53.4861 | 55.8532 | 12.706 |  |  | 51 | 63.8159 | 71.7892 | 29.3537 |  |  | 51 | 146.6814 | 102.5162 | 48.3382 |  |  | 51 | 66.3828 | 7.5662 | 30.931 |  |  | 51 | 1.6027 | 1.5354 | 1.1611 |  |  | 51 | 21.128 | 24.1518 | 6.348 |  |  | 51 | 159.1369 | 151.6726 | 63.8214 |  |  | 51 | 22.5536 | 41.1393 | 8.3833 |  |  | 51 | 48.6588 | 22.3736 | 31.0925 |  |  | 51 | 155.4496 | 423.4352 | 67.3699 |  |  | 51 | 260.0351 | 137.36 | 85.9638 |  |  | 51 | 186.0591 | 290.3737 | 44.4486 |  |  | 51 | 38.4792 | 38.1101 | 11.5732 |  |  | 51 | 0 | 0.308 | 0 |  |  | 51 | 0 | 0 | 1.2727 |  |  | 51 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  |  | 51 | 10.9232 | 12.7489 | 15.6048 |  |  | 51 | 1.4391 | 1.4756 | 1.5547 |  |  | 51 | 0.99 | 2.1513 | 12.5586 |  |  | 51 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  |  | 51 | 2.71 | 6.0968 | 15.7017 |  |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 51 | 143.5137 | 145.3945 | 46.7063 |  |  | 51 | 9.9923 | 11.6595 | 1.1
|  | 52 | 42.778 | 46.4667 | 14.2274 |  |  | 52 | 75.7207 | 51.1252 | 46.6392 |  |  | 52 | 161.7529 | 102.0511 | 50.6272 |  |  | 52 | 148.9241 | 18.8126 | 15.1048 |  |  | 52 | 1.468 | 1.5554 | 1.5007 |  |  | 52 | 18.497 | 18.6137 | 4.1535 |  |  | 52 | 110.8571 | 104.0595 | 83.3403 |  |  | 52 | 25.706 | 18.5548 | 10.5597 |  |  | 52 | 30.0784 | 26.8663 | 48.3902 |  |  | 52 | 147.174 | 358.3309 | 64.854 |  |  | 52 | 111.9783 | 135.1326 | 145.3951 |  |  | 52 | 200.7462 | 147.4109 | 51.9756 |  |  | 52 | 36.5458 | 41.9625 | 10.3702 |  |  | 52 | 0 | 0.308 | 0 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0.0064286 |  |  | 52 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  |  | 52 | 10.8974 | 12.6796 | 15.1795 |  |  | 52 | 1.3853 | 1.4059 | 1.575 |  |  | 52 | 0.99 | 6.0862 | 14.6634 |  |  | 52 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  |  | 52 | 1.5586 | 6.0873 | 17.4271 |  |  | 52 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 |  |  | 52 | 144.677 | 141.0644 | 51.8478 |  |  | 52 | 9.9327 | 9.2512 | 1.0726
|  | 53 |  | 42.4057 |  |  |  | 53 |  | 43.5487 |  |  |  | 53 |  | 138.972 |  |  |  | 53 |  | 96.8393 |  |  |  | 53 |  | 1.4633 |  |  |  | 53 |  | 22.3392 |  |  |  | 53 |  | 90.4226 |  |  |  | 53 |  | 17.7643 |  |  |  | 53 |  | 21.9501 |  |  |  | 53 |  | 276.1918 |  |  |  | 53 |  | 82.6452 |  |  |  | 53 |  | 117.1762 |  |  |  | 53 |  | 66.1125 |  |  |  | 53 | 0 | 0.308 | 0 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 |  | 0.63 |  |  |  | 53 |  | 11.8333 |  |  |  | 53 |  | 1.4142 |  |  |  | 53 |  | 4.4349 |  |  |  | 53 |  | 0.372 |  |  |  | 53 |  | 9.6089 |  |  |  | 53 |  | 0.25 |  |  |  | 53 |  | 102.4039 |  |  |  | 53 |  | 9.272

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | PIURA OESTE 220 | CHICLAYO 220 | TRUJILLO 220 | CHIMBOTE1 138 | CAJAMARCA 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 29.0357 | PIURA OESTE 220 (29,04 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (29,04 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 29.0357 | 28.7005 | 28.2658 | 27.9973 | 28.0626 |  |  | CHICLAYO 220 | 28.7005 | CHICLAYO 220 (28,7 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (28,7 USD/MWh)
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 28.2658 | TRUJILLO 220 (28,27 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (28,27 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 27.9973 | CHIMBOTE1 138 (28 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (28 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 28.0626 | CAJAMARCA 220 (28,06 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (28,06 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 24.4025 | CHAVARRIA 220 (24,4 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (24,4 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 24.2662 | INDEPENDENCIA 220 (24,27 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (24,27 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 24.3153 | CARABAYLLO 220 (24,32 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (24,32 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 24.2491 | SANTA ROSA 220 (24,25 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (24,25 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 24.0979 | SAN JUAN 220 (24,1 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (24,1 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 23.6134 | POMACOCHA 220 (23,61 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (23,61 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 22.9976 | OROYA NUEVA 50 (23 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (23 USD/MWh)
Gráfico N°6.1.1: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de abril
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 25.2096 | TINTAYA NUEVA 220 (25,21 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (25,21 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 24.77 | PUNO 138 (24,77 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (24,77 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 24.9664 | SOCABAYA 220 (24,97 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (24,97 USD/MWh)
| BARRA | CHAVARRIA 220 | SANTA ROSA 220 | CARABAYLLO 220 | SAN JUAN 220 | INDEPENDENCIA 220 | POMACOCHA 220 | OROYA NUEVA 50 | MOQUEGUA 138 | 25.0851 | MOQUEGUA 138 (25,09 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (25,09 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 24.4025 | 24.2491 | 24.3153 | 24.0979 | 24.2662 | 23.6134 | 22.9976 | DOLORESPATA 138 | 24.3697 | DOLORESPATA 138 (24,37 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (24,37 USD/MWh)
| Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril | [7 empty] | COTARUSE 220 | 24.2077 | COTARUSE 220 (24,21 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (24,21 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 21.9178 | SAN GABAN 138 (21,92 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (21,92 USD/MWh)
Gráfico N°6.1.2: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de abril
6.1.3. Área Sur
| BARRA | TINTAYA NUEVA 220 | SOCABAYA 220 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | DOLORESPATA 138 | COTARUSE 220 | SAN GABAN 138
| Cmg (USD/MWh) | 25.2096 | 24.9664 | 25.0851 | 24.77 | 24.3697 | 24.2077 | 21.9178
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril
Gráfico N°6.1.3: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de abril

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (28,06 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (28,7 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (28 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (29,04 USD/MWh)
COTARUSE 220 (24,21 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (24,37 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (28,27 USD/MWh)
PUNO 138 (24,77 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (24,32 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (24,97 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (21,92 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (24,4 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (24,27 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (23 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (25,21 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (23,61 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (24,1 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (24,25 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (25,09 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | ABRIL 2026 | ABRIL 2025 | ABRIL 2024 | Var. (2026/2025) | Var. (2025/2024)
NORTE | L-2240 | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE |  | 13.75 |  | -100%
| L-2708 | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | 3.4667
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 0.26667 |  | -100%
| L-2110 | HUANZA-CARABAYLLO |  | 80.0333 |  | -100%
| L-2211 | ICA - DERIVACION | 28.4333 | 85.9833 |  | -66.93%
| L-2063 | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | 24.35
CENTRO | L-6627 L-6628 | MARCONA - SAN NICOLÁS |  | 2.4 |  | -100%
| L-2213 L-2279 | MEDIO MUNDO - HUACHO | 5.1167
| L-2215 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | 2.15
| L-2294 | POMACOCHA - CARHUAMAYO |  | 1.8667 |  | -100%
| L-1122 | TINGO MARÍA - AUCAYACU |  | 2.0833 |  | -100%
| T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 9.0333 | 7.0167 | -100% | 28.74%
| T62-261 T6-261 | MARCONA | 8.9667 | 0.68333 |  | 1212%
SUR | L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO |  | 0.96667 |  | -100%
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 72.4833 | 196.8 | 7.2833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en abril
Gráfico N° 7.1: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en abril.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA EXTERNA | FENOMENOS NATURALES Y AMBIENTALES | FALLA HUMANA / OPERACION, MANIOBRA | FALLA EN EL EQUIPO | FALLA EN SIST. DE PROTECCION, CONTROL, ETC. | OTRAS CAUSAS | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNI | EXT | FNA | FHU | FEC | FEP | OTR |  | MWh
BARRA |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 155.61
LINEA DE TRANSMISION | 5 |  | 14 |  | 5 |  | 7 | 31 | 736.38
SUBESTACION | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | 46.15
TRANSFORMADOR 2D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 94.7
TRANSFORMADOR 3D | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 6 | 77.23
TOTAL | 8 | 3 | 14 | 0 | 8 | 0 | 11 | 44 | 1110.07
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de abril 2026
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - ABRIL 2026 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - ABRIL 2026
Gráfico N° 8.1.a: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N° 8.1.b: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - ABRIL 2026
Gráfico N° 8.1.c: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en abril 2026
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2026 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2026
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA |  |  | 620.6291 | 620.6291 | 30150.605
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  |  |  | 620.6291 | 620.6291 | 30150.605
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 0 | 0 | 27401.2294
Total AGROAURORA |  |  |  | 0 | 0 | 27401.2294
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5509.1992 | 5509.1992 | 20250.3696
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  |  |  | 5509.1992 | 5509.1992 | 20250.3696
AGROLMOS | C.T. AGROLMOS |  |  | 0 | 0 | 20782.2968
Total AGROLMOS |  |  |  | 0 | 0 | 20782.2968
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 13462.989 | 13462.989 | 53058.0572
Total AGUA AZUL |  |  |  | 13462.989 | 13462.989 | 53058.0572
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 12761.1854 | 12761.1854 | 48360.841
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 12761.1854 | 12761.1854 | 48360.841
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 1920.0112 |  |  | 1920.0112 | 8345.7922
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1920.0112 |  |  | 1920.0112 | 8345.7922
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA |  |  | 55.7302 | 55.7302 | 290.826
Total ATRIA ENERGÍA |  |  |  | 55.7302 | 55.7302 | 290.826
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6417.6146 | 6417.6146 | 19125.608
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6417.6146 | 6417.6146 | 19125.608
CASA GRANDE | C.T. CASA GRANDE |  |  | 11364.3355 | 11364.3355 | 50173.5763
Total CASA GRANDE |  |  |  | 11364.3355 | 11364.3355 | 50173.5763
CELARIS ENERGY | C.H. MANTA I |  |  | 8980.4427 | 8980.4427 | 43169.3006
Total CELARIS ENERGY |  |  |  | 8980.4427 | 8980.4427 | 43169.3006
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 129642.6646 |  |  | 129642.6646 | 523614.7578
Total CELEPSA |  | 129642.6646 |  |  | 129642.6646 | 523614.7578
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 13348.0486 |  |  | 13348.0486 | 52500.4586
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 13348.0486 |  |  | 13348.0486 | 52500.4586
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 1323.9199 |  | 1323.9199 | 19236.406
Total CERRO VERDE |  |  | 1323.9199 |  | 1323.9199 | 19236.406
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 102768.491 |  |  | 102768.491 | 394541.65
| C.H. YANANGO | 28971.51 |  |  | 28971.51 | 110473.9052
Total CHINANGO |  | 131740.001 |  |  | 131740.001 | 505015.5553
COENERGY | C.S. COENERGY |  |  | 77.7918 | 77.7918 | 318.5356
Total COENERGY |  |  |  | 77.7918 | 77.7918 | 318.5356
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 210.1053 | 210.1053 | 716.3313
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 210.1053 | 210.1053 | 716.3313
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1045.5601 |  |  | 1045.5601 | 3981.979
| C.H. CHARCANI II | 342.7237 |  |  | 342.7237 | 1273.335
| C.H. CHARCANI III | 3312.3267 |  |  | 3312.3267 | 12554.361
| C.H. CHARCANI IV | 0 |  |  | 0 | 9786.617
| C.H. CHARCANI V | 57297.5062 |  |  | 57297.5062 | 299039.6592
| C.H. CHARCANI VI | 0 |  |  | 0 | 0
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 2.4906 |  | 2.4906 | 656.6653
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 1629.9162
Total EGASA |  | 61998.1167 | 2.4906 |  | 62000.6073 | 328922.5328
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 3692.9217 | 3692.9217 | 13785.779
Total EGECSAC |  |  |  | 3692.9217 | 3692.9217 | 13785.779
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 7032.2938 | 7032.2938 | 27225.6423
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 7127.8905 | 7127.8905 | 27654.1213
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 13361.9282 | 13361.9282 | 56338.6144
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 14547.624 | 14547.624 | 58002.4691
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2756.9051 | 2756.9051 | 13810.3548
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 3229.1866 | 3229.1866 | 15714.3083
Total EGEJUNIN |  |  |  | 48055.8282 | 48055.8282 | 198745.5101
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 113708.3006 |  |  | 113708.3006 | 462669.0456
Total EGEMSA |  | 113708.3006 |  |  | 113708.3006 | 462669.0456
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5387.2011 |  |  | 5387.2011 | 22455.048
| C.H. ARICOTA II | 3485.1998 |  |  | 3485.1998 | 13976.2612
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 3053.4242 |  | 3053.4242 | 17297.7144
Total EGESUR |  | 8872.4009 | 3053.4242 |  | 11925.825 | 53729.0236
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 2474.7699 | 2474.7699 | 9027.5665
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 2474.7699 | 2474.7699 | 9027.5665
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 459936.9085 |  |  | 459936.9085 | 1603667.3463
| C.H. RESTITUCION | 99353.0422 |  |  | 99353.0422 | 451612.7514
| C.T. TUMBES |  | 185.4912 |  | 185.4912 | 4201.2131
Total ELECTROPERU |  | 559289.9507 | 185.4912 |  | 559475.4419 | 2059481.3109
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 311249.8479 |  |  | 311249.8479 | 1214564.1396
| P.C.H CHAGLLA | 4591.4794 |  |  | 4591.4794 | 18343.3082
Total EMGE HUALLAGA |  | 315841.3273 |  |  | 315841.3273 | 1232907.4478
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 48678.744 |  |  | 48678.744 | 178383.0325
Total EMGE HUANZA |  | 48678.744 |  |  | 48678.744 | 178383.0325
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 18933.7323 |  | 18933.7323 | 86800.9823
| C.T. MALACAS 2 |  | 2649.9658 |  | 2649.9658 | 8247.2683
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 546.8287 |  | 546.8287 | 1525.4712
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 22130.5268 |  | 22130.5268 | 96573.7218
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29833.0187 | 29833.0187 | 76679.0714
| C.E. TALARA |  |  | 7819.3588 | 7819.3588 | 22027.1603
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 37652.3775 | 37652.3775 | 98706.2317
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN |  |  | 48679.7121 | 48679.7121 | 191977.3662
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 48679.7121 | 48679.7121 | 191977.3662
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 98101.5395 | 98101.5395 | 323911.8389
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 8550.1263 | 8550.1263 | 28935.4441

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2026 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2026
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
| C.H. QUITARACSA | 4330.2675 |  |  | 4330.2675 | 21102.7691
| C.H. YUNCAN | 61766.8257 |  |  | 61766.8257 | 317297.7008
| C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  | 12000.2393 | 12000.2393 | 40156.4759
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 8643.7575 | 8643.7575 | 29939.0089
| C.T. CHILCA 1 |  | 363179.8876 |  | 363179.8876 | 1161495.4036
| C.T. CHILCA 2 |  | 6766.6303 |  | 6766.6303 | 125048.5747
| C.T. NEPI |  | 0 |  | 0 | 158936.9191
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 10766.4417
Total ENGIE |  | 66097.0932 | 369946.5179 | 127295.6626 | 563339.2737 | 2217590.577
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 320690.2233 |  | 320690.2233 | 1135245.9665
Total FENIX POWER |  |  | 320690.2233 |  | 320690.2233 | 1135245.9665
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 14551.1338 | 14551.1338 | 57338.8218
| C.H. EL CARMEN |  |  | 5163.2725 | 5163.2725 | 21140.2144
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 19714.4062 | 19714.4062 | 78479.0362
GEPSA | C.H. ÁNGEL I |  |  | 14640.3057 | 14640.3057 | 57902.5818
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14639.9336 | 14639.9336 | 58052.3372
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14311.7719 | 14311.7719 | 56487.7399
| C.H. LA JOYA |  |  | 5199.3912 | 5199.3912 | 17064.9637
Total GEPSA |  |  |  | 48791.4023 | 48791.4023 | 189507.6225
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA |  | 0 |  | 0 | 82172.1125
Total GM OPERACIONES |  |  | 0 |  | 0 | 82172.1125
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI |  |  | 18742.646 | 18742.646 | 78143.0217
Total GR CORTARRAMA |  |  |  | 18742.646 | 18742.646 | 78143.0217
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3464.1555 | 3464.1555 | 12321.5676
Total GR PAINO |  |  |  | 3464.1555 | 3464.1555 | 12321.5676
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 3882.6017 | 3882.6017 | 12004.8378
Total GR TARUCA |  |  |  | 3882.6017 | 3882.6017 | 12004.8378
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2416.4 | 2416.4 | 9562.4
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2416.4 | 2416.4 | 9562.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 11657.6704 |  |  | 11657.6704 | 50902.6533
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 11657.6704 |  |  | 11657.6704 | 50902.6533
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA |  |  | 10890.2232 | 10890.2232 | 47585.9198
Total HUAURA POWER GROUP |  |  |  | 10890.2232 | 10890.2232 | 47585.9198
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 139912.5612 |  |  | 139912.5612 | 569666.843
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 139912.5612 |  |  | 139912.5612 | 569666.843
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 62038.1295 |  |  | 62038.1295 | 251662.1963
Total INLAND ENERGY |  | 62038.1295 |  |  | 62038.1295 | 251662.1963
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 2241.7099 |  |  | 2241.7099 | 7352.6391
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 2241.7099 |  |  | 2241.7099 | 7352.6391
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 96.3454 |  | 96.3454 | 815.8353
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 147.4376 |  | 147.4376 | 869.096
Total IYEPSA |  |  | 243.783 |  | 243.783 | 1684.9314
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR |  |  | 60444.5615 | 60444.5615 | 242055.7093
Total JOYA SOLAR |  |  |  | 60444.5615 | 60444.5615 | 242055.7093
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 251755.2124 |  |  | 251755.2124 | 1310115.2368
| C.S. SUNNY |  |  | 47333.8514 | 47333.8514 | 191402.4083
| C.S. SUNNY EXPANSIÓN |  |  | 23983.2998 | 23983.2998 | 56167.0691
| C.T. KALLPA |  | 355247.9023 |  | 355247.9023 | 1259578.6684
| C.T. LAS FLORES |  | 195722.1651 |  | 195722.1651 | 603593.1406
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 4402.9728 |  |  | 4402.9728 | 25904.138
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 256158.1852 | 550970.0674 | 71317.1512 | 878445.4038 | 3446760.6612
KONDU | C.S. CARHUAQUERO |  |  | 64.8355 | 64.8355 | 231.633
Total KONDU |  |  |  | 64.8355 | 64.8355 | 231.633
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 55990.0027 |  |  | 55990.0027 | 214442.066
Total LA VIRGEN |  | 55990.0027 |  |  | 55990.0027 | 214442.066
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 2252.3302 | 2252.3302 | 8050.4288
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 2252.3302 | 2252.3302 | 8050.4288
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 3580.8397 | 3580.8397 | 14387.1525
Total MAJES ARCUS |  |  |  | 3580.8397 | 3580.8397 | 14387.1525
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 3495.0735 | 3495.0735 | 14255.084
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 3495.0735 | 3495.0735 | 14255.084
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 3801.1208 | 3801.1208 | 15469.0811
| C.H. CAÑON DEL PATO | 153596.8581 |  |  | 153596.8581 | 631867.5323
| C.H. CARHUAQUERO | 59536.1135 |  |  | 59536.1135 | 249716.2384
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7139.1098 | 7139.1098 | 28390.7851
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 213132.9716 |  | 10940.2305 | 224073.2022 | 925443.6369
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 43796.0714 | 43796.0714 | 151932.4064
| C.E. WAYRA I |  |  | 43941.909 | 43941.909 | 146905.7855
| C.H. CALLAHUANCA | 51162.1515 |  |  | 51162.1515 | 209475.0825
| C.H. HER 1 |  |  | 464.5787 | 464.5787 | 1395.342
| C.H. HUAMPANI | 21666.1736 |  |  | 21666.1736 | 72113.7096
| C.H. HUINCO | 152286.0686 |  |  | 152286.0686 | 535826.0783
| C.H. MATUCANA | 89682.8391 |  |  | 89682.8391 | 342723.8994
| C.H. MOYOPAMPA | 35182.743 |  |  | 35182.743 | 170986.0743
| C.S. CLEMESI |  |  | 24933.8301 | 24933.8301 | 94918.1901
| C.S. RUBI |  |  | 32124.2224 | 32124.2224 | 123942.3154
| C.T. SANTA ROSA |  | 3075.4932 |  | 3075.4932 | 27100.4959
| C.T. SANTA ROSA II |  | 15711.0354 |  | 15711.0354 | 68541.8614
| C.T. VENTANILLA |  | 137441.8932 |  | 137441.8932 | 737361.6267
Total ORYGEN PERU |  | 349979.9759 | 156228.4218 | 145260.6116 | 651469.0093 | 2683222.8676
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 13522.0086 | 13522.0086 | 48082.2024
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 13522.0086 | 13522.0086 | 48082.2024
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 38692.2164 | 38692.2164 | 138423.7878
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 38692.2164 | 38692.2164 | 138423.7878

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA ABRIL 2026 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL ABRIL | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2026
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 4182.526 | 4182.526 | 17835.691
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 4182.526 | 4182.526 | 17835.691
PETRAMAS | C.T. CALLAO |  |  | 1602.9954 | 1602.9954 | 5682.7921
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1460.5973 | 1460.5973 | 4746.4217
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 3361.5741 | 3361.5741 | 11676.6602
| C.T. LA GRINGA |  |  | 1665.2741 | 1665.2741 | 4754.6538
Total PETRAMAS |  |  |  | 8090.4408 | 8090.4408 | 26860.5278
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 73.7587 |  | 73.7587 | 641.4615
Total PLANTA ETEN |  |  | 73.7587 |  | 73.7587 | 641.4615
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION |  |  | 3245.4091 | 3245.4091 | 12810.8997
Total REPARTICION ARCUS |  |  |  | 3245.4091 | 3245.4091 | 12810.8997
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11069.9908 | 11069.9908 | 50751.6095
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11069.9908 | 11069.9908 | 50751.6095
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 0 |  | 0 | 124011.6964
Total SAMAY I |  |  | 0 |  | 0 | 124011.6964
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 76178.3923 |  |  | 76178.3923 | 305996.5926
| P.C.H. TUPURI |  |  | 1202.3083 | 1202.3083 | 4934.4967
Total SAN GABAN |  | 76178.3923 |  | 1202.3083 | 77380.7005 | 310931.0892
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14470.639 | 14470.639 | 54324.0827
Total SANTA ANA |  |  |  | 14470.639 | 14470.639 | 54324.0827
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 804.2311 |  | 804.2311 | 5617.4479
Total SHOUGESA |  |  | 804.2311 |  | 804.2311 | 5617.4479
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 14067.3916 | 14067.3916 | 57141.8193
| C.H. POECHOS II |  |  | 5341.0654 | 5341.0654 | 21000.1337
| C.H. RUCUY |  |  | 14073.3276 | 14073.3276 | 56139.7025
Total SINERSA |  |  |  | 33481.7846 | 33481.7846 | 134281.6556
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 24726.2933 |  |  | 24726.2933 | 81501.2443
| C.H. CHEVES | 113767.9914 |  |  | 113767.9914 | 422086.4104
| C.H. GALLITO CIEGO | 17185.3484 |  |  | 17185.3484 | 82684.8269
| C.H. HUAYLLACHO | 0 |  |  | 0 | 195.5988
| C.H. MALPASO | 30827.2071 |  |  | 30827.2071 | 107060.9988
| C.H. MISAPUQUIO | 2727.8775 |  |  | 2727.8775 | 9204.2324
| C.H. SAN ANTONIO | 294.0326 |  |  | 294.0326 | 689.161
| C.H. SAN IGNACIO | 219.7329 |  |  | 219.7329 | 504.3928
| C.H. YAUPI | 74313.7136 |  |  | 74313.7136 | 299993.0267
Total STATKRAFT |  | 264062.1969 |  |  | 264062.1969 | 1003919.8922
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 4005.7695 | 4005.7695 | 18150.055
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 4005.7695 | 4005.7695 | 18150.055
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 111356.0464 |  | 111356.0464 | 425639.1773
Total TERMOCHILCA |  |  | 111356.0464 |  | 111356.0464 | 425639.1773
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 6463.7676 |  | 6463.7676 | 39609.8257
Total TERMOSELVA |  |  | 6463.7676 |  | 6463.7676 | 39609.8257
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | C.H. OROYA | 1031.9881 |  |  | 1031.9881 | 9224.1226
| C.H. PACHACHACA | 5054.3898 |  |  | 5054.3898 | 12097.9236
Total TRANSMISION ANDINA DE GENERACION |  | 6086.3779 |  |  | 6086.3779 | 21322.0462
VARI ENERGIA | C.H. ANASHIRONI |  |  | 14023.5093 | 14023.5093 | 55073.3161
Total VARI ENERGIA |  |  |  | 14023.5093 | 14023.5093 | 55073.3161
TOTAL MWh |  | 2888574.8321 | 1543472.6701 | 878555.366 | 5310602.8682 | 21128437.1429
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
NOTA:
(1) 18.02.2026: Ingreso de Operación Comercial de la C.S. Intipampa Expansión, propiedad de ENGIE.
(2) 28.02.2026 : Ingreso de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT
(3) 28.02.2026 : Ingreso de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT
(4) 03.04.2026: Ingreso de Operación Comercial de la C.S. Sunny Expansió, propiedad de KALLPA GENERACION.
(5) 01.04.2026: Retiro de Operación Comercial de la TV3 de la C.T. San Nicolás, propiedad de SHOUGESA.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2026 | ABRIL 2025 | 2026 | 2026 / 2025
|  | 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2026-02-25 19:00 | Variación
|  | 46126.7917 | 45748.8229 | 46078.7917 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 0 | 9.828 | 17.0338 | -100%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 0 | 9.828 | 17.0338 | -100%
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 0 | 0 | 15.0833
Total AGROAURORA |  | 0 | 0 | 15.0833
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.5652 | 5.1484 | 6.4651 | 66.37%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  | 8.5652 | 5.1484 | 6.4651 | 66.37%
AGROLMOS | C.T. AGROLMOS | 0 |  | 10.9947
Total AGROLMOS |  | 0 |  | 10.9947
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 18.4975 | 19.981 | 20.0124 | -7.425%
Total AGUA AZUL |  | 18.4975 | 19.981 | 20.0124 | -7.425%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 20.2273 | 20.412 | 20.2751 | -0.9049%
Total ANDEAN POWER |  | 20.2273 | 20.412 | 20.2751 | -0.9049%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 3.1604 | 3.0719 | 3.2216 | 2.883%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 3.1604 | 3.0719 | 3.2216 | 2.883%
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA | 0.3532 | 0.31956 | 0 | 10.53%
Total ATRIA ENERGÍA |  | 0.3532 | 0.31956 | 0 | 10.53%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 9.2648 | 0 | 5.404
Total BIOENERGIA |  | 9.2648 | 0 | 5.404
CASA GRANDE | C.T. CASA GRANDE | 16.4656 |  | 21.2331
Total CASA GRANDE |  | 16.4656 |  | 21.2331
CELARIS ENERGY | C.H. MANTA I | 19.9195 |  | 20.0537
Total CELARIS ENERGY |  | 19.9195 |  | 20.0537
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 222.4045 | 223.009 | 222.5897 | -0.2711%
Total CELEPSA |  | 222.4045 | 223.009 | 222.5897 | -0.2711%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 19.3726 | 19.7368 | 18.8603 | -1.845%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 19.3726 | 19.7368 | 18.8603 | -1.845%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 149.883 | 139.496 | 150.314 | 7.446%
| C.H. YANANGO | 41.276 | 42.368 | 41.677 | -2.577%
Total CHINANGO |  | 191.159 | 181.864 | 191.991 | 5.111%
COENERGY | C.S. COENERGY | 0 |  | 0
Total COENERGY |  | 0 |  | 0
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.4747 | 1.6282 | 0 | -9.43%
| C.H. CHARCANI II | 0.50579 | 0.39989 | 0.37157 | 26.48%
| C.H. CHARCANI III | 4.5137 | 4.6428 | 4.564 | -2.779%
| C.H. CHARCANI IV | 0 | 10.1003 | 0 | -100%
| C.H. CHARCANI V | 125.389 | 143.4121 | 142.7194 | -12.57%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 8.9874 | 0 | -100%
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 131.8832 | 169.1707 | 147.655 | -22.04%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 5.0714 | 4.8914 | 5.0654 | 3.679%
Total EGECSAC |  | 5.0714 | 4.8914 | 5.0654 | 3.679%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 9.8434 | 9.7864 | 9.7543 | 0.5834%
| C.H. HUASAHUASI II | 9.8976 | 9.9186 | 9.9031 | -0.2116%
| C.H. RUNATULLO II | 18.813 | 20.1431 | 20.1494 | -6.603%
| C.H. RUNATULLO III | 20.2177 | 20.1866 | 20.2494 | 0.1543%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.3439 | 6.2494 | 2.2567 | -46.49%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.8719 | 3.549 | 1.3489 | 9.099%
Total EGEJUNIN |  | 65.9877 | 69.8331 | 63.6616 | -5.506%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 165.0789 | 165.8184 | 165.038 | -0.446%
Total EGEMSA |  | 165.0789 | 165.8184 | 165.038 | -0.446%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.9749 | 7.6895 | 7.3595 | 3.711%
| C.H. ARICOTA II | 4.4787 | 3.1025 | 5.2853 | 44.36%
| C.T. INDEPENDENCIA | 22.5369 | 0 | 15.9541
Total EGESUR |  | 34.9905 | 10.792 | 28.599 | 224.2%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 3.53 | 3.133 | 3.195 | 12.67%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 3.53 | 3.133 | 3.195 | 12.67%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 649.4732 | 649.9293 | 639.9668 | -0.07019%
| C.H. RESTITUCION | 140.5782 | 205.7671 | 208.298 | -31.68%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 790.0514 | 855.6964 | 848.2649 | -7.672%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 369.3362 | 459.3221 | 441.4795 | -19.59%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4633 | 6.4509 | 6.4984 | 0.1916%
Total EMGE HUALLAGA |  | 375.7995 | 465.773 | 447.9779 | -19.32%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 93.9954 | 95.6543 | 94.7982 | -1.734%
Total EMGE HUANZA |  | 93.9954 | 95.6543 | 94.7982 | -1.734%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 44.2387 | 46.52 | 44.84 | -4.904%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 44.2387 | 46.52 | 44.84 | -4.904%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 79.9519 | 80.48 | 28.9804 | -0.6562%
| C.E. TALARA | 5.9866 | 6.23 | 7.1478 | -3.907%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 85.9385 | 86.71 | 36.1282 | -0.8898%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN | 38.5623 | 121.246 | 76.3747 | -68.19%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 38.5623 | 121.246 | 76.3747 | -68.19%
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 129.0008 | 174.7326 | 131.016 | -26.17%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 3.8558 | 26.048 | 6.0504 | -85.2%
| C.H. QUITARACSA | 0 | 0 | 0
| C.H. YUNCAN | 84.4659 | 86.4804 | 127.22 | -2.329%
| C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | 0 |  | 0

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2026 | ABRIL 2025 | 2026 | 2026/ 2025
|  | 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2026-02-25 19:00 | Variación
|  | 46126.7917 | 45748.8229 | 46078.7917 | %
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 526.0799 | 557.0588 | 465.7369 | -5.561%
| C.T. CHILCA 2 | 69.7793 | 0 | 105.5462
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
Total ENGIE |  | 813.1816 | 844.3197 | 835.5695 | -3.688%
FENIX POWER | C.T. FENIX | 501.7964 | 400.4377 | 514.2826 | 25.31%
Total FENIX POWER |  | 501.7964 | 400.4377 | 514.2826 | 25.31%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 20.9293 | 20.9363 | 20.959 | -0.03329%
| C.H. EL CARMEN | 7.832 | 8.342 | 8.168 | -6.114%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 28.7613 | 29.2783 | 29.1269 | -1.766%
GEPSA | C.H. ÁNGEL I | 20.3975 | 20.3985 | 20.3976 | -0.004853%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4022 | 20.4043 | 20.4019 | -0.01059%
| C.H. ÁNGEL III | 19.9708 | 20.0662 | 19.8689 | -0.4759%
| C.H. LA JOYA | 6.9409 | 7.9815 | 0 | -13.04%
Total GEPSA |  | 67.7113 | 68.8505 | 60.6684 | -1.655%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA | 0 | 20.3908 | 0 | -100%
Total GM OPERACIONES |  | 0 | 20.3908 | 0 | -100%
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0
Total GR CORTARRAMA |  | 0 | 0 | 0
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 2.0107 | 0.67589 | 4.4911 | 197.5%
Total GR PAINO |  | 2.0107 | 0.67589 | 4.4911 | 197.5%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 2.4006 | 2.1422 | 3.9396 | 12.06%
Total GR TARUCA |  | 2.4006 | 2.1422 | 3.9396 | 12.06%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
Total HIDROCAÑETE |  | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.6919 | 18.6147 | 18.4636 | 0.4148%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.6919 | 18.6147 | 18.4636 | 0.4148%
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA | 18.404 | 18.395 | 18.4001 | 0.04893%
| C.S. YARUCAYA | -0.002 | 0.00112 | -0.00192 | -278.6%
Total HUAURA POWER GROUP |  | 18.402 | 18.3961 | 18.3982 | 0.03196%
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 202.84 |  | 202.2085
| C.H. SAN GABÁN III |  | 0
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 202.84 | 0 | 202.2085
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 90.77 | 89.8029 | 88.9123 | 1.077%
Total INLAND ENERGY |  | 90.77 | 89.8029 | 88.9123 | 1.077%
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 2.9036 | 4.4154 | 1.4981 | -34.24%
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 2.9036 | 4.4154 | 1.4981 | -34.24%
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0 | 0 | 0
Total JOYA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 557.4121 | 559.8113 | 517.4733 | -0.4286%
| C.S. SUNNY | 0 |  | 0
| C.S. SUNNY EXPANSIÓN | 0 |  | 0
| C.T. KALLPA | 573.9855 | 585.6372 | 557.2389 | -1.99%
| C.T. LAS FLORES | 314.8163 | 312.3376 | 308.4701 | 0.7936%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 10.227 | 10.4761 | 10.22 | -2.377%
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 1456.4409 | 1468.2622 | 1393.4023 | -0.8051%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 81.295 | 82.003 | 81.435 | -0.8634%
Total LA VIRGEN |  | 81.295 | 82.003 | 81.435 | -0.8634%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 3.52 | 1.536 | 0 | 129.2%
Total MAJA ENERGIA |  | 3.52 | 1.536 | 0 | 129.2%
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 5.5208 | 5.3457 | 5.4631 | 3.275%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 191.3571 | 160.085 | 223.1162 | 19.53%
| C.H. CARHUAQUERO | 90.1845 | 90.1267 | 89.9634 | 0.06412%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.9094 | 10.3731 | 9.9242 | -4.471%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 296.9717 | 265.9305 | 328.4669 | 11.67%
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION | 81.1214 | 114.332 | 83.098 | -29.05%
| C.E. WAYRA I | 88.3075 | 118.583 | 97.13 | -25.53%
| C.H. CALLAHUANCA | 79.2699 | 78.045 | 76.28 | 1.57%
| C.H. HER 1 | 0.64316 | 0.67 | 0 | -4.006%
| C.H. HUAMPANI | 29.8264 | 30.184 | 0 | -1.185%
| C.H. HUINCO | 230.4603 | 252.667 | 246.436 | -8.789%
| C.H. MATUCANA | 132.118 | 128.127 | 123.234 | 3.115%
| C.H. MOYOPAMPA | 62.0012 | 63.096 | 64.996 | -1.735%
| C.S. CLEMESI | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA | 0 | 0 | 65.324
| C.T. SANTA ROSA II | 181.5019 | 0 | 150.288
| C.T. VENTANILLA | 453.0476 | 209.53 | 205.398 | 116.2%
Total ORYGEN PERU |  | 1338.2972 | 995.234 | 1112.184 | 34.47%

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | ABRIL 2026 | ABRIL 2025 | 2026 | 2026/ 2025
|  | 2026-04-14 19:00 | 2025-04-01 19:45 | 2026-02-25 19:00 | Variación
|  | 46126.7917 | 45748.8229 | 46078.7917 | %
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 22.4539 | 30.6422 | 21.7727 | -26.72%
Total P.E. MARCONA |  | 22.4539 | 30.6422 | 21.7727 | -26.72%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 57.932 | 86.4335 | 68.3458 | -32.98%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 57.932 | 86.4335 | 68.3458 | -32.98%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
PETRAMAS | C.T. CALLAO | 2.3016 | 2.4033 | 2.2318 | -4.232%
| C.T. DOÑA CATALINA | 0.7503 | 2.4025 | 2.3252 | -68.77%
| C.T. HUAYCOLORO | 4.8009 | 4.2644 | 3.0469 | 12.58%
| C.T. LA GRINGA | 2.5206 | 0 | 1.6337
Total PETRAMAS |  | 10.3734 | 9.0702 | 9.2376 | 14.37%
PIER | C.H. MANTA I |  | 0
Total PIER |  |  | 0
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION ARCUS |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  | 20.0377 |  | -100%
Total RIO BAÑOS |  |  | 20.0377 |  | -100%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 16.3312 | 0 | 18.4168
Total RIO DOBLE |  | 16.3312 | 0 | 18.4168
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.5802 | 110.8394 | 110.3221 | -0.2339%
| P.C.H. TUPURI | 1.737 | 1.1902 | 2.1936 | 45.94%
Total SAN GABAN |  | 112.3171 | 112.0296 | 112.5157 | 0.2567%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.727 | 20.3782 | 20.3391 | 1.712%
Total SANTA ANA |  | 20.727 | 20.3782 | 20.3391 | 1.712%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 31.6608 |  | -100%
Total SDF ENERGIA |  |  | 31.6608 |  | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0957 | 20.0461 | 20.0171 | 0.2475%
| C.H. POECHOS II | 6.6195 | 8.3003 | 6.5684 | -20.25%
| C.H. RUCUY | 20.0765 |  | 19.9807
Total SINERSA |  | 46.7917 | 28.3464 | 46.5662 | 65.07%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 38.648 | 0 | 0
| C.H. CHEVES | 143.27 | 173.6306 | 169.3522 | -17.49%
| C.H. GALLITO CIEGO | 27.875 | 38.8969 | 31.5335 | -28.34%
| C.H. HUAYLLACHO | 0 | 0 | 0
| C.H. MALPASO | 44.5969 | 45.7496 | 45.153 | -2.52%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8483 | 3.8581 | 3.8254 | -0.2532%
| C.H. OROYA |  | 0
| C.H. PACHACHACA |  | 9.2008 |  | -100%
| C.H. SAN ANTONIO | 0.45994 |  | 0
| C.H. SAN IGNACIO | 0.36214 |  | 0
| C.H. YAUPI | 107.7739 | 109.304 | 105.7922 | -1.4%
Total STATKRAFT |  | 366.8343 | 380.64 | 355.6562 | -3.627%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 210.9565 | 216.4011 | 300.6253 | -2.516%
Total TERMOCHILCA |  | 210.9565 | 216.4011 | 300.6253 | -2.516%
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 0 | 0 | 27.0391
Total TERMOSELVA |  | 0 | 0 | 27.0391
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | C.H. OROYA | 7.572 |  | 0
| C.H. PACHACHACA | 6.6568 |  | 4.6491
Total TRANSMISION ANDINA DE GENERACION |  | 14.2288 |  | 4.6491
VARI ENERGIA | C.H. ANASHIRONI | 20.4527 |  | 20.2934
Total VARI ENERGIA |  | 20.4527 |  | 20.2934
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 8193.1099 | 7827.7385 | 8236.9195 | 4.668%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES) |  | 8193.1099 | 7827.7385 | 8236.9195 | 4.668%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
NOTA:
(1) 18.02.2026: Ingreso de Operación Comercial de la C.S. Intipampa Expansión, propiedad de ENGIE.
(2) 28.02.2026 : Ingreso de Operación Comercial de la C.H. San Ignacio, propiedad de STATKRAFT
(3) 28.02.2026 : Ingreso de Operación Comercial de la C.H. San Antonio, propiedad de STATKRAFT
(4) 03.04.2026: Ingreso de Operación Comercial de la C.S. Sunny Expansió, propiedad de KALLPA GENERACION.
(5) 01.04.2026: Retiro de Operación Comercial de la TV3 de la C.T. San Nicolás, propiedad de SHOUGESA.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 8193.1099
Fecha: |  | 14/04/2026
Hora: |  | 19:00
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/04/2026 | 11:30 | 8254.9323 | 0 | 0 | 8254.9323 | 19:00 | 7979.8936 | 0 | 0 | 7979.8936
02/04/2026 | 11:45 | 7594.0946 | 0 | 0 | 7594.0946 | 19:30 | 7825.6283 | 0 | 0 | 7825.6283
03/04/2026 | 11:45 | 6907.1457 | 0 | 0 | 6907.1457 | 19:45 | 7419.1716 | 0 | 0 | 7419.1716
04/04/2026 | 12:45 | 7600.1907 | 0 | 0 | 7600.1907 | 19:00 | 7833.0159 | 0 | 0 | 7833.0159
05/04/2026 | 18:00 | 7147.0325 | 0 | 0 | 7147.0325 | 20:15 | 7847.8796 | 0 | 0 | 7847.8796
06/04/2026 | 15:00 | 8228.5895 | 0 | 0 | 8228.5895 | 19:00 | 8041.3964 | 0 | 0 | 8041.3964
07/04/2026 | 11:45 | 8244.3049 | 0 | 0 | 8244.3049 | 18:45 | 8024.516 | 0 | 0 | 8024.516
08/04/2026 | 15:00 | 8231.0942 | 0 | 0 | 8231.0942 | 19:00 | 8016.6254 | 0 | 0 | 8016.6254
09/04/2026 | 11:45 | 8119.3801 | 0 | 0 | 8119.3801 | 19:30 | 7869.383 | 0 | 0 | 7869.383
10/04/2026 | 16:00 | 8280.9332 | 0 | 0 | 8280.9332 | 18:45 | 7962.9885 | 0 | 0 | 7962.9885
11/04/2026 | 12:30 | 8102.9457 | 0 | 0 | 8102.9457 | 19:00 | 8035.7303 | 0 | 0 | 8035.7303
12/04/2026 | 18:00 | 7106.5624 | 0 | 0 | 7106.5624 | 20:00 | 7799.4716 | 0 | 0 | 7799.4716
13/04/2026 | 12:00 | 8280.1956 | 0 | 0 | 8280.1956 | 18:45 | 8120.829 | 0 | 0 | 8120.829
14/04/2026 | 14:45 | 8489.4889 | 0 | 0 | 8489.4889 | 19:00 | 8193.1099 | 0 | 0 | 8193.1099
15/04/2026 | 12:00 | 8435.0291 | 0 | 0 | 8435.0291 | 18:45 | 8168.7341 | 0 | 0 | 8168.7341
16/04/2026 | 15:45 | 8304.5891 | 0 | 0 | 8304.5891 | 18:45 | 8121.1581 | 0 | 0 | 8121.1581
17/04/2026 | 11:45 | 8410.7548 | 0 | 0 | 8410.7548 | 19:00 | 8179.892 | 0 | 0 | 8179.892
18/04/2026 | 11:30 | 8216.7875 | 0 | 0 | 8216.7875 | 19:00 | 8042.8069 | 0 | 0 | 8042.8069
19/04/2026 | 18:00 | 7313.1197 | 0 | 0 | 7313.1197 | 19:15 | 7991.0509 | 0 | 0 | 7991.0509
20/04/2026 | 15:30 | 8268.3416 | 0 | 0 | 8268.3416 | 18:45 | 8179.4878 | 0 | 0 | 8179.4878
21/04/2026 | 15:00 | 8309.1125 | 0 | 0 | 8309.1125 | 18:45 | 8126.3712 | 0 | 0 | 8126.3712
22/04/2026 | 15:15 | 8274.5792 | 0 | 0 | 8274.5792 | 18:45 | 8133.4586 | 0 | 0 | 8133.4586
23/04/2026 | 12:00 | 8260.1713 | 0 | 0 | 8260.1713 | 18:30 | 8065.3573 | 0 | 0 | 8065.3573
24/04/2026 | 11:30 | 8262.0988 | 0 | 0 | 8262.0988 | 18:45 | 8086.0866 | 0 | 0 | 8086.0866
25/04/2026 | 12:00 | 7952.8883 | 0 | 0 | 7952.8883 | 19:45 | 7835.7987 | 0 | 0 | 7835.7987
26/04/2026 | 18:00 | 7232.0628 | 0 | 0 | 7232.0628 | 20:15 | 7856.6161 | 0 | 0 | 7856.6161
27/04/2026 | 15:45 | 8205.7075 | 0 | 0 | 8205.7075 | 19:00 | 8089.3331 | 0 | 0 | 8089.3331
28/04/2026 | 15:00 | 8194.1345 | 0 | 0 | 8194.1345 | 18:45 | 8021.8788 | 0 | 0 | 8021.8788
29/04/2026 | 11:45 | 8198.2499 | 0 | 0 | 8198.2499 | 18:45 | 8038.248 | 0 | 0 | 8038.248
30/04/2026 | 11:30 | 7957.3686 | 0 | 0 | 7957.3686 | 18:45 | 7900.6018 | 0 | 0 | 7900.6018

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. COLCABAMBA - POROMA - LINEA L-5031 | 01/04/2026 16:16:26 | Recierre exitoso en la fase "S" de la línea L-5031 (Colcabamba - Poroma) de 500 kV, ante una falla monofásica en la fase "S" a 162 km de la S.E Colcabamba, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuacíon de su protección diferencial de línea (87L), seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, Mina Justa redujo su carga en 12.14 MW. A las 16.19 h se autorizó normalizar la carga reducida. |  | 12.14
ELECTRO SUR ESTE | S.E. PUERTO MALDONADO - TRAFO3D PM-TR-1001 | 01/04/2026 18:25:00 | Desconectó el transformador de 138/22.9/10 kV de la S.E. Puerto Maldonado por actuación de su protección de sobrecorriente, ante una falla monofásica en la fase "T" del transformador de corriente de lado 22.9 kV del transformador, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió la carga de la S.E. Puerto Maldonado un aproximado de 30.72 MW. El transformador quedo indisponible para su revisión. A las 18:45 h se inició la recuperación de carga de la barra de 10 kV mediante el arranque en sistema aislado de la C.T. Reserva Fría Puerto Maldonado. A las 22:26 h se energizó el transformador. A las 22:27 h se energizó la barra de 22.9 kV, iniciando la recuperación de carga del lado 22.9 kV. A las 23:53 h se sincronizó el sistema aislado con el SEIN, recuperando el total de la carga interrumpida (quedaba por recuperar el alimentador PM06 de 22.9 kV). | 30.72
SOUTHERN PERU CC | S.E. MILL SITE (TOQUEPALA) - TRAFO TT1 | 02/04/2026 12:09:00 | Desconectó el transformador TT1 de 138/13.8 kV de la S.E. Mill Site por actuación de relé Buchholz del transformado, cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por SOUTHERN PERU CC, titular de la subestación. Como consecuencia se produjo la reducción de 24.8 MW de carga en la Unidad Operativa Toquepala. El transformador quedó indisponible para su inspección. A las 12:24 h se inició la recuperación de la carga reducida. |  | 24.8
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2216 | 02/04/2026 12:21:23 | Desconectó la línea L-2216 (Paramonga Nueva - Chimbote 1) de 220 kV por actuación de su protección 67NCD a una distancia de 42.55 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a falla por cuello abierto en la fase T de la estructura T-490 de la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. El sistema de protección despejó la falla mediante la desconexión trifásica de la línea en la S.E Chimbote 1, y con recierre monofásico en la S.E Paramonga Nueva. Como consecuencia, la línea L-2215 se sobrecargó 44%, dado que, la línea L-5006 (Carabayllo – Chimbote Nueva) de 500 kV se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado. A las 12:45 h, se coordinó con el usuario libre SIDER PERÚ parar sus hornos eléctricos. A las 14:30 h, se conectó la línea L-5006, luego de cancelarse su mantenimiento. A las 14:31 h, se coordinó con el CC-SID recuperar la carga rechazada. A las 19:21 h, se conectó la línea L-2216. | 35
CONELSUR LT SAC | L. CHIMAY - YANANGO - LINEA L-2257 | 03/04/2026 02:00:37 | Desconectó la línea L-2257 (Chimay - Yanango) de 220 kV por falla monofásica en la fase "T" tras un recierre no exitoso, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia, se desconectó la C.H. Chimay con 150 MW y se interrumpió el suministro de 0.1 MW de la S.E. Chimay. A las 05:05 h, la línea se energizó desde la S.E. Yanango. A las 06:06:56 h, la línea se conectó en la S.E. Chimay y se coordinó el arranque de la C.H. Chimay y recuperar el suministro interrumpido. | 2
ISA PERU | L. CHIMBOTE 1 - HUALLANCA - LINEA L-1103 | 05/04/2026 17:54:00 | Desconectaron las líneas L-1103 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV y L-1104 (Chimbote 1 - Huallanca) de 138 kV por actuación de su sistema de protección de distancia (21) debido a fallas bifásicas entre las fases "R" y "S", debido a quema de caña en la zona de falla, según lo informado por ISA PERÚ, titular de las líneas. Cabe señalar que la línea L-1104 desconectó luego de 21,6 segundos de haber desconectado L-1103. Como consecuencia el usuario libre Sider Perú redujo su carga en 4 MW aproximadamente. A las 17:58 h se coordinó recuperar la carga interrumpida del usuario libre Sider Perú. A las 18:29:50 h se conectó la línea L-1104. A las 18:32:22 h se conectó la línea L-1103. |  | 4
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 06/04/2026 15:15:25 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por Aruntani, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Aruntani con 0.101 MW. A las 16:39:34 h se conectó la línea L-6007 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.1
ELECTROPERU | S.E. TUMBES - TRAFO3D T-200 | 06/04/2026 15:15:50 | Desconectó el transformador T-200 de 60/33/10 kV de la CT Tumbes, mediante la apertura de los interruptores IN-1583 de 33 kV e IN-6485 de 60 kV. por actuación de su protección de sobrecorriente de fases (51) ante una falla bifásica a tierra entre las fases "S" y "T", debido a una falla aguas abajo de la barra de 33 kV de la C.T Tumbes, según lo informado por ELECTROPERU, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de Zorritos, La Cruz, Cerezos y Corrales en total 7.05 MW y desconectó la C.T. Tumbes cuando generaba un total de 4.38 MW. A las 15:26 h, se conectó el transformador T-200 de la CT Tumbes y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.05
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PASCO - HUICRA - LINEA L-6524 B | 06/04/2026 23:44:26 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (51N) debido a falla monofásica en la fase "S", originada por descargas atmosféricas, según lo informado por LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió 0.682 MW en las subestaciones Huicra, Antagasha y Goyllarisquizca. A las 23:44:36 h se produjo el recierre exitoso del interruptor de 50 kV en la S.E. Pasco, conectando la línea y restablecimiento el suministro interrumpido. | 0.72

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. ABANCAY NUEVA - ABANCAY - LINEA L-1039 | 07/04/2026 09:30:45 | Se produjo la desconexión de la línea L-1039 (Abancay Nueva - Abancay Existente) de 138 kV por actuación de su sistema de protección debido a falla monofásica en la fase "S" a 10.6 km de la S.E Abancay Nueva, originada por rotura de conductor debido a caída de árbol sobre el conductor de la línea, mientras se realizaban actividades de tala de árboles por parte de terceros, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tamburco, Andahuaylas, Chuquibambilla y Chacapuente, con una carga de 20.21 MW. La línea quedó indisponible para realizar los trabajos correctivos. ELECTRO SUR ESTE informó que se recuperó parte de la carga de la S.E. Andahuaylas (4.5 MW) con generación propia. El día 08.04.2026 a las 16:59:58 se conectó la línea L-1039 y se prodeció a restablecer la carga interrumpida. | 20.21
CONENHUA | L. TALTA - TAMBOMAYO - LINEA L-1048 | 08/04/2026 15:20:00 | Desconectó la línea L-1048 (Talta - Tambomayo) de 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 0,8 km de la S.E Talta, debido a causas que no fueron informadas por Conenhua, titular de la línea. La línea L-1048 quedó energizada desde el extremo de la S.E. Talta. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tambomayo con aproximadamente 7.2 MW. A las 15:32:12 h se conectó la línea L-1048 en la S.E. Tambomayo y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 7.2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. JULIACA - TRAFO3D T63-121 | 08/04/2026 19:04:00 | Se coordinó con los CC-KLP y CC-PLZ el rechazo manual de carga de 0.72 MW por sobrecarga del transformador T63-121 de la S.E. Juliaca. A las 19:32 h, se coordinó con los CC-KLP y CC-PLZ normalizar la carga interrumpida. | 0.72
SAN GABAN | L. AZÁNGARO - SAN RAFAEL - LINEA L-1009 | 09/04/2026 12:51:43 | Desconectó la línea L-1009 (Azángaro - San Rafael) de 138 kV por actuación de su protección de distancia (21), debido a una falla bifásica a tierra entre las fases "R" y "S" a 67.2 km de la S.E Azángaro, originada por descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por SAN GABAN, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó las CC.HH. El Ángel I, II y III con 60 MW. Como consecuencia, la Minera San Rafel reportó una reducción de 5,06 MW. A las 13:34 h, se conectó la línea L-1009. A las 13:35 h San Rafael recuperó su carga reducida. A las 13:08 h sincronizó la UG2 de la C.H. Ángel III, A las 13:12 h sincronizó la UG1 de la C.H. Ángel III, A las 13:48 h sincronizó la UG1 de la C.H. Ángel II, A las 13:55 h sincronizó la UG2 de la C.H. Ángel II, A las 14:33 h sincronizó la UG2 de la C.H. Ángel I A las 15:17 h sincronizó la UG1 de la C.H. Ángel I. |  | 5.06
HIDRANDINA | L. TRUJILLO NORTE - MOTIL - LINEA L-1115 | 11/04/2026 16:54:54 | Desconectó la línea L-1115 (Trujillo Norte - Motil) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica en la fase "R", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Motil con 3.62 MW. A las 17:04:20 h se conectó la línea L-1115 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3.34
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. SAN NICOLÁS - TRAFO T21-61 | 12/04/2026 09:25:36 | Se produjo la desconexión del transformador T21-61 de 60/13.2 kV de la S.E. San Nicolás por actuación de su protección de sobrecorriente, ante una falla en la barra 3 de la S.E Nicolas de 13,8 kV, debido a falla del aislamiento de los soportes aisladores de la barra, según lo informado por SHOUGESA, titular de la S.E San Nicolas. Como consecuencia se interrumpidó la carga asociada a la barra 3, con un total de 29,5 MW de carga. A las 15:23:46 h, se energizó el transformador y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 29.5
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. MARCONA - BARRA BARRA- A 220 | 12/04/2026 21:07:36 | Desconectó la barra "A" de 220 kV de la S.E. Marcona por falla, debido a la presencia de efluvios en los aislamientos, de acuerdo con lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular del equipo. Como consecuencia desconectaron las líneas L-2293 (Marcona - Poroma), L-2315 (Marcona - Cahuachi), L-2299 (Marcona - Hierro) y el transformador T-6. Cabe señalar que, la línea L-2315 solo desconectó en el extremo de la S.E Cahuachi por actuación de su protección 67N. Asimismo, se registró Como consecuencia, se interrumpió la carga de la S.E Hierro con 80 MW. Asimismo, se registró la desconexión de la línea L-6630-02 (Nazca – Puquio – Coracora) de 60 kV por mínima tensión, interrumpiéndose 7.8 MW de carga. De igual forma, los Usuarios libres MARCOBRE y SHOUGANG HIERRO PERÚ redujeron su carga en 6.6 MW y 18 MW, respectivamente y la generación de la C.E. Punta Lomitas se redujo en 80 MW. A las 21:10 h, el CCO-COES coordinó con MARCOBRE la recuperación de su carga, seguidamente a las 21:17 h, se coordinó la recuperación de carga del usuario libre SHOUGANG HIERRO PERÚ, sin embargo, a las 21:46 h, SHOUGESA informó que su cliente libre solo recupero 5 MW y que aún le faltaba 14 MW aproximadamente, al respecto el CCO-COES dio la orden de no recuperar más carga. A las 21:48 h, el CC-ATS se declaró dispnible la línea L-2293 y se inició con las maniobras de conexió. A las 21:50 h la unidad Cummins de la CT San Nicolás sincronizó con el SEIN. A las 21:54 h secoordinó con SHOUGESA rescuperar 3 MW de carga. La barra A quedó indisponible para su inspección. |  | 24.4
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. MARCONA - BARRA BARRA-B 220 | 12/04/2026 23:45:30 | Se produjo una falla monofásica en la barra B" de 220 kV de la S.E Marcona, debido a presencia de efluvios en los aislamientos de 220 kV, según lo informado por REP, titular del equipo. Al momento de la falla solo se encontraba en servicio la barra B de 220 kV, debido a que a las 21:07 h se produjo una falla en la barra A de 220 kV quedando indisponible dicha barra. Como consecuencia, se produjo la desconexión del transformador T62-261 de 220/60 kV de la SE Marcona, las líneas L-2292 y L-2293 (Poroma - Marcona) en la SE Poroma, L-2300 (Marcona – Ersur) en la SE Ersur, L-2298 (Marcona – Tres Hermanas), quedando desenergizada la barra B de 220 kV de la SE Marcona. Asimismo, se registró la desconexión de la línea L-2082 (Poroma – Flamenco) de 220 kV. En consecuencia desconectó toda la SE Marcona, interrumpiéndose una carga de 62 MW, asimismo, desconectaron las CCEE San Juan de Marcona, Marcona, Tres Hermanas y Wayra, con una generación de 11.25 MW, 12.16 MW, 34.78 MW y 70 MW respectivamente. Por otro lado, la mienra Southern reportó una reducción de carga de 5.5 MW en Toquepala. |  | 65

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 - LINEA L-2232 | 13/04/2026 02:51:03 | Desconectó la línea L-2232 (Trujillo Norte - Chimbote 1) de 220 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" ubicada a 0.4 km de la S.E. Chimbote 1, debido al acercamiento de la retenida a la fase "R" de la línea, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de la línea. Como consecuencia SIDER PERU, reportó una reducción de carga de 6,0 MW. A las 05:50:01 h, se conectó la línea. A las 03:08 h SIDER recuperó su carga reducida. |  | 6
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 13/04/2026 04:53:00 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 octubre) de 66 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (67N) por falla en la fase "R", debido a actos vandálicos según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministro de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con 5.05 MW aproximadamente. A las 12:44 h, se conectó la línea y se recuperaron los suministros interrumpieron. | 5.05
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PARAMONGA N. - PARAMONGA E. - LINEA L-1101 | 13/04/2026 14:07:48 | Se produjo la desconexión de la línea L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente) en 138 kV por falla monofásica en la fase "R" a 6.1 km de la S.E. Paramonga Nueva, debido a contacto del conductor con una estructura en desuso, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular del equipo. La línea se encontraba en bypass con la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua). Como consecuencia se interrumpió el suministro en la S.E. Paramonga Existente con un total de 26.8 MW y desconectó la C.H. Cahua. A las 14:23:47 h, se conectaron la línea L-1101 y L-1033 en la S.E. Paramonga Existente. A las 15:43 h, la C.H. Cahua sincronizó con el SEIN. | 26.8
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 13/04/2026 14:17:00 | Se produjo la desconexión de la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) en 66 kV por actuación de la función de protección sobrecorriente (67N) por falla monofásica en la fase "T", debido a calida de línea de Transmisión 138 kV de propiedad de Statkraft sobre la L-6655, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con 5.02 MW aproximadamente. A las 17:44 h, se conectó la línea y se recuperó el suministro interrumpido. | 5.02
STATKRAFT S.A | L. PARAMONGA E. - CAHUA - LINEA L-1033 | 13/04/2026 16:44:25 | Se produjo la desconexión de la línea L-1033 (Paramonga Existente - Cahua) en 138 kV por actuación de su protección de distancia (21), ante una falla monofásica en la fase "R", originada por caída de conductor, según lo informado por STATKRAFT, titular del equipo. La línea se encontraba en bypass con la línea L-1101 (Paramonga Nueva - Paramonga Existente). Como consecuencia, desconectó la S.E. Paramonga Existente interrumpiendo 20.26 MW de carga, asimismo, desconectó la C.H. Cahua con una generación de 34.9 MW. A las 18:18:43 h, se conectaron las líneas L-1033 y L-1101 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 18:42 h, la C.H. Cahua sincronizó con el SEIN. | 20.26
HIDRANDINA | L. CARAZ - HUARAZ - LINEA L-6684 | 13/04/2026 19:40:34 | Desconectó la línea L-6684 (Caraz - Huaraz) de 66 kV por falla monofásica en la fase "T" debido a descargar atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, desconectó la línea L-6694 (Huaraz - Huaraz Oeste) y se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huaraz y Ticapampa con un total de 13.96 MW, asimismo, desconectó la C.H. Pariac. A las 19:43:23 h, se conectaron las líneas L-6684 y L-6694 y se procedió a recuperar las cargas interrumpidas. A las 21:01 h, la C.H. Pariac sincronizó con el SEIN. | 13.96
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | L. MARCONA - ERSUR - LINEA L-2300 | 14/04/2026 03:14:35 | Desconectó la línea L-2300 (Ersur - Marcona) de 220 kV, como consecuencia de la activación de la protección diferencial (87T) del transformador de 220/33 KV de la S.E Ersur, ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" en el lado 33 kV del transformador, originada por neblina en la zona, según lo informado por ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR, titular del equipo. Como consecuencia desconectó la C.E. San Juan de Marcona con 8.25 MW. Así mismo el usuario libre Marcobre redujo 0.5 MW de su carga. A las 03:21 h se coordinó normalizar la carga del usuario libre Marcobre. |  | 0.5
ELECTRO ORIENTE | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 14/04/2026 18:48:00 | Se coordinó con los CC-KLP, CC-STK y CC-EOR rechazar la carga de sus Usuarios Libres por un total 2.55 MW, debido a la sobrecarga de hasta 120% en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV. A las 19:31 h, se coordinó recuperar toda la carga rechazada. Al respecto, la empresa ELECTRO ORIENTE informó que no ejecutaron el rechazo manual de carga de 1,71 MW de sus clientes, debido a que se puso en servicio un grupo térmico que generó 4 MW desde las 19:25 h. | 0.84
ELECTRO ORIENTE | S.E. NUEVA JAEN - TRAFO3D TPA014 | 14/04/2026 18:59:00 | Desconectó el transformador TPA014 138/60 kV de la S.E. Nueva Jaén por actuación de su protección de sobrecorriente, ante una falla en el alimentador T-01, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con una carga de 39 MW aproximadamente. A las 19:42 h, se desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) en la S.E. Cutervo, a solicitud de la empresa ELECTRO ORIENTE. A las 20:26 h, se conectó la línea L-1138 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 39
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T47-131 | 15/04/2026 11:48:00 | Se coordinó con los CC-KLP y CC-STK rechazar la carga de sus usuarios libres Supermercados Peruanos S.A., Tottus e Inmobiliaria Dommel en total 0.59 MW debido a la sobrecarga del transformador T47-131 de 138/34,5/10,5 kV de la S.E. Quencoro. A las 22:58 h y 22:59 h, se coordinó con los CC-SKT y CC-KLP normalizar la carga interrumpida de sus clientes. | 0.59

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 15/04/2026 17:38:00 | Desconectó la línea L-1138 (S.E. Cutervo - S.E. Nueva Jaen) debido a causas que no fueron informadas por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Nueva Jaén con una carga de 30 MW aproximadamente. A las 17:52 h, se conectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) desde la S.E. Cutervo y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 30
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 15/04/2026 23:11:00 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco – Puerto Maldonado) de 138 kV por falla trifásica a 53.3 km de la S.E. Mazuko, debido a descargas atmosféricas, según lo reportado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado con un total 16.63 MW A las 23:18 h, se conectó la línea L-1015 y a las 23:19 h, se procedió a iniciar el restablecimiento del suministro interrumpido. | 16.63
COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | L. CAJAMARCA NORTE - CERRO CORONA - LINEA L-2263 | 16/04/2026 11:44:42 | Desconectó la línea L-2263 (Cajamarca Norte - Cerro Corona) de 220 kV por falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Cerro Corona con 27.7 MW aproximadamente. A las 12:14 h, se conectó la línea L-2263. | 27.7
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PACHACHACA - OROYA NUEVA - LINEA L-6538 | 18/04/2026 08:13:00 | Se coordinó con los CC-KLP, CC-FNX, CC-EGN y CC-CEV rechazar la carga de sus clientes libres, en total 5.5 MW debido a la sobrecarga de la línea L-6538 (Pachachaca - Oroya Nueva) de 50 kV por mantenimiento correctivo de la línea L-6525 (Pachachaca - Oroya Nueva) de 50 kV. A las 12:35 h, CC-LAS confirmó que a las 12:30 h entró en servicio la línea. A las 12:36 h , se coordinó con los CC-KLP, CC-FNX, CC-EGN y CC-CEV normalizar la carga interrumpida de sus clientes. | 5.5
HIDRANDINA | L. POMABAMBA - HUARI - LINEA L-6693 | 18/04/2026 14:08:47 | Desconectó la línea L-6693 (Pomabamba - Huari) en 60 kV por falla trifásica a 38.19 km de la S.E. Pomabamba, debido a descargas atmosféricas en Piscobamba, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SE. Huari con un total de 3.79 MW. Asimismo, desconectó la CH Huallín con 1.38 MW. A las 14:11 h, se puso en servicio la línea y se procedió a normalizar la carga interrumpida. A las 14:54 h, la CH Huallín sincronizó con el SEIN. | 3.79
ELECTRO ORIENTE | L. BELAUNDE TERRY - TARAPOTO - LINEA L-1018 | 19/04/2026 19:11:00 | Se coordinó con los CC-EOR, CC-KLP, CC-STK y CC-ORY ejecutar rechazo manual de carga de sus Usuarios Libres por un total 7.63 MW, debido a la sobrecarga de hasta 20% en la línea L-1018 (Belaunde Terry - Tarapoto) de 138 kV, debido a la indisponibilidad continua de la línea L-1016 (Tocache - Juanjuí) de 138 kV. El CC-EOR informó que operó su C.T. Tarapoto con 5 MW. A las 21:55 h, se coordinó recuperar toda la carga rechazada. | 7.63
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. CARHUAMAYO - SHELBY - LINEA L-6515 | 19/04/2026 19:16:22 | Desconectaron las líneas L-6514, L-6516, L-6515 y L-6517 (Carhuamayo - Shelby - Excelsior) de 50 kV por actuación de su sistema de protección de sobrecorriente direccional (67N), ante una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T", debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, de acuerdo con lo informado por LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Shelby, La Fundición, San Juan y Excelsior, con un total de 7.90 MW. A las 18:18:59 h, se conectaron las líneas y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 7.9
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 22/04/2026 20:19:11 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21) ante una falla trifásica, debido a fenómenos ambientales, de acuerdo con lo informado ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 5.9 MW. A las 20:21:20 h, se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 5.9
ELECTRONOROESTE S.A. | L. ZORRITOS - TUMBES - LINEA L-6665A | 24/04/2026 12:28:00 | Desconectó la línea L-6665 (Zorritos – Tumbes) de 60 kV por falla en la fase "S" a 15.2 km de la S.E. Zorritos, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tumbes con 23.70 MW. A las 12:36 h, se conectó la línea L-6665 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 23.7
CONELSUR LT SAC | S.E. CAUDALOSA - SSEE SS.EE. | 25/04/2026 10:04:08 | Desconectó el transformador TP-02 de 60/22.9/4.16 kV de la S.E. Caudalosa por actuación de su protección de sobrecorriente, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informador por CONELSUR, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Caudalosa con 1.16 MW. A las 10:06:36 h, se conectó el transformador y se recuperó el suministro interrumpido. | 1.16
ELECTROPERU | S.E. TUMBES - TRAFO3D T-200 | 25/04/2026 11:01:00 | Desconectó el transformador T-200 de 60/33/10 kV de la C.T. Tumbes, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTROPERÚ, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. La Cruz, Cerezos, Corrales y Zorritos con un total de 6.05 MW. A las 11:24 h, se conectó el transformador y se procedió a la recuperación de la carga interrumpida. | 6.05
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 25/04/2026 11:11:33 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla trifásica, debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por LÍNEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Carlos Francisco, Casapalca Norte, Ticlio, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo con un total de 31.25 MW. Cabe precisar que, a las 11:04 h, la C.H. Huanchor se desconectó por falla. Posteriormente, a las 11:20 h se conectó la línea L-6533 y, a las 11:23 h, la línea L-6532, procediéndose a la recuperación del suministro interrumpido | 31.25
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | S.E. SAN MATEO - EAN - SSEE SSEE | 26/04/2026 12:11:00 | A partir de las 12:11 h, se coordinó con los CC-KLP, CC-ORZ y CC-FENIX el rechazo manual de carga de sus clientes libres, por un total de 7 MW, debido a los bajos niveles de tensión registrados en las SS.EE. San Mateo, Bellavista, Rosaura, Antuquito, Carlos Francisco, Casapalca Norte, Morococha y Ticlio, como consecuencia de la indisponibilidad del banco de capacitores de 9,6 MVAR de la S.E. San Mateo. A las 17:56 h, se coordinó la recuperación de los suministros interrumpidos. | 7

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. PARAMONGA N. - 09 DE OCTUBRE - LINEA L-6655 | 27/04/2026 06:27:00 | Desconectó la línea L-6655 (Paramonga Nueva - 09 de Octubre) en 66 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (67) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a contacto de ave con el conductor en la estructura E-31, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huarmey y Puerto Antamina con 5.08 MW aproximadamente. A las 06:32 h, se conectó la línea L-6655 y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 5.08
ELECTROCENTRO | L. OXAPAMPA - VILLA RICA - LINEA L-6080 | 27/04/2026 23:05:29 | Desconectó la línea L-6080 (Oxapampa - Villa Rica) de 60 kV por actuación de su protección distancia, ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Villa Rica, Puerto Bermudez, Pichanaqui y Satipo con un total de 15.523 MW. A las 23:19:58 h, se conectó la línea L-6080 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 15.52
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | S.E. NUEVA MOROCOCHA - SSEE SSEE | 29/04/2026 12:05:00 | Desconectó el transformador de 50/23/4.6 kV de la S.E. Nueva Morocha debido a causas que se encuentran en investigación según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular del equipo. Como consecuencia se interrumpieron 3.54 MW en la S.E. Nueva Morococha. A las 13:42 horas se conectó el transformador y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 3.54
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 30/04/2026 15:05:46 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por actuación de protección de distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con total de 4.3 MW. A las 15:07:24 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 4.3

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información
  Ing. Jorge Izquierdo
  Elaborado por:
  Especialista de Gestión de la Información Jr.
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN