## Portada
Lima, 12 enero de 2026
INFORME MENSUAL DE OPERACIÓN
diciembre 2025
dIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
INF-SGI-MES-12-2025
Versión:01

## Índice
CONTENIDO
1. RESUMEN
| 1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior | 1
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
| 2.1. Inicio de Operación Comercial en el SEIN | 2
| 2.2. Potencia Instalada en el SEIN | 2
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN
| 3.1. Producción por tipo de Generación | 3
| 3.2. Producción por tipo de Recurso Energético | 4
| 3.3. Producción por Recursos Energéticos Renovables | 5
| 3.4. Factor de planta de las centrales RER | 6
| 3.5. Participación de la producción por empresas Integrantes | 7
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN
| 4.1 Máxima Potencia Coincidente Por tipo de generación | 8
| 4.2. Participación por Empresas Integrantes en la máxima potencia coincidente | 9
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
| 5.1. Volumen útil de los embalses y lagunas | 10
| 5.2. Evolución de volúmenes de embalses y lagunas | 10
| 5.3. Promedio mensual de los caudales | 12
| 5.4. Evolución de los caudales | 12
6. COSTOS MARGINALES PROMEDIO MENSUAL DEL SEIN
| 6.1. Costos Marginales Promedio Mensual del SEIN | 14
| 6.2. Ubicación geográfica de las principales barras en el SEIN. | 15
7. HORAS DE CONGESTIÓN EN LAS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
| 7.1. Horas de congestión por Área Operativa | 16
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON DISMINUCIÓN O INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
| 8.1. Fallas por tipo de equipo y causa según clasificación CIER | 17
ANEXOS
I. PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN |  | 18
II. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL |  | 21
III. LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS |  | 25

## 1. Resumen
INFORME DE LA OPERACIÓN MENSUAL
DICIEMBRE 2025
[7 empty] | mes: | diciembre
[7 empty] | año: | 2025
1. RESUMEN | [7 empty] | 2025-12-01
31
1.1. Producción de energía eléctrica en diciembre 2025 en comparación al mismo mes del año anterior
- | El total de la producción de energía eléctrica de la empresas generadoras integrantes del COES en el mes de diciembre 2025 fue de 5 304,10 GWh, lo que representa un incremento de 121,75 GWh (2,35%) en comparación con el año 2024.
- | La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el mes de diciembre 2025 fue de 2 397,76 GWh (26,39% menor al registrado durante diciembre del año 2024).
- | La producción de electricidad con centrales termoeléctricas durante el mes de diciembre 2025 fue de 2 262,26 GWh, 59,82% mayor al registrado durante diciembre del año 2024. La participación del gas natural de Camisea fue de 39,91%, mientras que las del gas que proviene de los yacimientos de Aguaytía y Malacas fue del 0,79%, la producción con diesel,Nafta residual, biogás y bagazo tuvieron una intervención del 0,08%, 0,85%, 0,00%, 0,10%, 0,91% respectivamente.
- | La producción de energía eléctrica con centrales eólicas fue de 351,81 GWh y con centrales solares fue de 292,27 GWh, los cuales tuvieron una participación de 6,63% y 5,51% respectivamente.
|  | DICIEMBRE 2025 |  | DICIEMBRE 2024
RECURSO
[5 empty] | Hidro | 2397.7584 | 3257.4828
[5 empty] | Gas Natural | 2158.9015 | 1333.6562
[5 empty] | Nafta / Gas Refinería | 45.2794 | 38.4632
[5 empty] | Diesel2/Residual500/Nafta,Gas Refinería & Flexigas | 4.4968 | 5.1735
[5 empty] | Bagazo / Biogás | 53.585 | 38.2308
[5 empty] | Eólico | 351.8072 | 373.9746
[5 empty] | Solar | 292.2677 | 135.3695
2262262.684
| Total = 5 304,10 GWh |  | Total = 5 182,351 GWh
Gráfico 1: Comparación de producción mensual de electricidad en diciembre por tipo de recurso energético.

## 2. Oferta de generación
2. MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN EN EL 2025
2.1. INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Ingreso
EGESUR | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Aricota II | Central | 10.5 | 12.23 | 24/01/2025
SAN GABAN | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Tupuri | Central | 13.8 | 2.152 | 2025-02-28
HYDRO GLOBAL PERÚ | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. San Gabán III | Central | 13.8 | 209.3 | 2025-05-30
JOYA SOLAR | Solar | Solar | Panel Fotovoltaico | C.S. San Martín Solar | Central | 13.8 | 252.4 | 2025-06-07
VARI ENERGÍA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Anashironi | Central | 13.8 | 20 | 2025-07-23
AGROLMOS | Termoeléctrica | Bagazo | Turbinas de Vapor | C.T. Agrolmos | Central | 13.8 | 14 | 2025-08-16
KALLPA GENERACIÓN | Solar | Solar | Panel Fotovoltaico | C.S. Sunny | Central | 13.8 | 204 | 2025-10-22
CASA GRANDE | TERMOELÉCTRICA | Bagazo | Turbinas de Vapor | C.T. Casa Grande | Central | 13.8 | 25 | 2026-12-05
COENERGY | SOLAR | Solar | Panel Fotovoltaico | C.S. Coenergy | Central | 13.8 | 0.5049 | 2026-12-21
Total | [6 empty] | 739.5869
Cuadro N° 1: Ingresos a Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.2. RETIRO DE OPERACIÓN COMERCIAL EN EL SEIN
Empresa | Tipo de Generación | Recurso Energético | Tipo de Tecnologia | Central | Unidad | Tensión (kV) | Potencia Efectiva (MW) | Fecha de Retiro
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa I | Central | 13.8 | 1.1178 | 2025-03-22
CENTRALES SANTA ROSA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Santa Rosa II | Central | 13.8 | 1.6289 | 2025-03-22
SDF ENERGÍA | Termoeléctrica | Gas Natural | TG; TV | C.T. Oquendo | Central | 13.8 | 32.18 | 2025-05-01
ENGIE | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Pelton | C.H. Quitaracsa | Central | 13.8 | 117.78 | 2025-06-10
EGASA | Hidroeléctrica | Agua | Turbina Francis | C.H. Charcani VI | Central | 13.8 | 8.913 | 2025-08-12
Total | [6 empty] | 161.6196
Cuadro N° 2: Retiros de Operación comercial de Centrales durante el 2025
2.3. POTENCIA EFECTIVA EN EL SEIN
| POTENCIA EFECTIVA (MW) |  | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2024 | VARIACIÓN (%)
| HIDROELÉCTRICA |  | 5357.9678 | 5238.3649 | 2.283%
| TERMOELÉCTRICA |  | 7074.5273 | 7054.427 | 0.2849%
| EÓLICA |  | 1021.3 | 1021.3 | 0%
| SOLAR |  | 934.6599 | 477.755 | 95.64%
| TOTAL |  | 14388.455 | 13791.847 | 4.326%
Cuadro N° 3: Comparación de la potencia efectiva en el SEIN al término de diciembre 2024 y diciembre 2025
Gráfico N° 3: Comparación de la potencia instalada en el SEIN al término de diciembre 2024 y diciembre 2025

## 3. Tipo Generación
3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN (GWh)
3.1. PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN (GWh)
Por tipo de Generación | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2025-10-04 | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Hidroeléctrica | 2800.4903 | 2647.0459 | 2397.7584 | 3257.4828 | -26.39% | 32680.6322 | 30810.994 | 6.068% | 27863.813 | 10.58%
Termoeléctrica | 1808.3462 | 1777.5127 | 2262.2627 | 1415.5237 | 59.82% | 22429.9264 | 24041.8098 | -6.705% | 27219.9845 | -11.68%
Eólica | 371.2968 | 363.343 | 351.8072 | 373.9746 | -5.928% | 3956.7915 | 3913.5068 | 1.106% | 2353.3671 | 66.29%
Solar | 283.8268 | 263.5725 | 292.2677 | 135.3695 | 115.9% | 2176.7585 | 1262.3842 | 72.43% | 956.1715 | 32.02%
Total | 5263.9601 | 5051.4741 | 5304.096 | 5182.3506 | 2.349% | 61244.1086 | 60028.6948 | 2.025% | 58393.3361 | 2.801%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 12.852 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -12.5976
Cuadro N° 4: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 4: Comparación de la producción de energía eléctrica por tipo de generación acumulada a diciembre.

## 4. Tipo Recurso
3.2. PRODUCCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO (GWh)
Por tipo de Recurso Energético | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2025-10-04 | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 2800.4903 | 2647.0459 | 2397.7584 | 3257.4828 | -26.39% | 32680.6322 | 30810.994 | 6.068% | 27863.813 | 10.58%
G.N. de Camisea | 1710.4057 | 1670.6003 | 2117.0646 | 1304.2482 | 62.32% | 21199.653 | 22664.9918 | -6.465% | 24943.7831 | -9.136%
G.N. de Malacas | 16.2889 | 14.6081 | 26.4847 | 29.408 | -9.94% | 264.2225 | 374.5006 | -29.45% | 700.9201 | -46.57%
G.N. de Aguaytía | 2.6803 | 0 | 15.3522 | 0 |  | 73.3697 | 203.405 | -63.93% | 363.9493 | -44.11%
Residual 500 | 0 | 0.11243 | 0 | 0 |  | 3.5909 | 2.7223 | 31.91% | 26.1442 | -89.59%
Nafta; Gas Refinería & Flexigas | 28.7446 | 44.1201 | 45.2794 | 38.4632 | 17.72% | 398.9182 | 350.904 | 13.68% | 0
Diesel 2 | 3.2971 | 2.3826 | 4.4968 | 5.1735 | -13.08% | 61.9047 | 70.4969 | -12.19% | 843.7016 | -91.64%
Bagazo | 41.1084 | 41.8295 | 48.0951 | 30.7206 | 56.56% | 351.211 | 302.3716 | 16.15% | 272.0305 | 11.15%
Biogás | 5.8211 | 3.8598 | 5.4899 | 7.5102 | -26.9% | 77.0564 | 72.4176 | 6.406% | 69.4557 | 4.264%
Solar | 283.8268 | 263.5725 | 292.2677 | 135.3695 | 115.9% | 2176.7585 | 1262.3842 | 72.43% | 956.1715 | 32.02%
Eólico | 371.2968 | 363.343 | 351.8072 | 373.9746 | -5.928% | 3956.7915 | 3913.5068 | 1.106% | 2353.3671 | 66.29%
Total | 5263.9601 | 5051.4741 | 5304.096 | 5182.3506 | 2.349% | 61244.1086 | 60028.6948 | 2.025% | 58393.3361 | 2.801%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8492 | 0 |  | 12.852 | -100%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9688 | -100% | 0.25442 | 1067%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8492 | 2.9688 |  | -12.5976
Cuadro N° 5: Producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético en el SEIN.
Nota: - La generación de energia de la TV de C.T. Oquendo producto del vapor de agua sumistrado por Sudamericana de Fibras S.A. es considerada en el recurso de Gas Natural de Camisea. - No se incluye la inyección ni absorción de energía de los BESS.
Gráfico N° 5: Comparación de la producción de energía eléctrica (GWh) por tipo de recurso energético acumulado a diciembre.

## 5. RER
3.3. PRODUCCIÓN POR RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (GWh)
Recursos Energéticos Renovables (RER) (*) | últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Generación Acumulada a diciembre
| 2025-10-04 | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
Agua | 225.3054 | 217.1213 | 205.5228 | 227.0167 | -9.468% | 2419.0913 | 2135.1244 | 13.3% | 2144.9973 | -0.4603%
Eólica | 371.2968 | 363.343 | 351.8072 | 373.9746 | -5.928% | 3956.7915 | 3913.5068 | 1.106% | 2353.3671 | 66.29%
Solar | 283.8268 | 263.5725 | 292.2677 | 135.3695 | 115.9% | 2176.7585 | 1262.3842 | 72.43% | 956.1715 | 32.02%
Bagazo | 41.1084 | 41.8295 | 48.0951 | 30.7206 | 56.56% | 351.211 | 302.3716 | 16.15% | 272.0305 | 11.15%
Biogás | 5.8211 | 3.8598 | 5.4899 | 7.5102 | -26.9% | 77.0564 | 72.4176 | 6.406% | 69.4557 | 4.264%
Total RER | 927.3585 | 889.726 | 903.1827 | 774.5916 | 16.6% | 8980.9087 | 7685.8046 | 16.85% | 5796.0221 | 32.6%
Participación en el SEIN (%) | 17.62% | 17.61% | 17.03% | 14.95% |  | 14.66% | 12.8% |  | 9.926%
Cuadro N° 6: Producción de energía eléctrica (GWh) con recursos energético renovables en el SEIN.
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), e hidroléctricas cuya capacidad instalada no sobrepase los 20 MW, según D.L. N° 1002. Son consideradas las centrales RER a las que utilicen como recurso energético a la radiación solar, viento, bagazo y biogás.
Gráfico N° 6: Comparación de la producción de energía eléctrica acumulada (GWh) con recursos energéticos renovables en diciembre.
|  | PRODUCCIÓN TOTAL SEIN : |  |  | 5304.096 | GWh |  |  |  |  | 4400.916
|  | PRODUCCIÓN TOTAL RER : |  |  | 903.18 | GWh
Gráfico N° 7: Participación de las RER en la Matriz de Generación del SEIN en diciembre 2025.

## 6. FP RER
3.4. FACTOR DE PLANTA DE LAS CENTRALES RER DEL SEIN
|  | CENTRAL | RECURSO
[5 empty] | Producción (GWh) | Factor de planta |  |  | 2025 | 2024
|  | C.H. 8 DE AGOSTO | HIDROELÉCTRICA | 20.5807 | 9.8243 | 0.6416 | HIDROELÉCTRICAS | C.H. 8 DE AGOSTO | 0.69189 | 0.59576
|  | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 20 | 5.4866 | 0.36872 |  | C.H. ANASHIRONI | 0.17618 | 0
|  | C.H. ÁNGEL I | HIDROELÉCTRICA | 20.0509 | 14.9736 | 1 |  | C.H. ÁNGEL I | 0.71077 | 0.562
|  | C.H. ÁNGEL II | HIDROELÉCTRICA | 19.9872 | 14.9815 | 1 |  | C.H. ÁNGEL II | 0.72391 | 0.59883
|  | C.H. ÁNGEL III | HIDROELÉCTRICA | 20.0841 | 14.5499 | 0.97372 |  | C.H. ÁNGEL III | 0.66865 | 0.58998
|  | C.H. CAÑA BRAVA | HIDROELÉCTRICA | 5.67 | 0.87053 | 0.20636 |  | C.H. CAÑA BRAVA | 0.63472 | 0.56
|  | C.H. CANCHAYLLO | HIDROELÉCTRICA | 5.189 | 2.6285 | 0.68084 |  | C.H. CANCHAYLLO | 0.74833 | 0.68641
|  | C.H. CARHUAQUERO IV | HIDROELÉCTRICA | 9.983 | 7.3732 | 0.99271 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 0.90159 | 0.8113
|  | C.H. CHANCAY | HIDROELÉCTRICA | 20.296 | 12.2815 | 0.81333 |  | C.H. CHANCAY | 0.93589 | 0.90093
|  | C.H. EL CARMEN | HIDROELÉCTRICA | 8.5805 | 2.9439 | 0.46115 |  | C.H. EL CARMEN | 0.61318 | 0.57079
|  | C.H. HER 1 | HIDROELÉCTRICA | 0.67864 | 0.47507 | 0.9409 |  | C.H. HER 1 | 0.83908 | 0.7826
|  | C.H. HUALLIN | HIDROELÉCTRICA | 3.081 | 1.899 | 0.82846 |  | C.H. HUALLIN | 0.64111 | 0.61854
|  | C.H. HUASAHUASI I | HIDROELÉCTRICA | 9.85 | 2.1946 | 0.29946 |  | C.H. HUASAHUASI I | 0.57956 | 0.5167
|  | C.H. HUASAHUASI II | HIDROELÉCTRICA | 9.9643 | 2.455 | 0.33115 |  | C.H. HUASAHUASI II | 0.61174 | 0.5453
|  | C.H. IMPERIAL | HIDROELÉCTRICA | 3.973 | 2.0276 | 0.68595 |  | C.H. IMPERIAL | 0.81743 | 0.79751
|  | C.H. LA JOYA | HIDROELÉCTRICA | 9.0799 | 5.9669 | 0.88328 |  | C.H. LA JOYA | 0.71408 | 0.61429
|  | C.H. LAS PIZARRAS | HIDROELÉCTRICA | 19.1995 | 11.95 | 0.83657 |  | C.H. LAS PIZARRAS | 0.70182 | 0.50358
|  | C.H. MANTA I | HIDROELÉCTRICA | 20.7634 | 4.9482 | 0.32031 |  | C.H. MANTA I | 0.55186 | 0.49695
|  | C.H. POECHOS II | HIDROELÉCTRICA | 9.566 | 2.0681 | 0.29058 |  | C.H. POECHOS II | 0.74635 | 0.48467
|  | C.H. POTRERO | HIDROELÉCTRICA | 20.202 | 9.4789 | 0.63065 |  | C.H. POTRERO | 0.72115 | 0.54554
|  | C.H. PURMACANA | HIDROELÉCTRICA | 1.7694 | 0.020114 | 0.015279 |  | C.H. PURMACANA | 0.047908 | 0.13301
|  | C.H. RENOVANDES H1 | HIDROELÉCTRICA | 20.862 | 14.3138 | 0.9222 |  | C.H. RENOVANDES H1 | 0.81549 | 0.88736
|  | C.H. RONCADOR | HIDROELÉCTRICA | 3.6849 | 1.1056 | 0.40328 |  | C.H. RONCADOR | 0.58184 | 0.73461
|  | C.H. RUCUY | HIDROELÉCTRICA | 20.27 | 10.8153 | 0.71715 |  | C.H. RUCUY | 0.80306 | 0.74321
|  | C.H. RUNATULLO II | HIDROELÉCTRICA | 19.967 | 8.8767 | 0.59754 |  | C.H. RUNATULLO II | 0.61426 | 0.54814
|  | C.H. RUNATULLO III | HIDROELÉCTRICA | 19.966 | 11.5963 | 0.78065 |  | C.H. RUNATULLO III | 0.72117 | 0.62159
|  | C.H. SANTA CRUZ I | HIDROELÉCTRICA | 6.636 | 2.3295 | 0.47183 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 0.5206 | 0.63995
|  | C.H. SANTA CRUZ II | HIDROELÉCTRICA | 6.502 | 2.6175 | 0.54108 |  | C.H. SANTA CRUZ II | 0.53934 | 0.68422
|  | C.H. YANAPAMPA | HIDROELÉCTRICA | 3.9162 | 1.6484 | 0.56576 |  | C.H. YANAPAMPA | 0.68065 | 0.71603
|  | C.H. YARUCAYA | HIDROELÉCTRICA | 18.148 | 12.2789 | 0.9094 |  | C.H. YARUCAYA | 0.93136 | 0.86068
|  | C.H.CARHUAC | HIDROELÉCTRICA | 20.366 | 9.7727 | 0.64496 |  | C.H.CARHUAC | 0.75773 | 0.70448
|  | PCH TUPURI | HIDROELÉCTRICA | 2.152 | 0.77125 | 0.48171 |  | PCH TUPURI | 0.29465 | 0
|  | C.E. CUPISNIQUE | EÓLICA | 83.15 | 29.6047 | 0.47855 | EÓLICAS | C.E. CUPISNIQUE | 0.43894 | 0.45427
|  | C.E. DUNA | EÓLICA | 18.37 | 2.625 | 0.19207 |  | C.E. DUNA | 0.42283 | 0.50978
|  | C.E. HUAMBOS | EÓLICA | 18.37 | 3.1825 | 0.23286 |  | C.E. HUAMBOS | 0.35921 | 0.40615
|  | C.E. MARCONA | EÓLICA | 32 | 14.0222 | 0.58897 |  | C.E. MARCONA | 0.56678 | 0.57698
|  | C.E. PUNTA LOMITAS | EÓLICA | 260 | 91.6165 | 0.47362 |  | C.E. PUNTA LOMITAS | 0.43918 | 0.41958
|  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | EÓLICA | 36.4 | 9.4384 | 0.34852 |  | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 0.30717 | 0.31916
Gráfico N° 8: Producción de energía eléctrica (GWh) y factor de planta de las centrales con recursos energético renovables por tipo de generación en diciembre 2025. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.E. SAN JUAN | EÓLICA | 135.7 | 53.87 | 0.53357 |  | C.E. SAN JUAN | 0.52651 | 0.51465
|  | C.E. TALARA | EÓLICA | 30.86 | 13.6987 | 0.59664 |  | C.E. TALARA | 0.48226 | 0.46054
| Factor de planta de las centrales RER Acumulado al 31 de diciembre | C.E. TRES HERMANAS | EÓLICA | 97.15 | 41.7515 | 0.57764 |  | C.E. TRES HERMANAS | 0.52803 | 0.56307
|  | C.E. WAYRA EXTENSION | EÓLICA | 177 | 45.2848 | 0.34388 |  | C.E. WAYRA EXTENSION | 0.33947 | 0.27377
|  | C.E. WAYRA I | EÓLICA | 132.3 | 46.7122 | 0.47457 |  | C.E. WAYRA I | 0.45054 | 0.47934
|  | C.S. CARHUAQUERO | SOLAR | 0.55 | 0.083153 | 0.20321 | SOLARES | C.S. CARHUAQUERO | 0.17616 | 0.14327
|  | C.S. Clemesí | SOLAR | 114.93 | 33.8583 | 0.39597 |  | C.S. Clemesí | 0.33214 | 0.33598
|  | C.S. COENERGY | SOLAR | 0.5049 | 0.033074 | 0.088047 |  | C.S. COENERGY | 0.007478 | 0
|  | C.S. INTIPAMPA | SOLAR | 40.5 | 11.448 | 0.37993 |  | C.S. INTIPAMPA | 0.29942 | 0.31231
|  | C.S. MAJES SOLAR | SOLAR | 20 | 4.0629 | 0.27304 |  | C.S. MAJES SOLAR | 0.25775 | 0.26005
|  | C.S. MATARANI | SOLAR | 80 | 24.4393 | 0.41061 |  | C.S. MATARANI | 0.34517 | 0.14916
|  | C.S. MOQUEGUA FV | SOLAR | 16 | 4.5414 | 0.3815 |  | C.S. MOQUEGUA FV | 0.34125 | 0.33305
|  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.6456 | 0.37941 |  | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0.33107 | 0.3259
|  | C.S. REPARTICION | SOLAR | 20 | 4.1515 | 0.279 |  | C.S. REPARTICION | 0.25348 | 0.25461
|  | C.S. RUBI | SOLAR | 144.48 | 43.7153 | 0.40668 |  | C.S. RUBI | 0.35115 | 0.35757
|  | C.S. SAN MARTIN SOLAR | SOLAR | 252.4 | 79.7929 | 0.42491 |  | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0.25344 | 0
|  | C.S. SUNNY | SOLAR | 204 | 66.9276 | 0.44096 |  | C.S. SUNNY | 0.12815 | 0
|  | C.S. TACNA SOLAR | SOLAR | 20 | 5.5476 | 0.37282 |  | C.S. TACNA SOLAR | 0.30633 | 0.2992
|  | C.S. YARUCAYA | SOLAR | 1.295 | 0.20372 | 0.21144 |  | C.S. YARUCAYA | 0.2357 | 0.23558
|  | C.T. AGROLMOS | TERMOELÉCTRICA | 14 | 7.4747 | 0.71762 | TERMOELÉCTRICAS | C.T. AGROLMOS | 0.26718 | 0
|  | C.T. CAÑA BRAVA | TERMOELÉCTRICA | 11.5926 | 6.4084 | 0.74301 |  | C.T. CAÑA BRAVA | 0.6124 | 0.74559
Gráfico N° 9: factor de planta de las centrales con recursos energético renovables en el SEIN en diciembre. Nota: Son consideradas las centrales adjudicadas por subasta RER y cuenten con operación comercial |  | C.T. CASA GRANDE | TERMOELÉCTRICA | 25 | 11.5875 | 0.62299 |  | C.T. CASA GRANDE | 0.052911 | 0
|  | C.T. HUAYCOLORO | TERMOELÉCTRICA | 4.453 | 2.1233 | 0.64089 |  | C.T. HUAYCOLORO | 0.75931 | 0.77615
|  | C.T. LA GRINGA | TERMOELÉCTRICA | 2.9173 | 0.86627 | 0.39912 |  | C.T. LA GRINGA | 0.62602 | 0.55852
|  | C.T. MAPLE ETANOL | TERMOELÉCTRICA | 20.6908 | 7.4352 | 0.483 |  | C.T. MAPLE ETANOL | 0.47384 | 0.32725
|  | C.T. PARAMONGA | TERMOELÉCTRICA | 16.1504 | 9.5457 | 0.79442 |  | C.T. PARAMONGA | 0.76821 | 0.89699
|  | C.T. SAN JACINTO | TERMOELÉCTRICA | 8.3245 | 5.6435 | 0.91121 |  | C.T. SAN JACINTO | 0.68701 | 0.69144
|  | C.T.B DOÑA CATALINA | TERMOELÉCTRICA | 1.9286 | 1.023 | 0.71297 |  | C.T.B DOÑA CATALINA | 0.96309 | 0.7481
|  | C.T.B. CALLAO | TERMOELÉCTRICA | 1.9571 | 1.4773 | 1 |  | C.T.B. CALLAO | 0.88471 | 0.86179

## 7. Generacion empresa
3.5. PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GWh) POR EMPRESAS INTEGRANTES
Empresa Integrante (GWh) | diciembre |  |  |  | Variación 2025/2024 (GWh) |  | 2025 | 2024
| 2025 | 2024 | Var (%) |  |  | SDF ENERGIA |  | 23.1338
ORYGEN PERU | 842.2546 | 728.6958 | 15.58% |  |  | PIER |  | 13.419
ENGIE | 804.7987 | 493.7283 | 63% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.5733
KALLPA GENERACIÓN | 677.2502 | 933.1479 | -27.42% |  |  | SHOUGESA | 0 | 0.002071
ELECTROPERU | 500.7327 | 630.5439 | -20.59% |  |  | ATRIA ENERGÍA | 0.020114 | 0.098883
FENIX POWER | 391.7029 | 285.4708 | 37.21% |  |  | COENERGY | 0.03308
TERMOCHILCA | 230.657 | 15.3459 | 1403% |  |  | KONDU | 0.083153 | 0.064181
ORAZUL ENERGY PERÚ | 177.1326 | 212.4497 | -16.62% |  |  | COLCA SOLAR | 0.20372 | 0.17332
STATKRAFT | 173.1834 | 267.8535 | -35.34% |  |  | IYEPSA | 0.34854 | 0.16991
HYDRO GLOBAL PERÚ | 150.7032 |  |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 0.35544
EGEMSA | 122.7326 | 122.8446 | -0.09118% |  |  | CERRO VERDE | 0.65473 | 1.9748
EMGE HUALLAGA | 109.2166 | 307.4899 | -64.48% |  |  | SAMAY I | 0.77295 | 0.39164
CHINANGO | 96.7002 | 132.382 | -26.95% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.1056 | 2.6977
EGASA | 85.4055 | 69.4355 | 23% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6484 | 2.6038
SAN GABAN | 80.2913 | 80.6648 | -0.463% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.899 | 1.4826
JOYA SOLAR | 79.7929 |  |  |  |  | HIDROCAÑETE | 2.0276 | 2.5734
INLAND ENERGY | 64.3569 | 66.554 | -3.301% |  |  | PLANTA ETEN | 2.118 | 1.2223
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 53.87 | 64.4999 | -16.48% |  |  | GR TARUCA | 2.625 | 4.4037
GEPSA | 50.472 | 42.6801 | 18.26% |  |  | EGECSAC | 2.6285 | 3.1844
CELEPSA | 49.6268 | 137.9419 | -64.02% |  |  | GR PAINO | 3.1825 | 3.2529
GM OPERACIONES | 45.2794 | 38.4632 | 17.72% |  |  | MAJES ARCUS | 4.0629 | 3.9408
ENERGÍA EÓLICA | 43.3039 | 49.3635 | -12.28% |  |  | REPARTICION ARCUS | 4.1515 | 3.956
P.E. TRES HERMANAS | 41.7515 | 44.8267 | -6.86% |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 4.4517
EMGE HUANZA | 41.2414 | 34.6042 | 19.18% |  |  | MOQUEGUA FV | 4.5414 | 4.5276
EGEJUNIN | 30.0695 | 45.2472 | -33.54% |  |  | CELARIS ENERGY | 4.9482
LA VIRGEN | 27.1843 | 45.42 | -40.15% |  |  | VARI ENERGIA | 5.4866
ENEL GENERACION PIURA | 26.4854 | 29.9379 | -11.53% |  |  | PETRAMAS | 5.4899 | 7.5102
GR CORTARRAMA | 24.4393 | 23.1767 | 5.448% |  |  | TACNA SOLAR | 5.5476 | 5.5484
EGESUR | 21.0332 | 8.0787 | 160.4% |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 5.6435 | 4.7938
TERMOSELVA | 15.3522 | 0 |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 5.6456 | 5.706
SINERSA | 14.3496 | 15.7244 | -8.743% |  |  | BIOENERGIA | 6.4084 | 6.9076
SANTA ANA | 14.3138 | 14.6886 | -2.552% |  |  | AGROAURORA | 7.4352 | 10.5381
P.E. MARCONA | 14.0222 | 15.9534 | -12.11% |  |  | AGROLMOS | 7.4747
GENERACIÓN ANDINA | 12.7682 | 20.8033 | -38.62% |  |  | AGUA AZUL | 9.4789 | 12.2615
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7196 | 12.9544 | -1.812% |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 9.5457 | 8.4811
CELEPSA RENOVABLES | 12.4799 | 12.5572 | -0.6159% |  |  | ANDEAN POWER | 9.7727 | 10.3125
HUAURA POWER GROUP | 12.2789 | 11.529 | 6.504% |  |  | RIO BAÑOS | 10.8153 | 14.8436
RIO DOBLE | 11.95 | 5.5449 | 115.5% |  |  | CASA GRANDE | 11.5875
CASA GRANDE | 11.5875 |  |  |  |  | RIO DOBLE | 11.95 | 5.5449
RIO BAÑOS | 10.8153 | 14.8436 | -27.14% |  |  | HUAURA POWER GROUP | 12.2789 | 11.529
ANDEAN POWER | 9.7727 | 10.3125 | -5.234% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 12.4799 | 12.5572
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 9.5457 | 8.4811 | 12.55% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 12.7196 | 12.9544
AGUA AZUL | 9.4789 | 12.2615 | -22.69% |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 12.7682 | 20.8033
AGROLMOS | 7.4747 |  |  |  |  | P.E. MARCONA | 14.0222 | 15.9534
AGROAURORA | 7.4352 | 10.5381 | -29.44% |  |  | SANTA ANA | 14.3138 | 14.6886
BIOENERGIA | 6.4084 | 6.9076 | -7.227% |  |  | SINERSA | 14.3496 | 15.7244
PANAMERICANA SOLAR | 5.6456 | 5.706 | -1.058% |  |  | TERMOSELVA | 15.3522 | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 5.6435 | 4.7938 | 17.73% |  |  | EGESUR | 21.0332 | 8.0787
TACNA SOLAR | 5.5476 | 5.5484 | -0.01545% |  |  | GR CORTARRAMA | 24.4393 | 23.1767
PETRAMAS | 5.4899 | 7.5102 | -26.9% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 26.4854 | 29.9379
VARI ENERGIA | 5.4866 |  |  |  |  | LA VIRGEN | 27.1843 | 45.42
CELARIS ENERGY | 4.9482 |  |  |  |  | EGEJUNIN | 30.0695 | 45.2472
MOQUEGUA FV | 4.5414 | 4.5276 | 0.3045% |  |  | EMGE HUANZA | 41.2414 | 34.6042
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 4.4517 |  |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 41.7515 | 44.8267
REPARTICION ARCUS | 4.1515 | 3.956 | 4.941% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 43.3039 | 49.3635
MAJES ARCUS | 4.0629 | 3.9408 | 3.1% |  |  | GM OPERACIONES | 45.2794 | 38.4632
GR PAINO | 3.1825 | 3.2529 | -2.162% |  |  | CELEPSA | 49.6268 | 137.9419
EGECSAC | 2.6285 | 3.1844 | -17.46% |  |  | GEPSA | 50.472 | 42.6801
GR TARUCA | 2.625 | 4.4037 | -40.39% |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 53.87 | 64.4999
PLANTA ETEN | 2.118 | 1.2223 | 73.27% |  |  | INLAND ENERGY | 64.3569 | 66.554
HIDROCAÑETE | 2.0276 | 2.5734 | -21.21% |  |  | JOYA SOLAR | 79.7929
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1.899 | 1.4826 | 28.09% |  |  | SAN GABAN | 80.2913 | 80.6648
ELECTRICA YANAPAMPA | 1.6484 | 2.6038 | -36.69% |  |  | EGASA | 85.4055 | 69.4355
MAJA ENERGIA | 1.1056 | 2.6977 | -59.02% |  |  | CHINANGO | 96.7002 | 132.382
SAMAY I | 0.77295 | 0.39164 | 97.36% |  |  | EMGE HUALLAGA | 109.2166 | 307.4899
CERRO VERDE | 0.65473 | 1.9748 | -66.85% |  |  | EGEMSA | 122.7326 | 122.8446
INVERSIONES SHAQSHA | 0.35544 |  |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 150.7032
IYEPSA | 0.34854 | 0.16991 | 105.1% |  |  | STATKRAFT | 173.1834 | 267.8535
COLCA SOLAR | 0.20372 | 0.17332 | 17.54% |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 177.1326 | 212.4497
KONDU | 0.083153 | 0.064181 | 29.56% |  |  | TERMOCHILCA | 230.657 | 15.3459
COENERGY | 0.03308 |  |  |  |  | FENIX POWER | 391.7029 | 285.4708
ATRIA ENERGÍA | 0.020114 | 0.098883 | -79.66% |  |  | ELECTROPERU | 500.7327 | 630.5439
SHOUGESA | 0 | 0.002071 | -100% |  |  | KALLPA GENERACIÓN | 677.2502 | 933.1479
CENTRALES SANTA ROSA |  | 1.5733 | -100% |  |  | ENGIE | 804.7987 | 493.7283
PIER |  | 13.419 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 842.2546 | 728.6958
SDF ENERGIA |  | 23.1338 | -100%
Total | 5304.096 | 5182.3506 | 2.349%
Cuadro N° 7: Participación de las empresas generadoras del COES en la producción de energía eléctrica (GWh) en diciembre |  |  |  | Gráfico N° 10: Comparación de producción energética (GWh) de las empresas generadoras del COES en diciembre

## 8. Max Potencia
4. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE A NIVEL DE GENERACIÓN EN EL SEIN (MW)
4.1. MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE POR TIPO DE GENERACIÓN (MW)
Tipo de Generación | Últimos 3 meses |  |  | Año Anterior |  | Máxima Potencia Anual
| 2025-10-10 18:45 | 2025-11-26 20:00 | 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30 | Var (%) | 2025 | 2024 | Var (%) 2025/2024 | 2023 | Var (%) 2024/2023
| 2025-10-10 18:45 | 2025-11-26 20:00 | 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30 |  | 2025-03-26 19:00 | 2024-11-19 20:00 |  | 2023-04-11 19:00
| 45940.7812 | 45987.8333 | 46007.8229 | 45629.8125 |  | 45742.7917 | 45615.8333 |  | 45027.7917
Hidroeléctrica | 4273.7362 | 4210.9651 | 3837.9399 | 4682.0427 | -18.03% | 4833.0213 | 4056.1412 | 19.15% | 4362.1793 | -7.016%
Termoeléctrica | 2901.4382 | 2870.9826 | 3522.4346 | 2479.6765 | 42.05% | 2624.9115 | 3290.0872 | -20.22% | 2953.978 | 11.38%
Eólica | 653.568 | 793.3542 | 549.6336 | 537.1119 | 2.331% | 486.2046 | 448.2449 | 8.469% | 289.3488 | 54.92%
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aporte Bess | -2.0541 | 0.01907 | -1.0157 | -0.46536 | 118.3% | -2.3584 | -0.46536
Total | 7826.6883 | 7875.321 | 7908.9924 | 7698.3657 | 2.736% | 7941.779 | 7794.008 | 1.896% | 7605.5061 | 2.478%
Importación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Intercambios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total Máxima Potencia | 7826.6883 | 7875.321 | 7908.9924 | 7698.3657 | 2.736% | 7941.779 | 7794.008 | 1.896% | 7605.5061 | 2.478%
Cuadro N°8 : Máxima potencia coincidente (MW) por tipo de generación en el SEIN.
Nota: - Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual. - Se incluye el aporte de los Bess de C.T. Ventanilla; C.H. Yarucaya; C.T. Chilca 1; C.H. 8 de agosto y C.T. Kallpa
Gráfico N° 11: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) anual por tipo de generación en el SEIN.

## 9. Pot. Empresa
4.2. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES EN LA MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
Por Empresa Integrante (MW) | diciembre |  |  |  | Variación 2025/2024 (MW)
| 2025 | 2024 | Var (%)
| 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30
| 46007.8229 | 45629.8125 |  |  |  | EMPRESA | 2025 | 2024
ORYGEN PERU | 1295.078 | 921.361 | 40.56% |  |  | SDF ENERGIA |  | 32.7089
ENGIE | 1153.6049 | 1099.9633 | 4.877% |  |  | PIER |  | 19.9326
KALLPA GENERACIÓN | 1127.947 | 1555.303 | -27.48% |  |  | CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.447
ELECTROPERU | 731.021 | 837.5685 | -12.72% |  |  | COENERGY | 0
FENIX POWER | 549.8301 | 272.6786 | 101.6% |  |  | TACNA SOLAR | 0 | 0
TERMOCHILCA | 314.5314 | 0 |  |  |  | SHOUGESA | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | 294.0125 | 282.0489 | 4.242% |  |  | SAMAY I | 0 | 0
STATKRAFT | 249.7717 | 391.6934 | -36.23% |  |  | REPARTICION ARCUS | 0 | 0
HYDRO GLOBAL PERÚ | 203.4789 |  |  |  |  | PLANTA ETEN | 0 | 0
EMGE HUALLAGA | 182.1365 | 467.2793 | -61.02% |  |  | PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0
CHINANGO | 167.564 | 184.828 | -9.341% |  |  | MOQUEGUA FV | 0 | 0
EGEMSA | 162.6182 | 167.733 | -3.049% |  |  | MAJES ARCUS | 0 | 0
EGASA | 162.606 | 121.2102 | 34.15% |  |  | KONDU | 0 | 0
CELEPSA | 151.9722 | 222.8009 | -31.79% |  |  | JOYA SOLAR | 0
SAN GABAN | 111.9507 | 110.8086 | 1.031% |  |  | IYEPSA | 0 | 0
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 84.339 | 90.076 | -6.369% |  |  | INVERSIONES SHAQSHA | 0
TERMOSELVA | 80.7996 | 0 |  |  |  | GR CORTARRAMA | 0 | 0
EMGE HUANZA | 80.6275 | 85.5965 | -5.805% |  |  | COLCA SOLAR | 0 | 0
GEPSA | 68.5483 | 68.7912 | -0.3532% |  |  | CERRO VERDE | 0 | 0
ENERGÍA EÓLICA | 67.35 | 86.5919 | -22.22% |  |  | ATRIA ENERGÍA | 0 | 0.61136
GM OPERACIONES | 61.4433 | 77.8051 | -21.03% |  |  | GR TARUCA | 0.90226 | 2.9923
INLAND ENERGY | 56.9027 | 90.6232 | -37.21% |  |  | MAJA ENERGIA | 1.752 | 3.65
P.E. TRES HERMANAS | 54.3939 | 56.9305 | -4.456% |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA | 2.126 | 3.535
EGEJUNIN | 53.7436 | 63.0621 | -14.78% |  |  | GR PAINO | 2.2755 | 4.8106
LA VIRGEN | 51.679 | 61.956 | -16.59% |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.7947 | 2.0273
ENEL GENERACION PIURA | 47.2 | 48.1202 | -1.912% |  |  | HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6
EGESUR | 24.2437 | 6.9675 | 248% |  |  | EGECSAC | 3.9214 | 4.4877
SINERSA | 24.2041 | 20.0089 | 20.97% |  |  | AGUA AZUL | 5.0707 | 19.9545
CASA GRANDE | 21.488 |  |  |  |  | CELARIS ENERGY | 5.9218
GENERACIÓN ANDINA | 20.8448 | 28.2919 | -26.32% |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 7.228
AGROAURORA | 20.3368 | 17.1287 | 18.73% |  |  | PETRAMAS | 7.4426 | 9.9129
SANTA ANA | 20.2011 | 20.1359 | 0.3238% |  |  | BIOENERGIA | 8.618 | 10.509
ANDEAN POWER | 19.4037 | 20.4309 | -5.027% |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 8.7929 | 8.2022
HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5189 | 18.2328 | 1.569% |  |  | RIO BAÑOS | 10.015 | 19.9873
HUAURA POWER GROUP | 17.6596 | 0 |  |  |  | AGROLMOS | 11.095
CELEPSA RENOVABLES | 17.2146 | 13.3451 | 29% |  |  | RIO DOBLE | 12.9312 | 3.0089
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 16.5001 | 16.6732 | -1.038% |  |  | VARI ENERGIA | 14.0813
P.E. MARCONA | 15.4586 | 20.5184 | -24.66% |  |  | P.E. MARCONA | 15.4586 | 20.5184
VARI ENERGIA | 14.0813 |  |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | 16.5001 | 16.6732
RIO DOBLE | 12.9312 | 3.0089 | 329.8% |  |  | CELEPSA RENOVABLES | 17.2146 | 13.3451
AGROLMOS | 11.095 |  |  |  |  | HUAURA POWER GROUP | 17.6596 | 0
RIO BAÑOS | 10.015 | 19.9873 | -49.89% |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR | 18.5189 | 18.2328
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | 8.7929 | 8.2022 | 7.202% |  |  | ANDEAN POWER | 19.4037 | 20.4309
BIOENERGIA | 8.618 | 10.509 | -17.99% |  |  | SANTA ANA | 20.2011 | 20.1359
PETRAMAS | 7.4426 | 9.9129 | -24.92% |  |  | AGROAURORA | 20.3368 | 17.1287
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | 7.228 |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | 20.8448 | 28.2919
CELARIS ENERGY | 5.9218 |  |  |  |  | CASA GRANDE | 21.488
AGUA AZUL | 5.0707 | 19.9545 | -74.59% |  |  | SINERSA | 24.2041 | 20.0089
EGECSAC | 3.9214 | 4.4877 | -12.62% |  |  | EGESUR | 24.2437 | 6.9675
HIDROCAÑETE | 2.8 | 3.6 | -22.22% |  |  | ENEL GENERACION PIURA | 47.2 | 48.1202
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2.7947 | 2.0273 | 37.85% |  |  | LA VIRGEN | 51.679 | 61.956
GR PAINO | 2.2755 | 4.8106 | -52.7% |  |  | EGEJUNIN | 53.7436 | 63.0621
ELECTRICA YANAPAMPA | 2.126 | 3.535 | -39.86% |  |  | P.E. TRES HERMANAS | 54.3939 | 56.9305
MAJA ENERGIA | 1.752 | 3.65 | -52% |  |  | INLAND ENERGY | 56.9027 | 90.6232
GR TARUCA | 0.90226 | 2.9923 | -69.85% |  |  | GM OPERACIONES | 61.4433 | 77.8051
ATRIA ENERGÍA | 0 | 0.61136 | -100% |  |  | ENERGÍA EÓLICA | 67.35 | 86.5919
CERRO VERDE | 0 | 0 |  |  |  | GEPSA | 68.5483 | 68.7912
COLCA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUANZA | 80.6275 | 85.5965
GR CORTARRAMA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOSELVA | 80.7996 | 0
INVERSIONES SHAQSHA | 0 |  |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | 84.339 | 90.076
IYEPSA | 0 | 0 |  |  |  | SAN GABAN | 111.9507 | 110.8086
JOYA SOLAR | 0 |  |  |  |  | CELEPSA | 151.9722 | 222.8009
KONDU | 0 | 0 |  |  |  | EGASA | 162.606 | 121.2102
MAJES ARCUS | 0 | 0 |  |  |  | EGEMSA | 162.6182 | 167.733
MOQUEGUA FV | 0 | 0 |  |  |  | CHINANGO | 167.564 | 184.828
PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | EMGE HUALLAGA | 182.1365 | 467.2793
PLANTA ETEN | 0 | 0 |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ | 203.4789
REPARTICION ARCUS | 0 | 0 |  |  |  | STATKRAFT | 249.7717 | 391.6934
SAMAY I | 0 | 0 |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | 294.0125 | 282.0489
SHOUGESA | 0 | 0 |  |  |  | TERMOCHILCA | 314.5314 | 0
TACNA SOLAR | 0 | 0 |  |  |  | FENIX POWER | 549.8301 | 272.6786
COENERGY | 0 |  |  |  |  | ELECTROPERU | 731.021 | 837.5685
CENTRALES SANTA ROSA |  | 2.447 | -100% |  |  | KALLPA GENERACIÓN | 1127.947 | 1555.303
PIER |  | 19.9326 | -100% |  |  | ENGIE | 1153.6049 | 1099.9633
SDF ENERGIA |  | 32.7089 | -100% |  |  | ORYGEN PERU | 1295.078 | 921.361
Total | 7908.9924 | 7698.9403 | 2.728%
Cuadro N° 9: Participación de las empresas generadoras del COES en la máxima potencia coincidente (MW) en diciembre. |  |  |  | Gráfico N° 12: Comparación de la máxima potencia coincidente (MW) de las empresas generadoras del COES en diciembre.

## 10. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.1. VOLÚMEN UTIL DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS (Millones de m3)
|  | LAGUNA / EMBALSE | VOLUMEN ÚTIL 31/12/2025 | VOLUMEN ÚTIL 31/12/2024 | Variación %
|  | Volumen Útil de Embalse Viconga | 1.3658 | 1.7944 | -23.89%
|  | Volumen Útil de Embalse Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 10.695 | 9.767 | 9.501% | Hidrología ENEL
|  | Volumen Útil de Embalse Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 34.968 | 13.715 | 155% | Volumen Laguna
|  | Volumen Útil de Embalse Aguascocha | 6.25 | 6.851 | -8.772%
|  | Volumen Útil de Embalse Rajucolta | 10.265 | 7.573 | 35.55% | 1
|  | Volumen Útil de Embalse Cullicocha | 6.556 | 10.348 | -36.64% | 3
|  | Volumen Útil de Embalse El Pañe | 36.372 | 75.361 | -51.74% | 4
|  | Volumen Útil de Embalse Bamputañe | 20.28 | 3.485 | 481.9% | 5
|  | Volumen Útil de Embalse Dique Los Españoles | 1.474 | 2.954 | -50.1% | 6
|  | Volumen Útil de Embalse Chalhuanca | 2.501 | 5.313 | -52.93% | 7
|  | Volumen Útil de Embalse Pillones | 55.942 | 43.516 | 28.56% | 8
|  | Volumen Útil de Embalse El Frayle | 54.542 | 68.71 | -20.62% | 9
|  | Volumen Útil de Embalse Aguada Blanca | 16.601 | 9.185 | 80.74% | 10
|  | Volumen Útil de Embalse Aricota | 251.958 | 233.767 | 7.782% | 11
|  | Volumen Útil de Embalse Sheque (Quisha/Carpa/Huasca /Huampar/Huachua/Chiche/Pucro/Misha/Canchis/Huallunca/Pirhua/Manca/Marcacocha /Sangrar/Tucto ) | 46.15 | 54.54 | -15.38% | 12
|  | Volumen Útil de Embalse Sacsa/Quiula/Piticuli | 0 | 13.74 | -100% | 13
|  | Volumen Útil de Embalse Antacoto/Marcapomacocha | 60.699 | 89.019 | -31.81% | 14
|  | Volumen Útil de Embalse Yuracmayo | 4.342 | 18.734 | -76.82% | 15
|  | Volumen Útil de Embalse Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha / Chaumicocha / Chungará | 19.82 | 19.8 | 0.101% | 16
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas Statkraft (Pomacocha / Hullacocha Alta / Huallacocha Baja) | 4.479 | 14.322 | -68.73% | 17
|  | Volumen Útil de Embalse Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 23.81 | 27.21 | -12.5% | 18
|  | Volumen Útil de Embalse Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 2.56 | 4.33 | -40.88% | 19
|  | Volumen Útil de Embalse Carhuacocha / Azulcocha / Tembladera / Huallacancha /Caullau / Calzada | 30.88 | 28.99 | 6.519% | 20
|  | Volumen Útil de Embalse Chillicocha | 22.38 | 11.02 | 103.1% | 21
|  | Volumen Útil de Embalse Huichicocha + Coyllorcocha +Yurajcocha Q + Balsacocha +Ñahuincocha | 20.84 | 14.22 | 46.55% | 22
|  | Volumen Útil de Embalse Junín | 24.72 | 55.77 | -55.68% | 23
|  | Volumen Útil de Embalse Sibinacocha | 50.74 | 60.54 | -16.19% | 24
|  | Volumen Útil de Embalse Chaglla | 5.7566 | 0.78488 | 633.4% | 25
|  | Volumen Útil de Embalse Paucarcocha | 7.326 | 13.184 | -44.43% | 26
|  | "Cuadro N°10: Volúmen útil de los principales embalses y lagunas del SEIN al término del periodo de análisis de los años 2024 y 2025. |  |  |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## 11. Volúmenes
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.2. EVOLUCIÓN DE VOLUMENES DE LOS EMBALSES Y LAGUNAS
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Volumen Útil del Río Paucartambo |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Chaglla |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Santa |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Chili |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Locumba |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río San Gabán |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil de las Subcuencas del Río Mantaro |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Vilcanota |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Pativilca |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Cañete |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Río Rímac |  |  |  | Hm3 | Semanas | Volumen Útil del Embalse Junín |  |  |  | Hm3 | Semanas | Titulo Grafico 13 |  |  |  | Texto Eje Y13 | Texto Eje X13 | Titulo Grafico 14 |  |  |  | Texto Eje Y14 | Texto Eje X14 | Titulo Grafico 15 |  |  |  | Texto Eje Y15 | Texto Eje X15 | Titulo Grafico 16 |  |  |  | Texto Eje Y16 | Texto Eje X16 | Titulo Grafico 17 |  |  |  | Texto Eje Y17 | Texto Eje X17 | Titulo Grafico 18 |  |  |  | Texto Eje Y18 | Texto Eje X18 | Titulo Grafico 19 |  |  |  | Texto Eje Y19 | Texto Eje X19 | Titulo Grafico 20 |  |  |  | Texto Eje Y20 | Texto Eje X20 | Titulo Grafico 21 |  |  |  | Texto Eje Y21 | Texto Eje X21 | Titulo Grafico 22 |  |  |  | Texto Eje Y22 | Texto Eje X22 | Titulo Grafico 23 |  |  |  | Texto Eje Y23 | Texto Eje X23 | Titulo Grafico 24 |  |  |  | Texto Eje Y24 | Texto Eje X24
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY |  |  | YYYY-3 | YYYY-2 | YYYY-1 | YYYY
|  | 1 | 36.308 | 5.527 | 23.925 | 25.332 |  | 1 | 6.584 | 6.8233 | 6.8568 | 9.2383 |  | 1 | 15.534 | 13.554 | 19.597 | 24.769 |  | 1 | 208.247 | 155.39 | 144.642 | 210.26 |  | 1 | 232.477 | 225.478 | 218.767 | 233.376 |  | 1 | 28.82 | 4.67 | 9.791 | 24.74 |  | 1 | 51.81 | 27.18 | 64.7 | 96.22 |  | 1 | 67.61 | 22.98 | 47.4 | 65.62 |  | 1 | 6.2669 | 3.4293 | 5.8199 | 1.7944 |  | 1 | 7.412 | 11.847 | 19.421 | 20.358 |  | 1 | 148.66 | 92.438 | 178.132 | 190.149 |  | 1 | 35.493 | 33.673 | 25.428 | 91.68 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | 36.6517 | 6.761 | 24.3235 | 25.3317 |  | 2 | 11.6926 | 1.202 | 6.6545 | 5.0647 |  | 2 | 16.402 | 13.462 | 19.655 | 24.538 |  | 2 | 232.213 | 151.797 | 151.729 | 206.477 |  | 2 | 233.936 | 225.229 | 218.64 | 232.731 |  | 2 | 29.79 | 5.17 | 10.541 | 28.14 |  | 2 | 52.1 | 39.32 | 75.8 | 108.35 |  | 2 | 69.88 | 25.7 | 49.35 | 71.01 |  | 2 | 6.4607 | 4.6344 | 6.2771 | 7.4687 |  | 2 | 6.816 | 15.065 | 22.319 | 21.758 |  | 2 | 147.8 | 98.191 | 191.282 | 199.857 |  | 2 | 56.156 | 30.781 | 36.223 | 116.306 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 3 | 38.4139 | 8.775 | 24.3235 | 29.128 |  | 3 | 6.8335 | 9.6132 | 8.2142 | 12.5382 |  | 3 | 16.402 | 13.505 | 19.518 | 25.721 |  | 3 | 254.674 | 147.074 | 152.055 | 218.31 |  | 3 | 234.468 | 224.785 | 218.322 | 233.593 |  | 3 | 31.63 | 5.35 | 11.341 | 30.54 |  | 3 | 54.55 | 45.49 | 92.96 | 112.35 |  | 3 | 73.58 | 25.7 | 51.58 | 74.72 |  | 3 | 6.7064 | 5.5974 | 6.3791 | 8.529 |  | 3 | 8.257 | 17.345 | 25.843 | 18.904 |  | 3 | 147.11 | 99.386 | 201.74 | 204.178 |  | 3 | 68.724 | 34.4 | 66.337 | 143.602 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | 4 | 39.807 | 11.007 | 28.662 | 30.821 |  | 4 | 12.6646 | 6.479 | 9.4608 | 9.6546 |  | 4 | 16.788 | 16.578 | 20.332 | 25.517 |  | 4 | 293.335 | 143.6 | 164.739 | 256.75 |  | 4 | 236.569 | 224.651 | 220.715 | 239.219 |  | 4 | 36.08 | 5.67 | 12.211 | 32.47 |  | 4 | 63.05 | 51.45 | 109.09 | 118.65 |  | 4 | 78.72 | 25.7 | 54.37 | 79.29 |  | 4 | 7.4377 | 6.7289 | 7.6034 | 9.7954 |  | 4 | 11.752 | 19.993 | 30.261 | 19.941 |  | 4 | 151.07 | 104.32 | 215.482 | 210.869 |  | 4 | 95.909 | 34.036 | 98.037 | 149.702 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | 5 | 44.107 | 13.06 | 35.011 | 32.676 |  | 5 | 12.0395 | 5.0775 | 7.0207 | 8.2881 |  | 5 | 17.009 | 18.444 | 20.814 | 25.4 |  | 5 | 324.193 | 156.009 | 184.914 | 273.195 |  | 5 | 238.431 | 225.906 | 221.546 | 241.622 |  | 5 | 40.18 | 6.011 | 14.841 | 34.05 |  | 5 | 70.31 | 49.5 | 116.44 | 126.42 |  | 5 | 85.62 | 30.33 | 58.58 | 80.44 |  | 5 | 7.8944 | 6.6142 | 7.822 | 11.0819 |  | 5 | 15.686 | 25.704 | 36.713 | 22.185 |  | 5 | 157.33 | 110.37 | 230.728 | 224.668 |  | 5 | 122.549 | 42.497 | 143.135 | 173.778 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | 6 | 45.5699 | 14.575 | 38.4179 | 35.291 |  | 6 | 12.8127 | 7.5634 | 9.4789 | 8.6284 |  | 6 | 17.522 | 19.035 | 20.863 | 25.253 |  | 6 | 332.912 | 189.126 | 193.625 | 305.338 |  | 6 | 238.187 | 229.073 | 222.12 | 245.28 |  | 6 | 45.49 | 6.77 | 17.231 | 37.12 |  | 6 | 83.17 | 56.51 | 126.22 | 137.86 |  | 6 | 91.98 | 33.06 | 61.39 | 84.18 |  | 6 | 9.0587 | 9.1115 | 8.9531 | 12.3885 |  | 6 | 20.542 | 34.425 | 38.952 | 28.514 |  | 6 | 166.685 | 123.403 | 243.89 | 237.027 |  | 6 | 164.03 | 58.094 | 183.682 | 211.206 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | 7 | 49.7993 | 16.428 | 38.4179 | 38.714 |  | 7 | 9.3225 | 10.0826 | 7.9053 | 8.8844 |  | 7 | 17.835 | 19.221 | 20.222 | 25.24 |  | 7 | 343.615 | 229.796 | 199.199 | 369.831 |  | 7 | 238.045 | 231.429 | 221.926 | 258.555 |  | 7 | 52.28 | 8.36 | 22.4 | 43.33 |  | 7 | 97.51 | 62.47 | 134.42 | 147.21 |  | 7 | 97.22 | 36.08 | 64.78 | 89.95 |  | 7 | 10.1867 | 9.027 | 9.7592 | 14.2819 |  | 7 | 28.6 | 36.319 | 37.904 | 37.475 |  | 7 | 178.543 | 132.73 | 249.112 | 246.324 |  | 7 | 221.161 | 69.123 | 231.258 | 252.426 |  | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | 8 | 51.3634 | 19.349 | 38.4179 | 41.018 |  | 8 | 7.124 | 7.6832 | 9.3433 | 7.1191 |  | 8 | 18.394 | 19.325 | 19.541 | 25.185 |  | 8 | 362.705 | 230.962 | 220.357 | 376.426 |  | 8 | 239.072 | 231.824 | 224.318 | 263.037 |  | 8 | 54.62 | 9.49 | 28.9 | 47.17 |  | 8 | 112.22 | 79.18 | 140.89 | 161.09 |  | 8 | 100.14 | 38.55 | 68.46 | 93.73 |  | 8 | 11.3412 | 10.6164 | 11.0051 | 16.1867 |  | 8 | 33.356 | 45.202 | 34.634 | 46.638 |  | 8 | 187.832 | 150.01 | 252.539 | 257.95 |  | 8 | 273.057 | 91.259 | 268.551 | 303.544 |  | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | 9 | 55.03 | 21.148 | 44.567 | 43.93 |  | 9 | 9.3786 | 9.7511 | 9.5479 | 2.6519 |  | 9 | 19.11 | 19.961 | 18.698 | 25.259 |  | 9 | 378.5623 | 229.389 | 269.745 | 407.14 |  | 9 | 240.688 | 231.57 | 230.503 | 267.989 |  | 9 | 60.41 | 10.08 | 34.47 | 53.17 |  | 9 | 124.14 | 95.84 | 152.17 | 172.97 |  | 9 | 103.65 | 39.65 | 71.3 | 98.09 |  | 9 | 13.0642 | 12.2039 | 11.766 | 18.0588 |  | 9 | 42.405 | 45.657 | 40.573 | 53.994 |  | 9 | 199.54 | 161.893 | 258.633 | 268.266 |  | 9 | 291.333 | 113.654 | 291.333 | 344.881 |  | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | 10 | 58.1937 | 23.9581 | 48.359 | 47.441 |  | 10 | 9.3294 | 13.0693 | 7.7923 | 1.5481 |  | 10 | 19.208 | 20.293 | 18.889 | 24.934 |  | 10 | 392.58 | 230.27 | 342.709 | 419.939 |  | 10 | 242.645 | 231.12 | 237.716 | 273.547 |  | 10 | 62.48 | 11 | 35.88 | 56.54 |  | 10 | 135.52 | 110.38 | 162.25 | 184.86 |  | 10 | 106 | 40.48 | 73.86 | 102.77 |  | 10 | 14.3258 | 13.3752 | 13.313 | 19.7413 |  | 10 | 51.368 | 48.32 | 49.252 | 54.303 |  | 10 | 214.46 | 173.304 | 267.091 | 267.978 |  | 10 | 295.384 | 122.549 | 337.558 | 379.799 |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | 61.1145 | 26.4809 | 52.482 | 51.341 |  | 11 | 8.4179 | 9.7333 | 9.3393 | 0.68208 |  | 11 | 19.307 | 21.024 | 20.477 | 24.605 |  | 11 | 392.687 | 236.057 | 391.993 | 423.735 |  | 11 | 243.181 | 230.74 | 244.106 | 276.539 |  | 11 | 71.05 | 12.11 | 36.74 | 58.28 |  | 11 | 145.81 | 119.57 | 175.85 | 193.52 |  | 11 | 109.24 | 41.86 | 77.86 | 105.7 |  | 11 | 16.3147 | 15.5482 | 13.7978 | 20.0326 |  | 11 | 54.545 | 55.063 | 50.727 | 58.839 |  | 11 | 228.98 | 187.672 | 263.69 | 271.753 |  | 11 | 306.477 | 133.43 | 350.41 | 399.01 |  | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | 12 | 63.0778 | 28.336 | 53.767 | 55.752 |  | 12 | 9.586 | 11.2011 | 10.2713 | 9.4833 |  | 12 | 19.125 | 21.191 | 20.628 | 24.308 |  | 12 | 395.71 | 253.109 | 418.222 | 419.396 |  | 12 | 253.225 | 231.36 | 248.868 | 277.992 |  | 12 | 67.37 | 13.55 | 37.97 | 59.28 |  | 12 | 155.6 | 127.35 | 181.49 | 199.15 |  | 12 | 112.93 | 47.4 | 80.73 | 107.76 |  | 12 | 17.7234 | 16.9602 | 14.5284 | 21.5973 |  | 12 | 56.872 | 58.486 | 57.818 | 60.718 |  | 12 | 236.836 | 198.322 | 268.429 | 275.452 |  | 12 | 307.065 | 167.424 | 333.313 | 386.803 |  | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | 13 | 64.594 | 31.776 | 55.048 | 58.869 |  | 13 | 10.4326 | 10.2836 | 7.9561 | 9.4037 |  | 13 | 19.222 | 21.275 | 24.895 | 24.277 |  | 13 | 395.84 | 293.597 | 421.987 | 419.621 |  | 13 | 242.925 | 235.416 | 251.467 | 278.256 |  | 13 | 68.44 | 16.51 | 39 | 60.64 |  | 13 | 162.9 | 141.2 | 186.57 | 202.31 |  | 13 | 113.07 | 48.51 | 82.45 | 109.53 |  | 13 | 19.1852 | 18.056 | 15.2649 | 22.9946 |  | 13 | 62.432 | 61.253 | 63.113 | 67.332 |  | 13 | 249.484 | 206.281 | 274.102 | 282.691 |  | 13 | 308.242 | 196.283 | 344.881 | 384.25 |  | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  | 14 | 66.7233 | 35.2483 | 56.353 | 59.641 |  | 14 | 10.7667 | 10.4925 | 8.4434 | 8.2407 |  | 14 | 19.286 | 21.444 | 24.522 | 24.265 |  | 14 | 398.513 | 307.075 | 417.872 | 421.671 |  | 14 | 242.47 | 236.748 | 252.985 | 278.581 |  | 14 | 68.8 | 17.97 | 39.74 | 61.78 |  | 14 | 172.06 | 148.64 | 195.74 | 208.79 |  | 14 | 113.66 | 50.18 | 86.77 | 111.3 |  | 14 | 20.8286 | 19.258 | 17.0065 | 24.5204 |  | 14 | 65.235 | 64.371 | 66.102 | 66.572 |  | 14 | 265.796 | 218.474 | 272.904 | 282.412 |  | 14 | 316.522 | 213.812 | 370.326 | 372.844 |  | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
|  | 15 | 67.653 | 37.163 | 59.048 | 60.942 |  | 15 | 12.6443 | 13.4468 | 9.695 | 7.5631 |  | 15 | 19.333 | 21.64 | 23.752 | 24.175 |  | 15 | 399.894 | 310.111 | 418.266 | 414.468 |  | 15 | 241.89 | 236.943 | 253.764 | 278.26 |  | 15 | 69.33 | 18.64 | 40.53 | 62.51 |  | 15 | 176.95 | 154.71 | 200.38 | 213.07 |  | 15 | 114.55 | 52.97 | 89.52 | 111.89 |  | 15 | 21.8159 | 20.002 | 18.1156 | 26.0006 |  | 15 | 65.055 | 65.488 | 66.753 | 64.803 |  | 15 | 269.729 | 223.15 | 277.854 | 281.715 |  | 15 | 323.082 | 223.275 | 357.832 | 359.943 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  | 16 | 67.9063 | 36.52 | 59.002 | 62.949 |  | 16 | 6.2317 | 2.8507 | 4.5803 | 9.2586 |  | 16 | 20.38 | 21.841 | 23.289 | 23.921 |  | 16 | 395.581 | 309.049 | 410.079 | 413.112 |  | 16 | 241.817 | 236.683 | 253.833 | 277.935 |  | 16 | 69.46 | 19.11 | 41.11 | 63.08 |  | 16 | 180.68 | 158.82 | 204.41 | 214.04 |  | 16 | 112.48 | 54.09 | 91.11 | 112.78 |  | 16 | 22.3084 | 20.5684 | 19.052 | 27.5623 |  | 16 | 66.282 | 66.319 | 63.364 | 66.066 |  | 16 | 271.42 | 226.66 | 277.859 | 282.816 |  | 16 | 320.094 | 232.625 | 344.881 | 360.941 |  | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | 17 | 67.972 | 37.074 | 59.6547 | 65.132 |  | 17 | 4.4566 | 0.05 | 2.6048 | 8.9318 |  | 17 | 20.236 | 21.578 | 22.61 | 23.763 |  | 17 | 389.499 | 306.268 | 405.391 | 409.492 |  | 17 | 249.461 | 236.231 | 253.642 | 277.351 |  | 17 | 69.46 | 19.37 | 41.1 | 63.66 |  | 17 | 183.22 | 160.06 | 207.75 | 215.21 |  | 17 | 111.3 | 54.65 | 91.69 | 112.93 |  | 17 | 22.715 | 20.9404 | 20.322 | 29.0403 |  | 17 | 67.332 | 66.825 | 64.551 | 67.332 |  | 17 | 270.39 | 228.761 | 277.952 | 282.872 |  | 17 | 296.384 | 236.09 | 335.13 | 357.074 |  | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
|  | 18 | 68.5369 | 37.2056 | 60.5653 | 64.312 |  | 18 | 2.2666 | 6.1943 | 5.9085 | 9.8385 |  | 18 | 19.981 | 21.44 | 22.524 | 23.28 |  | 18 | 383.882 | 302.063 | 401.98 | 410.818 |  | 18 | 240.652 | 235.84 | 253.383 | 276.701 |  | 18 | 69.46 | 19.64 | 40.95 | 63.82 |  | 18 | 183.65 | 163.19 | 209.41 | 217 |  | 18 | 111.89 | 54.65 | 92.56 | 113.66 |  | 18 | 22.9064 | 21.1271 | 21.452 | 27.408 |  | 18 | 67.33 | 65.488 | 65.957 | 66.861 |  | 18 | 270.471 | 229.635 | 277.993 | 282.473 |  | 18 | 286.727 | 231.258 | 322.483 | 355.352 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  | 19 | 68.8604 | 37.9592 | 61.434 | 65.305 |  | 19 | 8.1559 | 11.1188 | 10.3758 | 10.1708 |  | 19 | 19.554 | 21.849 | 23.056 | 23.149 |  | 19 | 378.255 | 298.403 | 398.453 | 407.164 |  | 19 | 240.067 | 235.384 | 253.058 | 276.117 |  | 19 | 69.46 | 19.96 | 40.92 | 63.63 |  | 19 | 184.91 | 166.96 | 210.27 | 218.5 |  | 19 | 110.41 | 56.61 | 93.43 | 113.66 |  | 19 | 23.0726 | 21.4269 | 19.252 | 27.991 |  | 19 | 67.33 | 65.849 | 66.825 | 67.115 |  | 19 | 271.42 | 230.889 | 277.695 | 281.832 |  | 19 | 294.225 | 237.708 | 321.886 | 355.352 |  | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
|  | 20 | 69.3571 | 38.569 | 61.103 | 65.492 |  | 20 | 4.9731 | 0.01364 | 7.6249 | 9.5877 |  | 20 | 19.08 | 21.76 | 23.305 | 23.114 |  | 20 | 372.475 | 295.185 | 394.149 | 403.785 |  | 20 | 239.288 | 235.058 | 252.664 | 275.467 |  | 20 | 66.26 | 20.16 | 40.89 | 62.77 |  | 20 | 186.23 | 168.79 | 210.86 | 218.84 |  | 20 | 110.41 | 57.17 | 94.02 | 113.66 |  | 20 | 23.2906 | 21.6651 | 19.7083 | 27.991 |  | 20 | 67.332 | 66.282 | 67.332 | 67.151 |  | 20 | 271.029 | 231.325 | 277.338 | 280.893 |  | 20 | 298.29 | 239.87 | 323.082 | 355.352 |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  | 21 | 69.522 | 39.077 | 61.627 | 66.184 |  | 21 | 4.8557 | 2.5436 | 5.1932 | 11.8045 |  | 21 | 18.72 | 21.659 | 23.377 | 22.983 |  | 21 | 366.831 | 290.954 | 390.395 | 399.608 |  | 21 | 238.703 | 234.533 | 252.149 | 274.822 |  | 21 | 65.75 | 20.54 | 40.91 | 62.1 |  | 21 | 187.5 | 165.86 | 208.1 | 218.26 |  | 21 | 110.12 | 57.45 | 94.31 | 113.07 |  | 21 | 23.4577 | 21.8033 | 20.163 | 28.4462 |  | 21 | 67.332 | 66.536 | 67.332 | 67.006 |  | 21 | 270.2 | 230.028 | 276.754 | 280.754 |  | 21 | 302.959 | 238.788 | 326.68 | 355.352 |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
|  | 22 | 69.6598 | 40.8902 | 62.15 | 65.647 |  | 22 | 5.3754 | 1.0913 | 3.7271 | 6.8005 |  | 22 | 18.08 | 21.481 | 23.906 | 23.534 |  | 22 | 361.24 | 286.344 | 385.727 | 395.457 |  | 22 | 238.118 | 234.279 | 251.629 | 274.168 |  | 22 | 65.72 | 20.64 | 40.8 | 61.1 |  | 22 | 183.55 | 166.18 | 208.69 | 217.5 |  | 22 | 110.12 | 57.73 | 94.6 | 112.78 |  | 22 | 23.5736 | 21.9671 | 20.6204 | 28.8701 |  | 22 | 67.332 | 66.717 | 67.332 | 66.717 |  | 22 | 269.39 | 229.274 | 276.148 | 280.711 |  | 22 | 306.477 | 237.168 | 329.689 | 324.28 |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
|  | 23 | 69.9601 | 41.638 | 62.673 | 65.923 |  | 23 | 5.0934 | 1.1265 | 4.7324 | 7.8242 |  | 23 | 17.556 | 20.528 | 23.408 | 21.331 |  | 23 | 355.442 | 281.504 | 380.127 | 390.729 |  | 23 | 237.533 | 233.827 | 251.174 | 273.518 |  | 23 | 65.13 | 20.92 | 40.58 | 60.14 |  | 23 | 183.63 | 166.34 | 208.92 | 216.37 |  | 23 | 109.38 | 57.73 | 94.6 | 112.48 |  | 23 | 23.7026 | 22.0302 | 20.9491 | 29.1597 |  | 23 | 66.102 | 66.536 | 67.26 | 66.753 |  | 23 | 266.018 | 225.33 | 274.89 | 279.853 |  | 23 | 304.13 | 237.168 | 330.895 | 315.928 |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
|  | 24 | 68.9073 | 40.919 | 63.196 | 66.137 |  | 24 | 3.6671 | 3.25 | 5.8893 | 5.5026 |  | 24 | 17.36 | 19.694 | 22.941 | 21.515 |  | 24 | 349.716 | 276.692 | 374.748 | 386.909 |  | 24 | 236.947 | 233.372 | 250.72 | 272.869 |  | 24 | 64.02 | 21.17 | 40.37 | 59.18 |  | 24 | 183.99 | 166.05 | 209.1 | 215.64 |  | 24 | 104.53 | 57.17 | 94.31 | 112.19 |  | 24 | 23.7672 | 22.1186 | 21.478 | 29.2582 |  | 24 | 65.849 | 66.246 | 67.26 | 66.644 |  | 24 | 262.13 | 222.2 | 275.003 | 278.311 |  | 24 | 295.965 | 237.168 | 327.281 | 316.522 |  | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24
|  | 25 | 64.806 | 41.066 | 61.9808 | 66.424 |  | 25 | 2.8954 | 4.1758 | 6.332 | 6.0507 |  | 25 | 17.213 | 19.245 | 22.619 | 21.566 |  | 25 | 343.781 | 271.928 | 369.847 | 381.687 |  | 25 | 237.004 | 232.924 | 250.2 | 272.345 |  | 25 | 61.69 | 20.96 | 40.18 | 58.73 |  | 25 | 182.36 | 163.61 | 209.26 | 215.38 |  | 25 | 99.26 | 57.1 | 94.31 | 111.89 |  | 25 | 23.8318 | 22.1818 | 22.0113 | 29.143 |  | 25 | 65.596 | 65.957 | 67.151 | 66.319 |  | 25 | 258.602 | 217.724 | 270.876 | 276.09 |  | 25 | 285.579 | 237.168 | 305.809 | 303.544 |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  | 26 | 61.1323 | 41.326 | 62.097 | 65.132 |  | 26 | 6.5665 | 1.7065 | 1.579 | 5.795 |  | 26 | 16.941 | 19.298 | 22.073 | 21.873 |  | 26 | 338.748 | 267.022 | 364.886 | 375.269 |  | 26 | 236.748 | 232.473 | 249.745 | 271.83 |  | 26 | 56.96 | 20.89 | 39.94 | 57.67 |  | 26 | 182.08 | 160.47 | 209.31 | 215.29 |  | 26 | 94.02 | 56.61 | 94.31 | 111.89 |  | 26 | 23.8836 | 22.2324 | 22.4809 | 29.143 |  | 26 | 65.271 | 65.668 | 66.97 | 65.957 |  | 26 | 253.722 | 212.967 | 264.537 | 272.516 |  | 26 | 274.754 | 237.168 | 294.804 | 271.929 |  | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 26
|  | 27 | 56.9711 | 41.3643 | 62.957 | 67 |  | 27 | 2.6896 | 2.9669 | 3.1461 | 6.3666 |  | 27 | 16.646 | 19.651 | 21.272 | 21.914 |  | 27 | 333.938 | 262.37 | 359.626 | 369.732 |  | 27 | 236.296 | 232.021 | 249.356 | 271.054 |  | 27 | 54.69 | 20.22 | 39.66 | 56.04 |  | 27 | 181.86 | 151.53 | 210.68 | 214.73 |  | 27 | 92.71 | 56.61 | 94.31 | 111.3 |  | 27 | 23.9095 | 22.2704 | 20.4855 | 28.3796 |  | 27 | 64.803 | 65.307 | 66.861 | 65.38 |  | 27 | 246.78 | 206.529 | 261.25 | 267.4891 |  | 27 | 261.839 | 237.168 | 279.864 | 260.725 |  | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | 28 | 51.164 | 41.391 | 63.3614 | 66.79 |  | 28 | 6.0179 | 4.035 | 5.0529 | 4.9017 |  | 28 | 16.148 | 19.282 | 20.293 | 21.693 |  | 28 | 326.922 | 258.775 | 354.047 | 364.513 |  | 28 | 235.649 | 231.699 | 249.092 | 270.535 |  | 28 | 55.6 | 19.74 | 39.28 | 54.93 |  | 28 | 181.48 | 146.47 | 209.05 | 213.7 |  | 28 | 92.56 | 56.05 | 94.31 | 111 |  | 28 | 23.9483 | 20.9652 | 20.5017 | 25.6869 |  | 28 | 64.443 | 64.407 | 66.644 | 64.875 |  | 28 | 241.68 | 202.282 | 254.369 | 261.807 |  | 28 | 249.13 | 224.335 | 265.188 | 251.875 |  | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | 29 | 48.2788 | 41.505 | 61.584 | 64.998 |  | 29 | 4.0868 | 7.396 | 5.2208 | 4.7641 |  | 29 | 15.862 | 19.08 | 19.414 | 21.731 |  | 29 | 320.94 | 253.396 | 348.474 | 358.655 |  | 29 | 235.189 | 231.312 | 248.641 | 269.946 |  | 29 | 53.7 | 18.75 | 38.18 | 53.17 |  | 29 | 180.88 | 141.34 | 208.93 | 213.19 |  | 29 | 91.69 | 54.37 | 94.31 | 111 |  | 29 | 24.0001 | 17.8183 | 20.5684 | 23.1751 |  | 29 | 62.325 | 58.486 | 65.271 | 64.299 |  | 29 | 236.73 | 199.157 | 250.775 | 257.188 |  | 29 | 235.552 | 237.168 | 252.171 | 240.412 |  | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29
|  | 30 | 44.6668 | 38.172 | 58.3611 | 63.528 |  | 30 | 5.9425 | 11.4437 | 8.735 | 6.8156 |  | 30 | 15.571 | 17.611 | 18.855 | 22.15 |  | 30 | 315.706 | 248.548 | 342.58 | 352.419 |  | 30 | 234.667 | 231.053 | 248.251 | 269.296 |  | 30 | 47.68 | 15.821 | 37 | 51.09 |  | 30 | 177.18 | 131.79 | 207.48 | 212.51 |  | 30 | 91.4 | 50.18 | 92.56 | 108.65 |  | 30 | 24.0261 | 14.8105 | 22.2172 | 18.7986 |  | 30 | 59.652 | 50.963 | 61.753 | 63.724 |  | 30 | 232.23 | 195.057 | 244.952 | 250.931 |  | 30 | 220.107 | 204.991 | 233.939 | 224.865 |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | 31 | 37.4157 | 24.1417 | 55.0526 | 60.182 |  | 31 | 7.44 | 8.5923 | 2.6124 | 6.3081 |  | 31 | 13.712 | 16.772 | 18.468 | 21.23 |  | 31 | 307.63 | 244.144 | 336.894 | 346.085 |  | 31 | 234.089 | 230.614 | 247.732 | 268.521 |  | 31 | 43.15 | 14.951 | 35.64 | 48.9 |  | 31 | 174.62 | 122.2 | 199.74 | 211.85 |  | 31 | 90.82 | 44.63 | 91.69 | 103.8 |  | 31 | 24.039 | 13.6425 | 20.6253 | 16.8216 |  | 31 | 56.069 | 43.78 | 58.416 | 62.432 |  | 31 | 226.416 | 191.31 | 238.698 | 243.983 |  | 31 | 204.476 | 181.192 | 223.805 | 209.647 |  | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 31
|  | 32 | 35.7212 | 18.548 | 53.03 | 58.069 |  | 32 | 5.7191 | 5.5311 | 3.9983 | 1.9839 |  | 32 | 13.773 | 13.62 | 18.653 | 20.287 |  | 32 | 300.046 | 239.789 | 331.451 | 339.499 |  | 32 | 233.569 | 230.356 | 247.151 | 267.932 |  | 32 | 39.96 | 13.531 | 34.49 | 45.27 |  | 32 | 167.3 | 112.36 | 189.72 | 211.22 |  | 32 | 89.95 | 41.86 | 87.64 | 97.65 |  | 32 | 24.0909 | 13.4308 | 19.6472 | 13.0088 |  | 32 | 52.182 | 37.536 | 55.098 | 59.617 |  | 32 | 216.404 | 184.373 | 232.909 | 237.576 |  | 32 | 190.204 | 164.998 | 213.29 | 188.693 |  | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32
|  | 33 | 29.615 | 14.195 | 51.814 | 55.278 |  | 33 | 3.862 | 3.5014 | 5.7901 | 3.3464 |  | 33 | 13.949 | 13.687 | 17.952 | 19.567 |  | 33 | 292.548 | 234.198 | 325.711 | 332.565 |  | 33 | 233.057 | 229.917 | 246.627 | 267.222 |  | 33 | 35.93 | 11.861 | 32.97 | 41.78 |  | 33 | 157.98 | 100.25 | 181.2 | 216.29 |  | 33 | 85.91 | 39.79 | 84.76 | 91.26 |  | 33 | 23.3034 | 13.2751 | 16.2745 | 9.8445 |  | 33 | 47.493 | 35.413 | 51.842 | 54.959 |  | 33 | 210.66 | 180.174 | 226.975 | 232.036 |  | 33 | 178.711 | 164.03 | 197.811 | 173.778 |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 33
|  | 34 | 25.6186 | 9.273 | 44.946 | 52.6511 |  | 34 | 7.0165 | 9.7065 | 5.5959 | 2.7451 |  | 34 | 14.016 | 13.763 | 17.962 | 19.281 |  | 34 | 284.68 | 228.577 | 319.438 | 325.84 |  | 34 | 232.537 | 229.473 | 246.043 | 266.507 |  | 34 | 33.73 | 10.391 | 32.37 | 37.76 |  | 34 | 147.35 | 93.69 | 174.66 | 203.49 |  | 34 | 81.02 | 37.17 | 81.59 | 85.33 |  | 34 | 20.0879 | 13.1086 | 12.7213 | 6.6449 |  | 34 | 42.947 | 33.356 | 48.752 | 50.491 |  | 34 | 205.01 | 176.723 | 220.919 | 224.436 |  | 34 | 173.778 | 164.03 | 183.682 | 174.269 |  | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 34
|  | 35 | 14.9972 | 4.4257 | 38.1145 | 47.463 |  | 35 | 7.6069 | 10.1749 | 3.8451 | 4.0851 |  | 35 | 13.984 | 13.66 | 18.383 | 16.649 |  | 35 | 277.254 | 222.876 | 313.158 | 318.174 |  | 35 | 232.021 | 229.093 | 245.718 | 265.793 |  | 35 | 28.89 | 8.922 | 30.12 | 34.06 |  | 35 | 135.57 | 87.4 | 163.89 | 192.4 |  | 35 | 74.15 | 36.08 | 76.15 | 79.58 |  | 35 | 16.7292 | 12.9313 | 10.0025 | 6.6449 |  | 35 | 38.334 | 30.839 | 46.31 | 46.245 |  | 35 | 198.78 | 171.739 | 214.088 | 218.468 |  | 35 | 169.379 | 164.03 | 171.816 | 171.326 |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
|  | 36 | 10.7056 | 0.462 | 33.301 | 44.097 |  | 36 | 4.4198 | 10.216 | 6.4258 | 3.8477 |  | 36 | 12.925 | 14.152 | 19.044 | 17.018 |  | 36 | 269.42 | 216.922 | 306.171 | 311.138 |  | 36 | 231.316 | 228.65 | 245.004 | 265.014 |  | 36 | 23.59 | 7.372 | 28.15 | 30.99 |  | 36 | 124.28 | 80.23 | 148.07 | 184.01 |  | 36 | 68.03 | 34.16 | 71.01 | 73.86 |  | 36 | 14.4946 | 12.7876 | 7.3456 | 6.5425 |  | 36 | 33.89 | 28.799 | 43.909 | 42.056 |  | 36 | 189.03 | 163.484 | 212.829 | 207.707 |  | 36 | 165.482 | 132.058 | 161.136 | 153.488 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 36
|  | 37 | 6.938 | 0.203 | 26.1045 | 41.006 |  | 37 | 5.693 | 7.3065 | 4.5736 | 3.7905 |  | 37 | 12.477 | 14.556 | 19.497 | 17.142 |  | 37 | 261.429 | 210.267 | 298.979 | 304.97 |  | 37 | 230.808 | 228.143 | 244.358 | 264.299 |  | 37 | 19.83 | 6.11 | 24.77 | 27.64 |  | 37 | 117.69 | 73.4 | 132.69 | 177.94 |  | 37 | 58.01 | 31.96 | 63.65 | 69.03 |  | 37 | 11.0982 | 12.633 | 4.7385 | 6.0837 |  | 37 | 29.342 | 27.045 | 41.486 | 37.965 |  | 37 | 182.272 | 158.861 | 199.108 | 201.294 |  | 37 | 152.065 | 127.508 | 151.592 | 135.265 |  | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 37
|  | 38 | 5.1179 | 0.227 | 20.127 | 38.3081 |  | 38 | 9.1632 | 6.6578 | 4.142 | 5.9042 |  | 38 | 11.8 | 15.157 | 20.136 | 17.189 |  | 38 | 253.241 | 203.304 | 291.31 | 297.963 |  | 38 | 230.174 | 227.577 | 243.709 | 263.58 |  | 38 | 14.8 | 4.14 | 21.85 | 24.07 |  | 38 | 108.71 | 69.51 | 118.81 | 168.9 |  | 38 | 51.3 | 30.6 | 58.3 | 62.52 |  | 38 | 8.1865 | 12.5118 | 1.8517 | 6.0837 |  | 38 | 24.901 | 23.697 | 37.383 | 34.217 |  | 38 | 176.781 | 155.508 | 191.923 | 195.094 |  | 38 | 132.515 | 123.447 | 140.809 | 122.101 |  | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | 39 | 3.278 | 0.31674 | 14.269 | 37.501 |  | 39 | 7.469 | 9.0433 | 4.5357 | 8.0167 |  | 39 | 11.197 | 13.507 | 21.244 | 17.824 |  | 39 | 244.693 | 196.769 | 283.772 | 281.845 |  | 39 | 229.537 | 226.943 | 242.994 | 262.74 |  | 39 | 11.9 | 2.993 | 17.91 | 20.51 |  | 39 | 91.8 | 64.09 | 107.3 | 163.21 |  | 39 | 50.18 | 28.96 | 54.65 | 58.01 |  | 39 | 5.245 | 12.3687 | 0.15282 | 6.0837 |  | 39 | 20.411 | 20.542 | 33.682 | 31.332 |  | 39 | 169.207 | 153.42 | 184.514 | 188.814 |  | 39 | 131.601 | 107.521 | 125.7 | 116.75 |  | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 39
|  | 40 | 0.95 | 0.2 | 9.437 | 36.234 |  | 40 | 8.2416 | 9.3686 | 5.9834 | 5.6712 |  | 40 | 11.542 | 13.553 | 21.969 | 17.898 |  | 40 | 236.326 | 190.028 | 277.194 | 274.517 |  | 40 | 228.844 | 226.369 | 242.276 | 261.957 |  | 40 | 10.47 | 2.223 | 14.641 | 17.431 |  | 40 | 83.27 | 59.64 | 96.19 | 154.3 |  | 40 | 46.43 | 27.06 | 51.02 | 52.41 |  | 40 | 2.8734 | 12.2588 | 0.05977 | 6.0837 |  | 40 | 17.067 | 18.647 | 30.347 | 30.868 |  | 40 | 151.602 | 145.35 | 179.47 | 181.063 |  | 40 | 127.056 | 101.464 | 114.979 | 122.101 |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  | 41 | 0.454 | 0.526 | 6.4404 | 39.807 |  | 41 | 1.6936 | 9.7718 | 4.9362 | 7.4832 |  | 41 | 11.059 | 13.538 | 22.631 | 18.494 |  | 41 | 227.797 | 174.734 | 270.466 | 268.067 |  | 41 | 228.147 | 225.676 | 241.626 | 261.112 |  | 41 | 5.78 | 1.663 | 11.861 | 13.761 |  | 41 | 72.74 | 55.48 | 87.35 | 149.03 |  | 41 | 44.49 | 26.51 | 46.85 | 51 |  | 41 | 2.544 | 11.3738 | 0.03652 | 6.0837 |  | 41 | 14.009 | 17.752 | 26.316 | 29.027 |  | 41 | 154.067 | 143.975 | 170.803 | 179.548 |  | 41 | 114.979 | 87.491 | 104.05 | 105.349 |  | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41
|  | 42 | 0.498 | 0.741 | 6.722 | 41.613 |  | 42 | 4.9916 | 7.32 | 6.8728 | 3.9752 |  | 42 | 10.561 | 12.882 | 23.263 | 18.352 |  | 42 | 219.47 | 168.926 | 264.512 | 261.964 |  | 42 | 227.509 | 225.039 | 240.851 | 260.207 |  | 42 | 2.37 | 1.185 | 8.822 | 11.511 |  | 42 | 66.57 | 48.25 | 79.72 | 147.17 |  | 42 | 39.93 | 27.87 | 41.86 | 55.21 |  | 42 | 0.47025 | 10.3905 | 0.03652 | 6.0837 |  | 42 | 11.072 | 17.016 | 22.266 | 25.815 |  | 42 | 147.159 | 140.572 | 167.434 | 176.648 |  | 42 | 110.14 | 80.689 | 95.909 | 82.928 |  | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 42
|  | 43 | 0.882 | 3.867 | 7.4254 | 42.275 |  | 43 | 2.4562 | 4.9558 | 5.97 | 7.7788 |  | 43 | 10.223 | 12.717 | 20.737 | 18.315 |  | 43 | 211.226 | 169.084 | 257.369 | 254.867 |  | 43 | 227.129 | 224.595 | 240.197 | 259.363 |  | 43 | 2.13 | 1.884 | 8.012 | 11.212 |  | 43 | 58.51 | 40.04 | 71.67 | 137.96 |  | 43 | 36.35 | 29.23 | 44.07 | 55.77 |  | 43 | 0.31133 | 9.8872 | 0.03652 | 6.0837 |  | 43 | 10.077 | 16.991 | 18.647 | 21.998 |  | 43 | 143.071 | 139.973 | 160.439 | 173.316 |  | 43 | 91.259 | 66.734 | 84.996 | 79.639 |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
|  | 44 | 1.231 | 4.332 | 8.25 | 42.774 |  | 44 | 4.6735 | 6.5204 | 2.6734 | 7.8385 |  | 44 | 10.006 | 12.375 | 20.739 | 18.187 |  | 44 | 203.009 | 162.713 | 250.57 | 248.232 |  | 44 | 226.436 | 223.966 | 239.487 | 258.518 |  | 44 | 0.99 | 2.164 | 8.412 | 12.271 |  | 44 | 51.46 | 30.7 | 65.78 | 136.79 |  | 44 | 31.69 | 29.78 | 42.41 | 56.51 |  | 44 | 0.23296 | 7.5205 | 0.03652 | 5.4763 |  | 44 | 9.643 | 16.663 | 15.189 | 18.135 |  | 44 | 134.79 | 138.044 | 153.518 | 168.524 |  | 44 | 69.922 | 61.997 | 76.375 | 65.149 |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 44
|  | 45 | 1.25 | 5.374 | 9.0847 | 44.793 |  | 45 | 1.814 | 4.2035 | 3.1323 | 6.2538 |  | 45 | 10.326 | 11.545 | 21.411 | 18.093 |  | 45 | 194.508 | 162.713 | 241.316 | 241.229 |  | 45 | 226.052 | 223.328 | 238.642 | 257.739 |  | 45 | 0.69 | 2.274 | 8.382 | 13.252 |  | 45 | 45.88 | 30.471 | 56.13 | 131.87 |  | 45 | 27.87 | 30.6 | 43.24 | 52.97 |  | 45 | 0.75168 | 6.0837 | 0.03838 | 3.832 |  | 45 | 9.123 | 15.363 | 12.536 | 15.115 |  | 45 | 125.344 | 133.803 | 145.039 | 162.216 |  | 45 | 66.932 | 55.384 | 69.522 | 55.354 |  | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
|  | 46 | 0.96413 | 8.016 | 11.357 | 45.78 |  | 46 | 4.6857 | 6.0189 | 8.5279 | 2.8771 |  | 46 | 11.214 | 10.134 | 21.323 | 19.06 |  | 46 | 186.048 | 150.682 | 233.979 | 233.538 |  | 46 | 225.735 | 222.699 | 237.924 | 256.764 |  | 46 | 0.23 | 2.543 | 8.802 | 13.642 |  | 46 | 38.45 | 26.73 | 46.16 | 129.56 |  | 46 | 25.15 | 30.87 | 44.35 | 47.96 |  | 46 | 0.84577 | 3.7729 | 0.03652 | 3.7139 |  | 46 | 8.017 | 13.232 | 10.792 | 12.895 |  | 46 | 118.37 | 130.032 | 140.398 | 155.592 |  | 46 | 50.784 | 46.617 | 61.997 | 43.616 |  | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 46
|  | 47 | 1.455 | 10.019 | 12.486 | 46.195 |  | 47 | 1.3083 | 5.1637 | 16.6823 | 6.3898 |  | 47 | 11.19 | 10.676 | 20.683 | 18.444 |  | 47 | 178.67 | 143.595 | 227.13 | 223.952 |  | 47 | 225.482 | 221.998 | 237.143 | 255.855 |  | 47 |  | 2.843 | 10.3 | 13.801 |  | 47 | 36.2 | 22.24 | 43.57 | 129.28 |  | 47 | 20.28 | 32.79 | 47.4 | 45.74 |  | 47 | 0.98717 | 2.7861 | 0.19008 | 3.5568 |  | 47 | 6.943 | 11.564 | 10.191 | 10.978 |  | 47 | 111.124 | 130.885 | 136.788 | 150.195 |  | 47 | 43.99 | 36.589 | 57.705 | 33.31 |  | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [5 empty] | 47
|  | 48 | 0.819 | 9.524 | 13.622 | 45.9218 |  | 48 | 3.2185 | 6.6472 | 10.4458 | 3.1269 |  | 48 | 11.832 | 14.132 | 20.96 | 19.268 |  | 48 | 171.289 | 137.826 | 225.031 | 216.231 |  | 48 | 225.165 | 221.364 | 236.621 | 255.011 |  | 48 |  | 5.882 | 12.23 | 14.491 |  | 48 | 30.02 | 22.04 | 44.78 | 127.4 |  | 48 | 19 | 35.25 | 51.02 | 42.97 |  | 48 | 1.1573 | 1.2804 | 0.19008 | 3.3413 |  | 48 | 5.983 | 12.536 | 13.16 | 9.079 |  | 48 | 103.988 | 134.708 | 139.519 | 143.632 |  | 48 | 28.987 | 40.27 | 61.214 | 19.119 |  | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | 48
|  | 49 | 0.819 | 12.363 | 14.761 | 46.653 |  | 49 | 1.5208 | 3.4623 | 9.8272 | 8.1794 |  | 49 | 12.503 | 15.808 | 20.839 | 19.281 |  | 49 | 166.762 | 132.545 | 222.968 | 209.896 |  | 49 | 224.845 | 220.667 | 236.166 | 254 |  | 49 |  | 6.652 | 13.85 | 16.15 |  | 49 | 25.56 | 31.88 | 56.27 | 124.39 |  | 49 | 19.47 | 36.62 | 53.25 | 44.9 |  | 49 | 1.2614 | 1.89 | 0.19008 | 0.88345 |  | 49 | 5.15 | 13.619 | 15.986 | 7.497 |  | 49 | 93.575 | 147.88 | 143.974 | 136.172 |  | 49 | 14.64 | 34.764 | 55.384 | 15.326 |  | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [5 empty] | 49
|  | 50 | 2.5513 | 13.51 | 16.104 | 46.38 |  | 50 | 5.6228 | 9.6512 | 2.715 | 6.358 |  | 50 | 12.729 | 17.874 | 22.806 | 20.436 |  | 50 | 168.373 | 134.864 | 235.823 | 200.87 |  | 50 | 225.3395 | 220.22 | 235.453 | 253.322 |  | 50 |  | 7.302 | 16.64 | 17.231 |  | 50 | 23.86 | 34.33 | 61.55 | 117.05 |  | 50 | 22.17 | 39.1 | 52.84 | 47.12 |  | 50 | 1.5845 | 2.7279 | 1.7944 | 1.1289 |  | 50 | 5.09 | 13.498 | 13.015 | 7.176 |  | 50 | 89.163 | 152.456 | 150.971 | 132.656 |  | 50 | 29.345 | 26.847 | 41.382 | 18.08 |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
|  | 51 | 3.685 | 16.5035 | 17.6366 | 46.797 |  | 51 | 0.27296 | 10.6704 | 13.8432 | 4.4252 |  | 51 | 13.117 | 19.007 | 23.749 | 21.84 |  | 51 | 163.903 | 132.346 | 229.128 | 196.156 |  | 51 | 225.605 | 219.721 | 234.798 | 252.412 |  | 51 |  | 8.302 | 18.11 | 18.61 |  | 51 | 21.17 | 44.21 | 68.38 | 107.32 |  | 51 | 22.98 | 40.48 | 58.01 | 48.23 |  | 51 | 2.1009 | 3.4 | 1.7944 | 1.3658 |  | 51 | 7.006 | 13.838 | 12.488 | 7.262 |  | 51 | 87.28 | 160.588 | 161.729 | 128.142 |  | 51 | 24.72 | 18.426 | 44.739 | 24.367 |  | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 51
|  | 52 | 4.635 | 19.209 | 18.959 | 46.457 |  | 52 | 2.1626 | 9.2181 | 6.9455 | 5.6574 |  | 52 | 13.203 | 19.139 | 24.682 | 23.071 |  | 52 | 155.819 | 129.757 | 225.49 | 185.845 |  | 52 | 225.355 | 219.147 | 234.214 | 251.698 |  | 52 | 0.34 | 8.941 | 19.11 | 20.47 |  | 52 | 23.61 | 48.42 | 81.61 | 99.22 |  | 52 | 22.98 | 44.63 | 60.26 | 52.41 |  | 52 | 2.5053 | 4.505 | 1.7944 | 1.3658 |  | 52 | 9.101 | 13.087 | 13.522 | 7.584 |  | 52 | 90.01 | 166.024 | 171.664 | 122.721 |  | 52 | 25.782 | 16.012 | 60.431 | 24.821 |  | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | [5 empty] | 52
|  | 53 |  |  | 24.044 |  |  | 53 |  |  | 12.5514 |  |  | 53 |  |  | 24.843 |  |  | 53 |  |  | 208.071 |  |  | 53 |  |  | 233.569 |  |  | 53 |  |  | 20.92 |  |  | 53 |  |  | 90.84 |  |  | 53 |  |  | 61.95 |  |  | 53 |  |  | 1.7944 |  |  | 53 |  |  | 16.161 |  |  | 53 |  |  | 178.913 |  |  | 53 |  |  | 63.964 |  |  | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53 | [5 empty] | 53

## 12.Caudales
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN
5.3. PROMEDIO MENSUAL DE LOS CAUDALES (m3/s)
|  | Caudal Promedio | Noviembre 2025 | Noviembre 2024 | Variación %
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Yaupi) (QN-906) | 4.6909 | 7.9273 | -40.83%
|  | Caudal Natural de Río Manto (QN-907) | 6.772 | 3.5415 | 91.22%
|  | Caudal Natural de Río Huachón (Uchuhuaerta) (QN-908) | 17.6098 | 26.8137 | -34.33%
|  | Caudal Natural de Río Paucartambo (Huallamayo) (QN-909) | 4.9986 | 11.4657 | -56.4%
|  | Caudal Natural de Río Santa (QN-403) | 45.1945 | 100.0397 | -54.82%
|  | Caudal Natural de Río Quitaracsa (QN-404) | 0.41625 | 8.8541 | -95.3%
|  | Caudal Natural de Río San Mateo (QN-410) | 0.20832 | 0.83707 | -75.11%
|  | Caudal Natural de Río Chancay (Lambayeque) (QN-603_605) | 25.9137 | 21.0343 | 23.2%
|  | Caudal Natural de Río Curibaya (QN-2101) | 1.2637 | 1.4994 | -15.72%
|  | Caudal Natural de Río Santa Eulalia (QN-SH2) | 2.2261 | 12.6846 | -82.45%
|  | Caudal Natural de Río Rímac (QN-TA2) | 6.4536 | 18.0886 | -64.32%
|  | Caudal Natural de Río Tulumayo (QN-1101) | 70.8836 | 113.1559 | -37.36%
|  | Caudal Natural de Río Tarma (QN-1201) | 9.2155 | 22.3113 | -58.7%
|  | Caudal Natural de Río San Gabán (QN-2402) | 38.3759 | 31.166 | 23.13%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Ingreso a Junin) (QN-801 (STK)) | 9.5224 | 63.2017 | -84.93%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro (Tramo Junin Malpaso) (QN-802 (STK)) | 8.2803 | 54.958 | -84.93%
|  | Caudal Natural de Río Mantaro ( Tramo Malpaso _ Tablachaca) (QN-803 (ELP)) | 48.3215 | 162.8772 | -70.33%
|  | Caudal Natural de Río Vilcanota (QN-2302) | 97.9423 | 121.3161 | -19.27%
|  | Caudal Natural de Río Huallaga (QN-Chaglla) | 49.8612 | 170.4579 | -70.75%
|  | Caudal Natural de Río Cañete (QN-2902) | 11.4476 | 35.9755 | -68.18%
Cuadro N°11: Promedio de caudales naturales de diciembre en los años 2024 y 2025.
|  | Caudal Promedio | Noviembre 2025 | Noviembre 2024 | Variación %
|  | Caudal Descargado de Viconga | 0 | 0.308 | -100%
|  | Caudal Descargado de Jaico / Pacchapata / Altos Machay | 0.98594 | 0
|  | Caudal Descargado de Matacocha / Huangush Alto / Huangush Bajo | 0.037038 | 0.072065 | -48.6%
|  | Caudal Descargado de Aguascocha | 0.08 | 0.08 | 0%
|  | Caudal Descargado de Rajucolta | 0.27613 | 0.4 | -30.97%
|  | Caudal Descargado de Cullicocha | 0.15 | 0.15806 | -5.102%
|  | Caudal Descargado de El Pañe | 0.03 | 0.67129 | -95.53%
|  | Caudal Descargado de Bamputañe | 0 | 4.3645 | -100%
|  | Caudal Descargado de Dique Los Españoles | 0.2 | 0.069355 | 188.4%
|  | Caudal Descargado de Chalhuanca | 4.7639 | 1.4839 | 221%
|  | Caudal Descargado de Pillones | 5 | 4.8548 | 2.99%
|  | Caudal Descargado de Aguada Blanca (Charcani V: Qturbinado/QVertido) | 15.6046 | 12.6998 | 22.87%
|  | Caudal Descargado de Aricota (Aricota I: Qturbinado/Qvertido) | 1.5307 | 1.4303 | 7.017%
|  | Caudal Descargado de Sheque (Huasca/Huachua/Huallunca/Manca/Canchis/Marcapomacocha/Sangrar/Tucto) | 2.9223 | 0.25574 | 1043%
|  | Caudal Descargado de Sacsa/Quiula/Piticuli/ | 0.56 | 0.638 | -12.23%
|  | Caudal Descargado de Yuracmayo | 4.2206 | 0 | #DIV/0!
|  | Caudal Descargado de Ajoyajota / Parinajota / Isococha / Suytococha | 0.411 | 0.372 | 10.48%
|  | Caudal Descargado de Junín | 0 | 0
|  | Caudal Descargado de Lagunas Statkraft (Pomacocha) | 0.51239 | 1.8608 | -72.46%
|  | Caudal Descargado de Lagunas de Electroperú (Yanacocha Palcán / Huegue / Huacracocha / Huacracocha H / Lacsacocha | 3.1455 | 1.0068 | 212.4%
|  | Caudal Descargado de Vichecocha / Nahuinccocha / Yuraccocha | 0.28935 | 0.25677 | 12.69%
|  | Caudal Descargado de Huallacancha /Caullau / Calzada | 3.8494 | 1.4816 | 159.8%
|  | Caudal Descargado de Chillicocha | 3.4142 | 0.55194 | 518.6%
|  | Caudal Descargado de Yurajcocha+Huichicocha+Ñahuincocha | 2.1732 | 0.65032 | 234.2%
|  | Caudal Descargado de Sibinacocha | 1.5081 | 0.25 | 503.2%
|  | Caudal Descargado de Chaglla | 47.8929 | 133.6184 | -64.16%
|  | Caudal Descargado de Paucarcocha | 2.2076 | 10.159 | -78.27%
Cuadro N°12: Promedio de caudales descargados de diciembre en los años 2024 y 2025.

## 13.Caudales
*
*
5. HIDROLOGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SEIN | [25 empty] | *
*
| 5.4. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES | [24 empty] | *
*
*
|  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24
|  | Caudal Descargado del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Chancay (Lambayeque) |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tulumayo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Tarma |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Huallaga |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Natural del Río Cañete |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Pativilca |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Paucartambo |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Santa |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Turbinado C.H. Charcani V |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Locumba |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Rímac |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río San Gabán |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Mantaro |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Caudal Descargado del Río Vilcanota |  |  |  | Caudal m3/s | Semanas | Semanas
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 1 | 60.6988 | 118.3003 | 124.1968 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 26.4952 | 26.1935 | 88.7864 | 81.7094 |  | 1 | 21.8888 | 33.7084 | 93.89 | 65.8946 |  | 1 | 71.0958 | 79.5026 | 220.3859 | 217.4774 |  | 1 | 42.9877 | 32.0612 | 94.7557 | 95.6948 |  | 1 | 1.4931 | 1.6364 | 1.7493 | 2.2077 |  | 1 | 11.5439 | 16.2411 | 33.7613 | 29.2994 |  | 1 | 53.006 | 94.875 | 162.244 | 132.4405 |  | 1 | 8.622 | 8.0815 | 39.4661 | 25.1726 |  | 1 | 45.7401 | 22.3872 | 27.3546 | 65.4629 |  | 1 | 109.5866 | 147.1565 | 268.8919 | 523.6104 |  | 1 | 102.9833 | 66.1465 | 124.3828 | 224.255 |  | 1 | 65.2732 | 128.5305 | 290.9949 | 201.6136 |  | 1 | 28.4137 | 34.9048 | 113.1214 | 95.5208 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 1 | 12.1514 | 11.0954 | 9.5889 | 10.6599 |  | 1 | 1.4789 | 0.82545 | 1.3617 | 1.4179 |  | 1 | 4.6622 | 0.25 | 0.825 | 3.8852 |  | 1 | 0.13 | 0.29229 | 0.24 | 0.372 |  | 1 | 4.1154 | 5.8267 | 1.6686 | 10.4869 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 2 | 86.6293 | 87.5597 | 142.4839 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 21.3112 | 47.8272 | 76.313 | 50.204 |  | 2 | 52.0707 | 25.9915 | 112.3446 | 47.1584 |  | 2 | 56.9965 | 82.985 | 126.2167 | 124.4001 |  | 2 | 27.8158 | 34.5656 | 78.506 | 60.1871 |  | 2 | 4.3837 | 1.4351 | 2.2167 | 1.5207 |  | 2 | 10.5327 | 13.1113 | 23.8414 | 20.9345 |  | 2 | 85.1548 | 63.9643 | 129.3393 | 114.3214 |  | 2 | 16.4833 | 8.3012 | 28.0089 | 18.3637 |  | 2 | 44.3182 | 20.7567 | 26.7255 | 75.1574 |  | 2 | 122.1535 | 134.5783 | 293.808 | 321.329 |  | 2 | 187.8261 | 61.672 | 142.9343 | 280.9493 |  | 2 | 96.0728 | 81.64 | 243.2083 | 145.3067 |  | 2 | 29.9982 | 28.2435 | 104.7958 | 55.897 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 2 | 15.3798 | 10.6651 | 8.8027 | 10.9857 |  | 2 | 1.4642 | 0.81767 | 1.4182 | 1.5239 |  | 2 | 8.1722 | 0.28 | 3.1925 | 6.3609 |  | 2 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 2 | 7.0179 | 5.5139 | 1.9 | 10.2269 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 3 | 105.9456 | 55.7005 | 134.3639 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 18.4038 | 38.6825 | 69.8595 | 45.8185 |  | 3 | 49.9712 | 41.1085 | 94.9909 | 51.6633 |  | 3 | 56.5685 | 85.6726 | 156.852 | 95.2043 |  | 3 | 25.5738 | 53.263 | 86.9244 | 27.3637 |  | 3 | 3.4293 | 1.1249 | 1.9203 | 4.0889 |  | 3 | 12.3735 | 14.1042 | 33.8101 | 19.8244 |  | 3 | 79.1667 | 66.6607 | 143.5714 | 156.9464 |  | 3 | 14.2345 | 13.8643 | 30.4482 | 24.8083 |  | 3 | 55.8685 | 14.1631 | 25.4792 | 57.0093 |  | 3 | 177.1474 | 104.5312 | 303.6156 | 269.2254 |  | 3 | 218.0031 | 46.1592 | 97.4275 | 302.5278 |  | 3 | 98.7825 | 71.0902 | 269.2849 | 173.6182 |  | 3 | 55.5625 | 26.6875 | 119.0661 | 41.1732 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 3 | 13.331 | 10.8251 | 8.9224 | 11.7327 |  | 3 | 1.4559 | 0.90886 | 1.4369 | 1.4957 |  | 3 | 4.5495 | 4.4933 | 3.1475 | 3.7114 |  | 3 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 3 | 2.5666 | 1.2243 | 1.79 | 7.3946 |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 4 | 129.4532 | 97.4465 | 137.6422 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 38.8742 | 42.9115 | 79.846 | 50.6069 |  | 4 | 84.0023 | 43.022 | 96.904 | 47.2073 |  | 4 | 96.8564 | 119.7322 | 160.145 | 104.6966 |  | 4 | 46.2651 | 106.5119 | 57.6057 | 24.2827 |  | 4 | 5.8838 | 1.642 | 6.3637 | 11.1409 |  | 4 | 13.7815 | 13.6833 | 28.3577 | 22.5675 |  | 4 | 156.244 | 85.1905 | 140.5655 | 121.675 |  | 4 | 35.6554 | 19.1179 | 28.722 | 19.095 |  | 4 | 129.9727 | 12.9208 | 34.7675 | 61.9171 |  | 4 | 324.7909 | 108.9933 | 307.8649 | 337.0206 |  | 4 | 436.9907 | 47.7667 | 134.3939 | 291.0124 |  | 4 | 164.1363 | 91.6689 | 256.2482 | 164.8686 |  | 4 | 67.372 | 35.5238 | 158.1345 | 78.7357 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 4 | 12.1471 | 11.0765 | 9.0117 | 10.9657 |  | 4 | 1.4274 | 0.82405 | 1.3841 | 1.5192 |  | 4 | 1.0417 | 0.29 | 1.803 | 1.595 |  | 4 | 0.13 | 0.258 | 0.24 | 0.372 |  | 4 | 2.0739 | 1.4867 | 3.6697 | 4.8791 |  | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 5 | 145.6371 | 101.6114 | 112.4656 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 43.2042 | 37.0615 | 82.51 | 84.3947 |  | 5 | 94.8201 | 48.5457 | 113.0885 | 47.2653 |  | 5 | 81.5929 | 93.1804 | 183.7175 | 179.8158 |  | 5 | 29.4835 | 42.0723 | 50.3415 | 84.2009 |  | 5 | 5.6551 | 3.9333 | 3.748 | 5.9906 |  | 5 | 16.1369 | 16.3 | 35.4381 | 27.8929 |  | 5 | 182 | 146.6429 | 192.2738 | 109.5655 |  | 5 | 43.1929 | 16.5018 | 47.6946 | 17.5208 |  | 5 | 128.4107 | 30.6054 | 59.227 | 76.7447 |  | 5 | 349.0484 | 198.2332 | 810.3059 | 416.0294 |  | 5 | 401.0956 | 92.9857 | 305.4883 | 294.2738 |  | 5 | 166.4204 | 99.7039 | 248.0246 | 214.4328 |  | 5 | 65.4917 | 63.2685 | 146.4131 | 81.4274 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6871 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 5 | 11.765 | 10.5817 | 9.0458 | 14.8747 |  | 5 | 1.4927 | 0.81023 | 1.3871 | 1.5304 |  | 5 | 0.22 | 0.18 | 1.71 | 0.54897 |  | 5 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 5 | 2.0924 | 1.5139 | 8.8259 | 6.7686 |  | 5 | 0.48429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 6 | 140.8598 | 88.5169 | 116.7952 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 79.274 | 46.2406 | 90.7654 | 97.7841 |  | 6 | 82.2265 | 66.5763 | 98.3568 | 69.0417 |  | 6 | 136.4974 | 76.9653 | 159.2266 | 278.2412 |  | 6 | 66.8931 | 29.0994 | 91.7528 | 171.0365 |  | 6 | 2.0954 | 7.3276 | 3.3497 | 8.7311 |  | 6 | 18.2357 | 27.55 | 26.5667 | 32.1304 |  | 6 | 179.0833 | 176.994 | 126.9226 | 163.4821 |  | 6 | 33.5536 | 28.7435 | 32.8917 | 49.7012 |  | 6 | 133.2318 | 52.351 | 53.7333 | 89.5117 |  | 6 | 527.4162 | 344.4403 | 861.1754 | 606.2389 |  | 6 | 424.3162 | 131.0243 | 222.4927 | 322.7306 |  | 6 | 197.587 | 94.0784 | 181.8635 | 300.6675 |  | 6 | 75.9387 | 119.5411 | 129.3065 | 117.0708 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8014 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 6 | 11.7492 | 20.5816 | 9.3133 | 16.32 |  | 6 | 1.4576 | 0.81513 | 1.4041 | 1.505 |  | 6 | 0.37 | 0.08 | 2.3834 | 1.5551 |  | 6 | 0.13 | 0.208 | 0.24 | 0.372 |  | 6 | 2.242 | 1.5881 | 8.1685 | 10.7441 |  | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 7 | 138.5462 | 122.719 | 112.4734 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 68.8012 | 58.1615 | 56.001 | 126.8799 |  | 7 | 105.778 | 70.3515 | 99.7059 | 80.6159 |  | 7 | 190.0234 | 100.0447 | 144.8568 | 327.0778 |  | 7 | 100.9128 | 90.138 | 70.2108 | 88.7978 |  | 7 | 2.2542 | 5.7774 | 2.12 | 24.4139 |  | 7 | 27.4571 | 25.6107 | 21.578 | 31.1493 |  | 7 | 266.1905 | 150.7143 | 147.7381 | 210.5417 |  | 7 | 54.731 | 26.1494 | 25.3393 | 48.9576 |  | 7 | 109.2226 | 59.5934 | 92.0614 | 109.6918 |  | 7 | 601.0351 | 361.5222 | 443.9937 | 774.1242 |  | 7 | 400.9961 | 148.992 | 247.1466 | 477.4841 |  | 7 | 286.1639 | 157.3813 | 193.9173 | 359.0356 |  | 7 | 102.6399 | 89.9976 | 89.4012 | 137.1226 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.87 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 7 | 11.6285 | 23.8617 | 8.9435 | 20.8443 |  | 7 | 1.4411 | 0.87007 | 1.4379 | 1.5917 |  | 7 | 0.38 | 0.08 | 5.1142 | 5.5267 |  | 7 | 0.13 | 0.198 | 0.25834 | 0.372 |  | 7 | 3.8295 | 1.6367 | 5.9204 | 17.1939 |  | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 8 | 135.5788 | 117.0884 | 125.8884 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 69.9981 | 97.2579 | 49.397 | 142.4098 |  | 8 | 88.1048 | 75.1458 | 88.8142 | 92.1478 |  | 8 | 143.4353 | 126.8448 | 119.5445 | 360.3726 |  | 8 | 70.8576 | 116.1221 | 37.4717 | 208.568 |  | 8 | 4.1637 | 2.5667 | 6.4627 | 9.0442 |  | 8 | 25.3411 | 37.5976 | 22.1762 | 36.467 |  | 8 | 167.4583 | 196.5417 | 117.1488 | 206.7798 |  | 8 | 52.9613 | 45.8875 | 22.3565 | 50.7512 |  | 8 | 69.5285 | 32.8243 | 79.358 | 81.4943 |  | 8 | 541.0682 | 497.8107 | 455.6106 | 857.9092 |  | 8 | 295.1877 | 130.1739 | 228.3375 | 377.8182 |  | 8 | 229.4734 | 243.7747 | 184.5601 | 374.6466 |  | 8 | 106.1607 | 121.353 | 101.1262 | 210.7292 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6157 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 8 | 11.5868 | 17.428 | 9.7093 | 21.2031 |  | 8 | 1.4574 | 0.88978 | 1.4709 | 1.5199 |  | 8 | 0.58 | 0.09 | 6.6314 | 10.4553 |  | 8 | 0.13 | 0.198 | 0.27209 | 0.372 |  | 8 | 2.6063 | 1.9403 | 5.9961 | 23.8317 |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 9 | 123.9557 | 127.9029 | 104.5516 | 462.6598 |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 |  | 9 | 89.5185 | 89.9143 | 63.5557 | 124.5267 |  | 9 | 121.7717 | 67.1657 | 161.7561 | 118.592 |  | 9 | 201.5369 | 152.0636 | 115.1792 | 410.8101 |  | 9 | 202.4356 | 71.9756 | 30.8925 | 159.3531 |  | 9 | 4.8724 | 1.761 | 12.6021 | 10.5143 |  | 9 | 27.7845 | 27.3571 | 30.2774 | 37.3201 |  | 9 | 152.4464 | 110.5774 | 239.8631 | 212.5298 |  | 9 | 60.1304 | 28.7214 | 65.0935 | 58.1298 |  | 9 | 186.1862 | 24.2615 | 82.0867 | 103.6034 |  | 9 | 502.9756 | 334.2439 | 610.8288 | 929.4684 |  | 9 | 304.3795 | 96.2281 | 237.7079 | 403.8371 |  | 9 | 288.3605 | 154.1811 | 265.7153 | 462.6598 |  | 9 | 126.9762 | 84.2685 | 161.2875 | 202.9161 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.9343 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 9 | 15.5402 | 10.2292 | 11.6283 | 23.6174 |  | 9 | 1.4432 | 1.0745 | 1.3982 | 1.4859 |  | 9 | 0.53 | 0.28 | 8.3497 | 13.218 |  | 9 | 1.321 | 0.198 | 0.60466 | 1.4656 |  | 9 | 3.0053 | 1.9924 | 6.0033 | 23.1147 |  | 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 10 | 115.7208 | 141.3093 | 122.9931 | 416.6346 |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 |  | 10 | 109.5653 | 68.83 | 81.9063 | 76.2331 |  | 10 | 121.8828 | 59.4136 | 166.0084 | 131.4159 |  | 10 | 305.3584 | 150.9491 | 179.1557 | 294.4772 |  | 10 | 141.4459 | 148.1741 | 81.0409 | 73.3419 |  | 10 | 5.4506 | 1.4684 | 14.1714 | 11.7433 |  | 10 | 26.1143 | 23.7286 | 33.422 | 27.8964 |  | 10 | 132.3631 | 94.2202 | 278.6168 | 260.3214 |  | 10 | 48.5268 | 24.0923 | 72.9845 | 85.6077 |  | 10 | 91.6565 | 22.904 | 55.5207 | 138.846 |  | 10 | 366.8382 | 197.1718 | 1049.9605 | 1111.243 |  | 10 | 322.9363 | 64.4793 | 296.6231 | 588.5006 |  | 10 | 227.9172 | 165.2419 | 337.9855 | 416.6346 |  | 10 | 126.4643 | 69.6464 | 191.1958 | 176.631 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 10 | 15.8921 | 9.9522 | 23.9221 | 23.4252 |  | 10 | 1.4478 | 1.1383 | 1.4048 | 1.4842 |  | 10 | 0.65 | 0.28 | 14.1118 | 16.0452 |  | 10 | 2.104 | 0.198 | 1.3764 | 2.8363 |  | 10 | 4.6365 | 2.0835 | 8.4034 | 22.8341 |  | 10 | 0.36714 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 11 | 118.0033 | 145.7103 | 116.3438 | 419.3974 |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 |  | 11 | 119.254 | 102.0144 | 60.1917 | 82.2619 |  | 11 | 115.7121 | 70.2941 | 115.4172 | 144.9957 |  | 11 | 322.0486 | 380.2049 | 116.9487 | 330.1412 |  | 11 | 75.3594 | 181.6751 | 41.2384 | 170.5693 |  | 11 | 3.3849 | 1.6931 | 13.1004 | 7.5499 |  | 11 | 33.4208 | 34.0435 | 22.2188 | 30.2333 |  | 11 | 223.7083 | 119.8155 | 140.1429 | 210.3274 |  | 11 | 65.0821 | 36.9708 | 33.428 | 62.1494 |  | 11 | 112.2754 | 34.4739 | 40.3159 | 96.4985 |  | 11 | 471.8729 | 366.1623 | 714.6259 | 825.4072 |  | 11 | 413.0867 | 90.9263 | 243.7114 | 458.5275 |  | 11 | 292.1502 | 234.0211 | 237.383 | 419.3974 |  | 11 | 130.6571 | 127.8101 | 122.5655 | 170.9869 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 11 | 15.8617 | 10.0304 | 23.4002 | 23.9314 |  | 11 | 1.4442 | 1.2336 | 1.4615 | 1.4797 |  | 11 | 1.03 | 0.28 | 12.5845 | 15.5005 |  | 11 | 2.104 | 0.198 | 0.88157 | 2.7137 |  | 11 | 7.1929 | 2.1363 | 8.3756 | 18.2299 |  | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 12 | 123.531 | 142.0466 | 113.3117 | 270.5959 |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 |  | 12 | 86.8438 | 97.5957 | 79.2272 | 70.5572 |  | 12 | 85.2273 | 75.2685 | 98.3791 | 90.9017 |  | 12 | 192.1459 | 218.2159 | 151.2618 | 228.7136 |  | 12 | 126.7662 | 71.6073 | 23.3552 | 119.3609 |  | 12 | 2.6404 | 3.4074 | 10.327 | 4.6093 |  | 12 | 23.806 | 30.3417 | 26.6975 | 24.1661 |  | 12 | 151.5179 | 120.2321 | 143.4226 | 142.6964 |  | 12 | 38.394 | 35.3315 | 31.275 | 45.172 |  | 12 | 82.1978 | 76.7756 | 52.4486 | 62.0567 |  | 12 | 352.3892 | 401.034 | 424.5382 | 495.2902 |  | 12 | 291.8479 | 274.2402 | 280.5355 | 278.1066 |  | 12 | 183.1432 | 242.0408 | 182.0888 | 270.5959 |  | 12 | 89.7083 | 107.5685 | 106.5798 | 111.3119 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 12 | 15.6017 | 9.9896 | 23.5409 | 19.2084 |  | 12 | 1.3741 | 1.269 | 1.37 | 1.4745 |  | 12 | 1.39 | 0.28 | 3.7479 | 2.8926 |  | 12 | 2.134 | 0.198 | 0.72886 | 1.8176 |  | 12 | 6.6766 | 2.2081 | 7.2121 | 22.468 |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 13 | 118.5533 | 132.9199 | 113.6246 | 274.5638 |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 | 214.9625 |  | 13 | 94.7845 | 81.408 | 78.4041 | 89.316 |  | 13 | 78.7019 | 103.7519 | 150.009 | 83.277 |  | 13 | 246.1939 | 153.8937 | 225.507 | 372.0459 |  | 13 | 182.0319 | 74.6647 | 19.803 | 216.8159 |  | 13 | 2.0653 | 8.7693 | 6.8137 | 2.7966 |  | 13 | 28.4917 | 22.344 | 35.5817 | 31.4727 |  | 13 | 178.994 | 181.9345 | 204.0774 | 153.3274 |  | 13 | 36.3494 | 43.0631 | 41.9292 | 35.5786 |  | 13 | 62.0713 | 62.2713 | 48.3039 | 65.9459 |  | 13 | 519.5412 | 407.0641 | 652.6787 | 725.1083 |  | 13 | 267.1389 | 219.0582 | 245.8757 | 298.3872 |  | 13 | 189.7098 | 237.5175 | 316.5771 | 274.5638 |  | 13 | 97.625 | 88.7768 | 152.1452 | 214.9625 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 13 | 14.2713 | 16.9476 | 23.8595 | 23.0136 |  | 13 | 1.3877 | 1.2906 | 1.4206 | 1.4894 |  | 13 | 0.56 | 0.28 | 14.3858 | 14.6816 |  | 13 | 2.134 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 13 | 8.5557 | 2.2696 | 7.7803 | 24.3783 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 14 | 115.9845 | 131.65 | 112.7292 | 292.7407 |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 | 193.9786 |  | 14 | 107.1898 | 46.8875 | 69.2953 | 74.5091 |  | 14 | 77.8895 | 91.3335 | 127.7978 | 101.1749 |  | 14 | 299.535 | 135.64 | 136.1115 | 250.6012 |  | 14 | 126.5851 | 131.347 | 36.9774 | 170.6887 |  | 14 | 1.8046 | 4.344 | 4.9986 | 3.1479 |  | 14 | 27.7238 | 21.7476 | 30.3448 | 25.7305 |  | 14 | 183.6369 | 126.8929 | 143.2143 | 157 |  | 14 | 45.3161 | 36.578 | 30.5321 | 46.5536 |  | 14 | 47.1737 | 48.0008 | 60.7069 | 56.782 |  | 14 | 899.8326 | 319.1373 | 617.4353 | 649.5357 |  | 14 | 231.9595 | 185.6909 | 281.4208 | 278.636 |  | 14 | 231.8987 | 190.093 | 232.7914 | 292.7407 |  | 14 | 125.9286 | 72.6685 | 108.072 | 193.9786 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.7 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 14 | 12.4593 | 11.4877 | 22.8217 | 23.2829 |  | 14 | 1.4389 | 1.2705 | 1.4046 | 1.4847 |  | 14 | 3.57 | 0.28 | 14.6936 | 13.5913 |  | 14 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 14 | 14.207 | 2.5314 | 8.6663 | 35.0526 |  | 14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 15 | 126.5487 | 130.6211 | 135.746 | 216.4455 |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 | 104.6006 |  | 15 | 81.3034 | 51.6589 | 81.4183 | 28.5399 |  | 15 | 58.2559 | 55.7048 | 123.4269 | 88.6261 |  | 15 | 161.5861 | 129.7567 | 137.79 | 195.8397 |  | 15 | 108.3658 | 86.6149 | 44.7278 | 100.6152 |  | 15 | 1.5654 | 2.714 | 3.8874 | 2.078 |  | 15 | 22.0264 | 17.903 | 28.4929 | 19.497 |  | 15 | 124.7381 | 95.9226 | 112.0833 | 128.8929 |  | 15 | 26.3435 | 21.6577 | 25.525 | 30.7065 |  | 15 | 36.2173 | 40.0251 | 43.2802 | 53.2525 |  | 15 | 588.9409 | 221.2408 | 530.5508 | 411.651 |  | 15 | 216.7563 | 142.9227 | 218.8565 | 185.2545 |  | 15 | 160.0035 | 150.8618 | 177.4002 | 216.4455 |  | 15 | 87.7024 | 68.7667 | 109.2917 | 104.6006 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.7214 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 15 | 12.3222 | 9.0024 | 23.1198 | 23.9139 |  | 15 | 1.3466 | 1.2867 | 1.4808 | 1.4881 |  | 15 | 4.0244 | 0.28 | 7.985 | 10.421 |  | 15 | 2.217 | 0.198 | 1.0481 | 1.113 |  | 15 | 15.1863 | 6.1909 | 14.2677 | 27.1809 |  | 15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 16 | 127.211 | 141.5132 | 138.6809 | 181.3274 |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 | 71.4095 |  | 16 | 56.107 | 48.3627 | 49.4081 | 20.0866 |  | 16 | 43.0962 | 32.5681 | 62.0431 | 65.7743 |  | 16 | 100.2512 | 144.2086 | 119.8299 | 155.1468 |  | 16 | 80.7499 | 122.8224 | 23.6166 | 78.608 |  | 16 | 1.6847 | 1.9339 | 2.6229 | 2.0594 |  | 16 | 15.928 | 16.5167 | 24.21 | 17.0595 |  | 16 | 78.3393 | 80.7024 | 82.744 | 106.2857 |  | 16 | 19.6536 | 17.3512 | 19.8339 | 28.0548 |  | 16 | 27.318 | 25.1492 | 35.5705 | 40.3318 |  | 16 | 254.2086 | 165.3613 | 334.521 | 301.6819 |  | 16 | 130.3403 | 94.6829 | 188.3162 | 145.2501 |  | 16 | 119.0879 | 151.2156 | 158.0925 | 181.3274 |  | 16 | 56.3571 | 55.2506 | 80.1101 | 71.4095 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 16 | 0.76467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.8471 | 0.807 | 1.907 | 0.63 |  | 16 | 12.9554 | 9.1518 | 20.3613 | 18.3179 |  | 16 | 0.67966 | 1.2563 | 1.4025 | 1.4604 |  | 16 | 1.94 |  | 10.5104 | 2.8239 |  | 16 | 2.217 | 0.198 | 0.9868 | 1.0273 |  | 16 | 10.167 | 5.9496 | 19.6623 | 18.9753 |  | 16 | 3.1429 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 17 | 75.5706 | 86.893 | 104.8893 | 163.7058 |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 | 68.3095 |  | 17 | 41.9962 | 40.5581 | 46.5405 | 29.4615 |  | 17 | 43.1933 | 28.112 | 38.7959 | 57.7207 |  | 17 | 67.8122 | 104.1783 | 89.1295 | 181.3794 |  | 17 | 68.4804 | 111.5999 | 45.0438 | 131.1558 |  | 17 | 1.689 | 1.635 | 2.1997 | 1.6194 |  | 17 | 14.5226 | 15.5357 | 20.523 | 19.0673 |  | 17 | 66.119 | 55.7857 | 65.619 | 106.1964 |  | 17 | 19.5851 | 13.6768 | 16.5536 | 22.3518 |  | 17 | 17.892 | 19.7123 | 24.5151 | 27.9898 |  | 17 | 187.0375 | 124.7295 | 213.5133 | 309.1982 |  | 17 | 98.3904 | 65.5708 | 137.522 | 111.2316 |  | 17 | 72.6133 | 87.7149 | 109.9282 | 163.7058 |  | 17 | 39.5655 | 36.4131 | 58.2274 | 68.3095 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.18 | 0.807 | 1.8356 | 0.63 |  | 17 | 12.9441 | 9.4439 | 12.998 | 14.359 |  | 17 | 1.4606 | 1.2973 | 1.4081 | 1.4657 |  | 17 | 4.6387 | 0.7 | 5.1834 | 6.4778 |  | 17 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 | 1.113 |  | 17 | 4.9693 | 3.2694 | 14.4875 | 16.2523 |  | 17 | 2.3571 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 18 | 72.9992 | 49.564 | 79.9557 | 184.3231 |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 | 86.3542 |  | 18 | 33.2788 | 33.5074 | 39.8814 | 39.0924 |  | 18 | 35.8222 | 23.9476 | 33.113 | 57.0911 |  | 18 | 58.2126 | 64.5873 | 76.2677 | 169.7948 |  | 18 | 55.0166 | 80.3595 | 68.5922 | 164.3572 |  | 18 | 1.5082 | 1.6893 | 2.0243 | 1.3904 |  | 18 | 13.781 | 14.4435 | 16.4042 | 23.2717 |  | 18 | 55.1786 | 45.0774 | 57.4583 | 94.006 |  | 18 | 17.8286 | 11.103 | 14.1595 | 22.7607 |  | 18 | 16.5815 | 14.7402 | 19.5114 | 21.3385 |  | 18 | 152.068 | 103.0708 | 179.033 | 372.9265 |  | 18 | 73.3688 | 54.7745 | 96.3327 | 104.2898 |  | 18 | 70.4074 | 60.747 | 88.7997 | 184.3231 |  | 18 | 33.1131 | 26.6393 | 46.494 | 86.3542 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.1879 | 0.807 | 1.407 | 0.63 |  | 18 | 12.1465 | 9.9752 | 9.9181 | 11.5899 |  | 18 | 1.4159 | 1.2294 | 1.3373 | 1.4477 |  | 18 | 0.66 | 0.22222 | 3.2066 | 9.3086 |  | 18 | 0.684 | 0.198 | 0.61909 | 1.0701 |  | 18 | 6.0117 | 5.135 | 10.0361 | 22.2051 |  | 18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 19 | 53.8902 | 114.635 | 104.7691 | 135.7733 |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 | 54.7583 |  | 19 | 28.3579 | 32.6812 | 37.7609 | 31.427 |  | 19 | 36.6942 | 84.5072 | 32.5751 | 52.0433 |  | 19 | 54.8825 | 69.1624 | 71.5941 | 85.2879 |  | 19 | 63.1149 | 45.0669 | 44.3201 | 58.3957 |  | 19 | 1.5409 | 1.6611 | 1.9041 | 1.6111 |  | 19 | 12.8964 | 14.3107 | 15.6815 | 16.7307 |  | 19 | 59.7738 | 143.9524 | 56.8274 | 85.7381 |  | 19 | 15.4554 | 28.2173 | 13.8929 | 22.6827 |  | 19 | 14.3229 | 19.1237 | 18.2939 | 21.388 |  | 19 | 128.2943 | 116.8783 | 175.3749 | 214.4347 |  | 19 | 69.3798 | 99.0504 | 96.054 | 90.1157 |  | 19 | 64.4577 | 125.1358 | 117.7005 | 135.7733 |  | 19 | 28.6042 | 24.4625 | 36.8881 | 54.7583 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.545 | 0.807 | 0.89271 | 0.78714 |  | 19 | 11.9721 | 10.4293 | 11.1722 | 13.6433 |  | 19 | 1.5395 | 1.2997 | 1.2196 | 1.4428 |  | 19 | 1.0375 | 3.116 | 2.9658 | 5.7903 |  | 19 | 0.45829 | 0.198 | 0.61909 | 0.813 |  | 19 | 5.3956 | 3.4322 | 11.3701 | 21.0349 |  | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 20 | 86.5589 | 112.787 | 72.7629 | 104.2981 |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 | 39.256 |  | 20 | 29.0516 | 29.6009 | 28.6094 | 27.2133 |  | 20 | 43.6456 | 38.0523 | 28.7417 | 38.4579 |  | 20 | 62.8182 | 53.9603 | 67.6832 | 65.9978 |  | 20 | 74.9485 | 32.585 | 38.8603 | 45.9826 |  | 20 | 1.2638 | 1.8321 | 1.7001 | 1.5041 |  | 20 | 12.2232 | 13.0012 | 20.5571 | 14.8673 |  | 20 | 76.8036 | 64.5655 | 67.6429 | 60.9345 |  | 20 | 17.0327 | 16.2607 | 16.419 | 15.2726 |  | 20 | 12.9172 | 15.3783 | 16.1104 | 18.5094 |  | 20 | 131.3613 | 108.388 | 138.2615 | 157.4184 |  | 20 | 63.2042 | 79.0922 | 70.1668 | 69.6079 |  | 20 | 83.5924 | 95.0701 | 74.0822 | 104.2981 |  | 20 | 25.0399 | 21.8946 | 30.4655 | 39.256 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.4307 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  | 20 | 12.0445 | 10.446 | 11.2246 | 12.5534 |  | 20 | 1.5277 | 1.267 | 1.2352 | 1.4558 |  | 20 | 4.4356 | 2.086 | 2.1624 | 4.2933 |  | 20 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 | 1.381 |  | 20 | 5.3015 | 3.7349 | 10.698 | 15.4139 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 21 | 57.3733 | 54.905 | 66.2514 | 95.224 |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 | 32.4119 |  | 21 | 24.4573 | 27.4805 | 31.6471 | 26.1002 |  | 21 | 32.5878 | 23.7444 | 28.0926 | 34.8519 |  | 21 | 52.3632 | 44.1109 | 64.8324 | 55.29 |  | 21 | 40.6931 | 35.7422 | 33.5823 | 28.9594 |  | 21 | 1.5594 | 1.5393 | 1.6002 | 1.5043 |  | 21 | 10.8845 | 11.6387 | 14.4327 | 14.1417 |  | 21 | 50.7381 | 46.9405 | 49.8214 | 61.9286 |  | 21 | 13.328 | 12.2065 | 12.2357 | 14.3417 |  | 21 | 11.3438 | 11.8144 | 13.2672 | 16.5342 |  | 21 | 106.7983 | 87.0198 | 133.9557 | 160.3487 |  | 21 | 54.405 | 57.008 | 62.822 | 66.5218 |  | 21 | 58.5285 | 59.1805 | 66.0722 | 95.224 |  | 21 | 23.3661 | 18.894 | 27.3333 | 32.4119 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.3593 | 0.807 | 1.207 | 1.73 |  | 21 | 12.0048 | 10.3952 | 11.2279 | 11.9577 |  | 21 | 1.6233 | 1.3178 | 1.3164 | 1.4549 |  | 21 | 2.6229 | 5.1983 | 1.9048 | 3.1915 |  | 21 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 | 1.7807 |  | 21 | 5.6066 | 3.8739 | 11.4841 | 13.5164 |  | 21 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 22 | 50.3338 | 60.9514 | 50.0435 | 97.4826 |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 | 28.878 |  | 22 | 20.3517 | 22.6172 | 25.9376 | 26 |  | 22 | 32.0716 | 26.6228 | 22.6762 | 36.9197 |  | 22 | 43.1439 | 42.7458 | 55.9983 | 54.2661 |  | 22 | 34.1551 | 73.7177 | 24.4321 | 20.7084 |  | 22 | 1.5563 | 1.8451 | 1.5874 | 1.4943 |  | 22 | 10.3482 | 11.05 | 13.0304 | 12.7 |  | 22 | 47.994 | 42.8631 | 43.2917 | 59.2262 |  | 22 | 14.0161 | 12.1571 | 10.1071 | 14.8917 |  | 22 | 10.9721 | 10.8931 | 10.8721 | 13.5858 |  | 22 | 83.2812 | 82.0772 | 109.464 | 153.2122 |  | 22 | 53.4368 | 50.6652 | 53.5867 | 61.4912 |  | 22 | 51.3075 | 59.9428 | 49.8937 | 97.4826 |  | 22 | 20.8661 | 17.9048 | 23.372 | 28.878 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.2821 | 0.807 | 1.507 | 1.4586 |  | 22 | 12.0036 | 10.5654 | 8.5707 | 12.4039 |  | 22 | 1.4999 | 1.2106 | 1.3387 | 1.4537 |  | 22 | 5.467 | 4.5543 | 2.3579 | 2.4574 |  | 22 | 0.433 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  | 22 | 5.1968 | 4.3921 | 9.4379 | 12.6596 |  | 22 | 0.25 | 0.36714 | 0.25 | 0.25
|  | 23 | 58.3681 | 41.1563 | 41.5066 | 65.0012 |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 | 26.4179 |  | 23 | 18.6662 | 18.9923 | 23.3285 | 25.0912 |  | 23 | 40.1107 | 21.0763 | 20.4114 | 32.1727 |  | 23 | 39.9608 | 34.0403 | 49.5577 | 43.92 |  | 23 | 39.4431 | 31.2419 | 15.0604 | 23.2833 |  | 23 | 1.6309 | 1.6434 | 1.713 | 1.4992 |  | 23 | 9.2024 | 10.4268 | 11.9958 | 11.5244 |  | 23 | 57.9583 | 37.1905 | 33.9583 | 47.7262 |  | 23 | 15.8815 | 9.1036 | 8.7571 | 12.5893 |  | 23 | 10.5542 | 8.5779 | 9.4705 | 12.0449 |  | 23 | 106.0499 | 73.2531 | 91.7363 | 118.3926 |  | 23 | 51.73 | 42.3633 | 48.1121 | 55.805 |  | 23 | 57.7921 | 41.9095 | 37.4571 | 65.0012 |  | 23 | 20.1196 | 15.9958 | 21.2798 | 26.4179 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.3221 | 1.1827 | 1.5813 | 1.2471 |  | 23 | 11.9879 | 10.358 | 11.4341 | 11.9661 |  | 23 | 1.6559 | 1.2775 | 1.3465 | 1.4511 |  | 23 | 4.3778 | 6.505 | 5.4625 | 2.8051 |  | 23 | 0.47614 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  | 23 | 5.5348 | 5.2891 | 8.4704 | 11.4347 |  | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 24 | 45.2181 | 24.9619 | 26.0634 | 98.4364 |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 | 24.3881 |  | 24 | 17.2248 | 17.1979 | 18.0406 | 22.0069 |  | 24 | 32.0882 | 20.8504 | 18.885 | 38.3865 |  | 24 | 36.415 | 32.4584 | 42.5016 | 44.9292 |  | 24 | 43.3445 | 25.2687 | 14.9123 | 27.3348 |  | 24 | 1.5964 | 1.673 | 1.6924 | 1.4869 |  | 24 | 9.7554 | 9.928 | 11.4673 | 10.7006 |  | 24 | 44.8323 | 34.4464 | 29.4107 | 78.9167 |  | 24 | 11.956 | 8.6149 | 8.2988 | 19.4375 |  | 24 | 8.7095 | 7.8305 | 8.5735 | 9.6778 |  | 24 | 83.1744 | 71.3123 | 91.9343 | 129.1531 |  | 24 | 52.4174 | 37.6281 | 44.2245 | 54.8698 |  | 24 | 43.6445 | 35.9165 | 33.5222 | 98.4364 |  | 24 | 18.9554 | 14.6369 | 21.3107 | 24.3881 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 24 | 3.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.9849 | 1.897 | 1.527 | 0.63 |  | 24 | 11.996 | 10.619 | 11.4361 | 11.9655 |  | 24 | 1.2662 | 1.265 | 1.3272 | 1.4393 |  | 24 | 8.0478 | 7.2725 | 6.3252 | 5.5571 |  | 24 | 2.2556 | 0.198 | 0.63909 | 2.17 |  | 24 | 5.5643 | 5.5301 | 7.743 | 7.3133 |  | 24 | 8.7143 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 25 | 42.5649 | 33.7916 | 46.2403 | 61.9666 |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 | 22.0756 |  | 25 | 15.8683 | 16.1556 | 17.4115 | 22.7431 |  | 25 | 32.8623 | 19.8008 | 20.1462 | 29.2012 |  | 25 | 31.6426 | 30.9321 | 37.0105 | 36.2202 |  | 25 | 27.3713 | 18.5844 | 14.5223 | 15.4599 |  | 25 | 1.5866 | 1.6924 | 1.6083 | 1.7126 |  | 25 | 9.003 | 9.4315 | 11.0988 | 9.7423 |  | 25 | 37.4702 | 30.25 | 42.1429 | 46.2262 |  | 25 | 10.6982 | 7.9435 | 9.2887 | 14.0506 |  | 25 | 7.4289 | 6.9379 | 9.3866 | 9.8654 |  | 25 | 89.0686 | 66.5266 | 64.6428 | 120.0853 |  | 25 | 52.9037 | 34.5523 | 44.7832 | 50.4039 |  | 25 | 35.2073 | 34.1499 | 48.4681 | 61.9666 |  | 25 | 17.3839 | 13.7988 | 18.275 | 22.0756 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 25 | 11.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.905 | 1.2741 | 1.527 | 0.63 |  | 25 | 12.0371 | 10.5508 | 11.3399 | 12.9511 |  | 25 | 0.0092738 | 1.3399 | 1.3506 | 1.4387 |  | 25 | 6.7622 | 6.33 | 8.2071 | 6.713 |  | 25 | 2.8747 | 0.198 | 0.63909 | 2.5181 |  | 25 | 5.8229 | 6.8266 | 7.0716 | 6.598 |  | 25 | 9.8671 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 26 | 28.37 | 44.3992 | 49.0372 | 56.427 |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 | 20.9196 |  | 26 | 14.3894 | 14.2667 | 17.6789 | 18.1273 |  | 26 | 33.7242 | 17.5687 | 19.7009 | 26.3655 |  | 26 | 29.5726 | 29.1715 | 33.2499 | 31.5131 |  | 26 | 25.3368 | 13.8853 | 15.5916 | 13.511 |  | 26 | 2.0531 | 1.6493 | 1.7034 | 1.7144 |  | 26 | 8.8089 | 8.8333 | 10.3886 | 9.172 |  | 26 | 32.0595 | 27.2738 | 32.1786 | 47.8155 |  | 26 | 11.253 | 7.2756 | 8.4994 | 13.1786 |  | 26 | 7.1079 | 6.8344 | 8.7592 | 8.8886 |  | 26 | 81.4624 | 63.4929 | 74.1225 | 122.3974 |  | 26 | 50.9373 | 33.4207 | 42.4612 | 47.8523 |  | 26 | 34.3369 | 40.6954 | 42.2241 | 56.427 |  | 26 | 16.5476 | 12.9625 | 17.9 | 20.9196 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |  | 26 | 8.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.815 | 0.807 | 1.527 | 0.63 |  | 26 | 12.0195 | 10.5771 | 11.3354 | 12.4189 |  | 26 | 1.7316 | 1.2916 | 1.2718 | 1.4529 |  | 26 | 8.6861 | 8.3745 | 8.4203 | 8.1376 |  | 26 | 3.2386 | 0.198 | 0.83009 | 2.811 |  | 26 | 6.9642 | 9.4847 | 7.6356 | 10.5709 |  | 26 | 4.9564 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 27 | 37.7348 | 26.5639 | 27.267 | 43.6289 |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 | 19.406 |  | 27 | 12.5912 | 13.5968 | 15.3101 | 17.2273 |  | 27 | 31.0354 | 16.6464 | 18.108 | 23.5589 |  | 27 | 26.6145 | 30.7944 | 33.7263 | 27.8487 |  | 27 | 17.012 | 11.1522 | 10.8216 | 9.5528 |  | 27 | 1.7931 | 1.6811 | 1.8149 | 1.2954 |  | 27 | 8.675 | 8.4655 | 9.1612 | 9.4474 |  | 27 | 28.1964 | 24.982 | 31.5774 | 38.2667 |  | 27 | 8.8946 | 6.806 | 7.7018 | 11.585 |  | 27 | 7.2442 | 6.4039 | 7.667 | 8.2479 |  | 27 | 77.5788 | 62.9947 | 81.1768 | 103.0987 |  | 27 | 39.7165 | 30.0196 | 37.3492 | 44.9247 |  | 27 | 31.4942 | 29.3802 | 30.7663 | 43.6289 |  | 27 | 15.4262 | 12.4685 | 16.7036 | 19.406 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 |  | 27 | 12.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.0771 | 1.4927 | 1.7399 | 0.63 |  | 27 | 12.049 | 10.4036 | 10.1208 | 12.4331 |  | 27 | 1.5205 | 1.3327 | 1.2287 | 1.4551 |  | 27 | 8.0693 | 7.9441 | 10.6588 | 10.1458 |  | 27 | 3.2307 | 0.198 | 0.94923 | 2.2074 |  | 27 | 6.4963 | 15.7785 | 6.3556 | 7.6229 |  | 27 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 28 | 23.776 | 12.0939 | 24.1255 | 36.2969 |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 | 18.0012 |  | 28 | 12.5684 | 15.9903 | 14.6677 | 19.9916 |  | 28 | 30.7979 | 15.9483 | 16.0839 | 16.4077 |  | 28 | 27.3186 | 31.8452 | 34.4994 | 27.1164 |  | 28 | 15.4833 | 11.612 | 8.0587 | 8.0234 |  | 28 | 1.5484 | 1.8933 | 1.9684 | 1.6992 |  | 28 | 8.5321 | 8.153 | 8.2569 | 7.693 |  | 28 | 29.3155 | 23.2321 | 26.2083 | 33.756 |  | 28 | 8.5744 | 6.3595 | 7.0768 | 10.2952 |  | 28 | 7.8994 | 6.1117 | 6.6844 | 7.8371 |  | 28 | 81.824 | 60.0604 | 75.7091 | 91.5862 |  | 28 | 37.4817 | 29.2882 | 34.4855 | 40.6668 |  | 28 | 28.961 | 17.7722 | 28.1041 | 36.2969 |  | 28 | 14.0964 | 11.8821 | 15.8381 | 18.0012 |  | 28 | 0 | 3.363 | 0 | 6.179 |  | 28 | 12.3331 | 0.16729 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.33 | 2.007 | 2.9437 | 0.63 |  | 28 | 13.0166 | 10.3628 | 11.861 | 11.6778 |  | 28 | 1.6309 | 1.3374 | 0.96037 | 1.4395 |  | 28 | 8.8493 | 7.6883 | 11.0199 | 10.3246 |  | 28 | 9.877 | 0.198 | 1.5122 | 1.813 |  | 28 | 6.6386 | 16.9203 | 6.0922 | 6.8917 |  | 28 | 0.46429 | 1.0536 | 0.25 | 0.25
|  | 29 | 33.9124 | 4.1017 | 22.7783 | 32.7818 |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 | 17.1143 |  | 29 | 12.4363 | 18.5311 | 13.9643 | 18.8488 |  | 29 | 31.1627 | 20.8727 | 15.51 | 17.8594 |  | 29 | 27.9581 | 31.0967 | 32.9125 | 25.9127 |  | 29 | 12.9832 | 8.8954 | 6.3626 | 7.0093 |  | 29 | 1.8301 | 1.7763 | 1.7184 | 1.628 |  | 29 | 7.5018 | 7.5476 | 8.7904 | 7.5376 |  | 29 | 28.869 | 22.9167 | 24.5714 | 32.2976 |  | 29 | 8.3952 | 6.372 | 6.7536 | 9.8113 |  | 29 | 8.487 | 6.168 | 6.7116 | 7.9573 |  | 29 | 74.1019 | 57.6613 | 73.1052 | 90.2823 |  | 29 | 34.3279 | 30.4936 | 32.7501 | 39.0578 |  | 29 | 31.3896 | 15.3724 | 28.9354 | 32.7818 |  | 29 | 12.3743 | 10.1125 | 14.7077 | 17.1143 |  | 29 | 0 | 6.179 | 0 | 5.843 |  | 29 | 12.2276 | 12.3093 | 0.72829 | 5.226 | 5.226 | 29 | 2.33 | 2.007 | 2.297 | 0.63 |  | 29 | 11.5587 | 10.4954 | 11.704 | 13.429 |  | 29 | 1.6556 | 1.2996 | 1.3527 | 1.4209 |  | 29 | 9.4621 | 8.7912 | 11.6094 | 9.5382 |  | 29 | 4.4467 | 1.7259 | 1.7351 | 3.0746 |  | 29 | 6.567 | 13.2451 | 6.0473 | 7.2416 |  | 29 | 0.46429 | 3 | 0.41071 | 0.25
|  | 30 | 25.4969 | 7.4833 | 16.1791 | 19.8706 |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 | 16.1839 |  | 30 | 12.0811 | 17.797 | 12.2308 | 18.2887 |  | 30 | 28.9101 | 27.0854 | 20.435 | 19.5879 |  | 30 | 25.7137 | 30.7884 | 31.374 | 27.6219 |  | 30 | 13.5759 | 7.9399 | 5.3993 | 6.8722 |  | 30 | 1.7351 | 1.9439 | 1.8231 | 1.5449 |  | 30 | 6.9631 | 7.0661 | 8.0648 | 7.1992 |  | 30 | 27.4381 | 22 | 23.0833 | 40.1726 |  | 30 | 8.4327 | 5.956 | 6.3571 | 11.4833 |  | 30 | 10.6917 | 5.8923 | 6.6092 | 7.6138 |  | 30 | 75.1407 | 56.3853 | 61.3983 | 81.0915 |  | 30 | 33.1366 | 33.3873 | 32.4242 | 37.0648 |  | 30 | 29.175 | 16.5215 | 22.7674 | 19.8706 |  | 30 | 11.25 | 5.9077 | 11.9583 | 16.1839 |  | 30 | 0 | 6.179 | 0 | 5.395 |  | 30 | 15.9669 | 20.3043 | 10.0452 | 7.4213 | 7.4213 | 30 | 2.33 | 3.7213 | 2.297 | 0.63 |  | 30 | 11.5305 | 10.4289 | 11.7616 | 12.5697 |  | 30 | 1.6711 | 1.2653 | 1.3572 | 1.5118 |  | 30 | 9.3812 | 9.6267 | 11.845 | 11.558 |  | 30 | 8.0123 | 2.804 | 2.0265 | 3.785 |  | 30 | 7.2999 | 16.2503 | 10.7585 | 4.99 |  | 30 | 0.5 | 9.2857 | 1.4286 | 1.625
|  | 31 | 20.8995 | 3.721 | 34.3733 | 37.7853 |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 | 15.4595 |  | 31 | 11.5963 | 15.8047 | 12.4973 | 18.0559 |  | 31 | 27.1398 | 28.368 | 20.4301 | 17.8005 |  | 31 | 24.7635 | 31.9469 | 35.0592 | 26.2975 |  | 31 | 11.6698 | 6.6847 | 4.664 | 6.1895 |  | 31 | 1.6479 | 1.6776 | 1.6429 | 1.3603 |  | 31 | 6.8167 | 7.2054 | 7.7652 | 6.9586 |  | 31 | 26.4405 | 24.6786 | 22.5 | 34.4345 |  | 31 | 7.6333 | 6.0435 | 6.272 | 10.1256 |  | 31 | 7.5749 | 5.4251 | 6.8307 | 7.6743 |  | 31 | 70.2764 | 53.2728 | 65.8866 | 86.6708 |  | 31 | 31.9364 | 33.5884 | 32.5585 | 43.314 |  | 31 | 22.3979 | 14.0776 | 23.7666 | 37.7853 |  | 31 | 10.3869 | 7.6083 | 12.1089 | 15.4595 |  | 31 | 0 | 2.0543 | 0 | 6.3379 |  | 31 | 19.5946 | 19.9006 | 10.713 | 5.5413 | 5.5413 | 31 | 1.5129 | 5.007 | 2.187 | 2.12 |  | 31 | 13.2427 | 10.6132 | 12.1654 | 13.0039 |  | 31 | 1.6958 | 1.3022 | 1.3894 | 1.5251 |  | 31 | 10.6806 | 8.295 | 11.2217 | 11.4075 |  | 31 | 7.948 | 3.3747 | 2.2834 | 5.4556 |  | 31 | 11.4661 | 16.7003 | 16.3078 | 6.2693 |  | 31 | 0.5 | 6.0714 | 2.8571 | 10
|  | 32 | 39.3827 | 3.6848 | 20.773 | 33.068 |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 | 14.2369 |  | 32 | 11.7162 | 11.2488 | 15.4723 | 18.013 |  | 32 | 28.5934 | 27.0999 | 20.9855 | 19.0105 |  | 32 | 24.0898 | 30.2092 | 34.6012 | 26.1932 |  | 32 | 19.2601 | 6.1822 | 4.6392 | 6.5261 |  | 32 | 1.7564 | 2.3351 | 1.5297 | 1.6846 |  | 32 | 6.7768 | 8.3952 | 7.5768 | 6.7624 |  | 32 | 46.1726 | 23.3929 | 22.5357 | 34.0179 |  | 32 | 10.472 | 5.9089 | 6.2238 | 9.097 |  | 32 | 7.361 | 4.7474 | 6.2485 | 7.0743 |  | 32 | 70.9413 | 57.1994 | 64.3394 | 79.4687 |  | 32 | 35.9555 | 31.4569 | 34.4005 | 43.5259 |  | 32 | 36.7924 | 14.058 | 22.9404 | 33.068 |  | 32 | 10.4464 | 8.1137 | 11.6054 | 14.2369 |  | 32 | 0 | 0 | 3.0193 | 7.045 |  | 32 | 11.0571 | 16.5786 | 16.9077 | 5.1963 | 5.1963 | 32 | 0.88 | 4.0641 | 0.807 | 2.12 |  | 32 | 14.1782 | 10.8081 | 12.7099 | 12.9696 |  | 32 | 1.5085 | 1.3299 | 1.3845 | 1.5185 |  | 32 | 11.1305 | 9.5821 | 10.6543 | 10.9662 |  | 32 | 7.756 | 3.3823 | 2.513 | 6.7496 |  | 32 | 15.055 | 18.0066 | 19.1026 | 5.9621 |  | 32 | 4.3857 | 4.5714 | 4 | 10
|  | 33 | 28.1847 | 3.7202 | 15.333 | 28.4437 |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 | 12.4 |  | 33 | 12.5274 | 11.0601 | 19.1374 | 17.1585 |  | 33 | 29.5447 | 25.175 | 20.3127 | 21.018 |  | 33 | 22.4962 | 29.8294 | 35.9924 | 26.8824 |  | 33 | 11.7771 | 8.6734 | 3.9761 | 4.6115 |  | 33 | 1.7424 | 1.7321 | 1.6431 | 1.433 |  | 33 | 6.6274 | 8.0577 | 7.3572 | 6.4181 |  | 33 | 27.9464 | 24.4226 | 21.8988 | 31.3095 |  | 33 | 7.956 | 5.9786 | 6.031 | 8.4762 |  | 33 | 6.3005 | 4.4224 | 5.4128 | 6.7452 |  | 33 | 69.0157 | 56.1464 | 63.7915 | 79.9622 |  | 33 | 36.0096 | 31.2794 | 34.4743 | 42.3429 |  | 33 | 25.9733 | 14.0379 | 22.1179 | 28.4437 |  | 33 | 9.1429 | 10.7988 | 10.8065 | 12.4 |  | 33 | 1.6607 | 0 | 7.0386 | 7.045 |  | 33 | 16.3747 | 12.5927 | 16.6791 | 4.3447 | 4.3447 | 33 | 0.89357 | 0.807 | 0.68057 | 0.97286 |  | 33 | 14.038 | 10.5033 | 12.7406 | 13.0228 |  | 33 | 1.5889 | 1.364 | 1.3845 | 1.4553 |  | 33 | 12.0986 | 11.0825 | 10.7942 | 12.5633 |  | 33 | 7.756 | 3.1829 | 2.6647 | 7.569 |  | 33 | 20.759 | 19.05 | 19.1197 | 10.906 |  | 33 | 7.0714 | 4 | 4.8571 | 10
|  | 34 | 17.8147 | 3.7222 | 19.5207 | 26.1018 |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 | 12.1369 |  | 34 | 16.2179 | 11.7907 | 14.7358 | 17.013 |  | 34 | 26.7389 | 24.4295 | 18.9775 | 22.2632 |  | 34 | 25.3601 | 28.7407 | 35.9742 | 28.1329 |  | 34 | 9.6848 | 5.9792 | 3.2134 | 3.7595 |  | 34 | 1.7314 | 1.8169 | 1.5193 | 1.3741 |  | 34 | 6.5702 | 7.1738 | 7.4188 | 6.8482 |  | 34 | 25.8929 | 21.7857 | 21 | 36.7143 |  | 34 | 7.6577 | 5.2143 | 5.3327 | 9.1512 |  | 34 | 5.8735 | 4.7785 | 5.4409 | 7.7742 |  | 34 | 67.186 | 55.958 | 59.9356 | 91.6224 |  | 34 | 38.3064 | 28.4723 | 35.4784 | 43.7223 |  | 34 | 22.8383 | 13.9713 | 20.0036 | 26.1018 |  | 34 | 9.0179 | 11.3071 | 10.3333 | 12.1369 |  | 34 | 4.2857 | 0 | 7.045 | 7.045 |  | 34 | 16.0866 | 12.6269 | 17.4149 | 6.0504 | 6.0504 | 34 | 0.975 | 0.807 | 0.63 | 1.83 |  | 34 | 13.9677 | 10.3027 | 12.6087 | 11.6229 |  | 34 | 1.5062 | 1.3449 | 1.373 | 1.4286 |  | 34 | 11.7568 | 8.7593 | 11.4033 | 14.916 |  | 34 | 6.7309 | 3.1786 | 3.7326 | 7.569 |  | 34 | 25.8052 | 20.877 | 18.6997 | 21.3862 |  | 34 | 11.2143 | 3.5814 | 7 | 10
|  | 35 | 18.4401 | 3.6783 | 26.1391 | 24.2722 |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 | 12.3107 |  | 35 | 16.3158 | 11.4294 | 15.9076 | 10.013 |  | 35 | 27.3999 | 23.2863 | 20.035 | 24.0231 |  | 35 | 25.5667 | 30.1252 | 33.1779 | 26.6532 |  | 35 | 8.3488 | 4.6743 | 2.7718 | 3.1632 |  | 35 | 1.7037 | 1.8871 | 1.9529 | 1.3993 |  | 35 | 6.5429 | 7.6917 | 7.2504 | 5.9494 |  | 35 | 24.2321 | 20.9107 | 25.3452 | 33.8571 |  | 35 | 6.8083 | 5.094 | 7.0274 | 8.7917 |  | 35 | 6.2333 | 4.8843 | 5.9503 | 6.9018 |  | 35 | 70.9094 | 53.5684 | 60.9377 | 86.2144 |  | 35 | 40.639 | 28.7158 | 35.8799 | 41.3896 |  | 35 | 19.9766 | 13.3677 | 23.8659 | 24.2722 |  | 35 | 9 | 9.3452 | 10.6119 | 12.3107 |  | 35 | 3.3113 | 0 | 7.045 | 0 |  | 35 | 16.8044 | 13.3601 | 15.3579 | 7.532 | 7.532 | 35 | 0.975 | 0.807 | 0.63 | 1.6586 |  | 35 | 14.059 | 10.5685 | 12.612 | 14.1105 |  | 35 | 1.4868 | 1.3956 | 1.3833 | 1.4504 |  | 35 | 12.5926 | 10.1689 | 11.1943 | 13.4338 |  | 35 | 9.0443 | 4.131 | 4.5307 | 6.9154 |  | 35 | 26.197 | 14.6897 | 24.8197 | 19.1787 |  | 35 | 12 | 3.7243 | 9.1429 | 10
|  | 36 | 27.3674 | 3.7255 | 18.2828 | 26.6336 |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 | 12.0595 |  | 36 | 16.3158 | 11.2045 | 15.9177 | 11.2902 |  | 36 | 23.5789 | 20.4728 | 20.6349 | 25.6178 |  | 36 | 27.7336 | 30.6218 | 36.156 | 24.0542 |  | 36 | 7.1784 | 5.4713 | 2.4279 | 2.7817 |  | 36 | 1.48 | 1.74 | 1.3097 | 1.2973 |  | 36 | 6.3226 | 7.1762 | 7.0097 | 6.4753 |  | 36 | 22.2381 | 24.6369 | 22.3988 | 36.7381 |  | 36 | 6.3387 | 5.3143 | 5.6845 | 9.1298 |  | 36 | 5.6139 | 5.8785 | 6.1593 | 8.2777 |  | 36 | 63.6583 | 55.3284 | 59.1248 | 85.6644 |  | 36 | 39.7132 | 30.856 | 36.8529 | 43.0032 |  | 36 | 18.1467 | 11.2996 | 25.0039 | 26.6336 |  | 36 | 8.5298 | 8.9012 | 10.9315 | 12.0595 |  | 36 | 6.179 | 0 | 7.045 | 0 |  | 36 | 13.0202 | 10.3517 | 12.3956 | 6.8663 | 6.8663 | 36 | 1.935 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  | 36 | 14.0807 | 11.4957 | 12.6489 | 13.2025 |  | 36 | 1.48 | 1.3811 | 1.3734 | 1.4625 |  | 36 | 11.9893 | 10.7744 | 12.7384 | 14.5048 |  | 36 | 10.1739 | 2.9396 | 5.2011 | 6.654 |  | 36 | 24.665 | 14.6424 | 24.9311 | 20.4423 |  | 36 | 12 | 4.8571 | 10 | 10
|  | 37 | 17.0518 | 3.7262 | 22.2632 | 23.9504 |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 | 11.9345 |  | 37 | 16.1844 | 10.4591 | 15.3707 | 12.2143 |  | 37 | 21.3978 | 11.6257 | 18.3384 | 25.9979 |  | 37 | 30.253 | 25.994 | 37.5714 | 23.6434 |  | 37 | 7.1493 | 4.4326 | 2.604 | 3.553 |  | 37 | 1.622 | 1.6961 | 1.4174 | 1.3802 |  | 37 | 5.728 | 6.7976 | 7.0177 | 5.4848 |  | 37 | 27.6429 | 22.75 | 21.7857 | 31.5119 |  | 37 | 6.3393 | 5.3054 | 5.1452 | 8.3363 |  | 37 | 5.6807 | 5.6679 | 6.5198 | 7.6983 |  | 37 | 60.511 | 56.5332 | 59.625 | 86.6415 |  | 37 | 41.4391 | 30.7215 | 35.676 | 41.9862 |  | 37 | 18.8574 | 16.2164 | 22.1812 | 23.9504 |  | 37 | 8.3756 | 9.9185 | 10.106 | 11.9345 |  | 37 | 6.1099 | 0 | 7.045 | 2.002 |  | 37 | 8.6279 | 4.641 | 16.3523 | 6.4476 | 6.4476 | 37 | 2.8836 | 2.973 | 0.63 | 0.63 |  | 37 | 13.8952 | 11.4811 | 12.7033 | 13.4675 |  | 37 | 1.502 | 1.4239 | 1.3781 | 1.4382 |  | 37 | 13.5714 | 10.7457 | 14.1886 | 14.6975 |  | 37 | 8.2764 | 2.916 | 5.5704 | 6.654 |  | 37 | 23.767 | 14.8649 | 25.5994 | 20.2183 |  | 37 | 12 | 4 | 10 | 10
|  | 38 | 15.8102 | 3.7222 | 17.838 | 24.6962 |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 | 11.6452 |  | 38 | 16.2949 | 13.6844 | 16.3832 | 12.0714 |  | 38 | 21.1024 | 12.953 | 23.4233 | 28.7147 |  | 38 | 37.0083 | 32.034 | 44.5367 | 31.5362 |  | 38 | 21.7336 | 3.0379 | 2.3044 | 8.4698 |  | 38 | 1.509 | 1.5474 | 1.4341 | 1.4163 |  | 38 | 5.794 | 7.3006 | 7.0101 | 5.5387 |  | 38 | 29.7024 | 28.7024 | 22.1845 | 33.1131 |  | 38 | 6.6744 | 5.7482 | 5.0589 | 8.8571 |  | 38 | 7.0747 | 5.5802 | 8.443 | 7.6499 |  | 38 | 69.2487 | 57.2979 | 57.9225 | 85.0222 |  | 38 | 43.7271 | 30.9289 | 37.5844 | 41.4252 |  | 38 | 21.9219 | 17.9824 | 20.1188 | 24.6962 |  | 38 | 8.2321 | 8.103 | 8.9732 | 11.6452 |  | 38 | 6.0583 | 0 | 5.9316 | 0 |  | 38 | 6.4153 | 4.641 | 13.1146 | 5.0767 | 5.0767 | 38 | 2.975 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  | 38 | 13.9819 | 11.5065 | 12.6497 | 13.4091 |  | 38 | 1.5249 | 1.3738 | 1.3975 | 1.3094 |  | 38 | 12.7753 | 10.5457 | 13.8312 | 14.0075 |  | 38 | 10.1706 | 3.1449 | 5.8826 | 6.654 |  | 38 | 21.962 | 12.4117 | 24.5829 | 17.2407 |  | 38 | 9 | 3.5814 | 9.2857 | 10.7143
|  | 39 | 32.2602 | 3.6972 | 15.5487 | 38.5228 |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 | 12.6798 |  | 39 | 16.2262 | 12.968 | 13.4516 | 12 |  | 39 | 22.0725 | 11.9611 | 21.7238 | 35.1918 |  | 39 | 43.9414 | 29.836 | 40.6715 | 38.2672 |  | 39 | 21.5498 | 4.6023 | 2.036 | 7.8987 |  | 39 | 1.4841 | 1.4987 | 1.3543 | 1.2254 |  | 39 | 5.981 | 6.9958 | 7.817 | 5.9298 |  | 39 | 38.0595 | 24.256 | 21.0833 | 62.9821 |  | 39 | 7.1607 | 5.1304 | 4.7131 | 11.0089 |  | 39 | 4.6551 | 5.5865 | 8.5735 | 9.0664 |  | 39 | 69.8409 | 53.5932 | 58.7695 | 95.2825 |  | 39 | 39.6848 | 32.1554 | 38.1848 | 52.0623 |  | 39 | 28.5346 | 18.2977 | 20.1397 | 38.5228 |  | 39 | 8.4881 | 7.3333 | 8.6548 | 12.6798 |  | 39 | 6.179 | 0 | 3.2226 | 0 |  | 39 | 6.231 | 4.641 | 13.9569 | 1.804 | 1.804 | 39 | 1.8321 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  | 39 | 14.0056 | 11.5658 | 12.6382 | 13.2942 |  | 39 | 1.5242 | 1.4469 | 1.4139 | 1.4811 |  | 39 | 14.49 | 10.5504 | 13.6155 | 14.9888 |  | 39 | 8.771 | 2.5576 | 6.37 | 6.2004 |  | 39 | 22.6076 | 13.1791 | 21.6254 | 22.9869 |  | 39 | 6 | 4.5 | 8 | 12
|  | 40 | 25.8045 | 3.6088 | 16.8654 | 47.1403 |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 | 17.5583 |  | 40 | 16.7967 | 18.2044 | 12.3861 | 16.8896 |  | 40 | 21.8564 | 18.3581 | 28.9576 | 36.5303 |  | 40 | 35.5429 | 54.1007 | 41.2344 | 49.7484 |  | 40 | 14.787 | 10.3636 | 4.9497 | 16.3217 |  | 40 | 1.3279 | 1.535 | 1.3469 | 1.3504 |  | 40 | 5.6357 | 7.681 | 8.0233 | 8.6295 |  | 40 | 36.7917 | 29.3452 | 29.5833 | 73.9048 |  | 40 | 7.419 | 6.4262 | 6.9363 | 11.1732 |  | 40 | 6.7252 | 7.1453 | 9.4777 | 11.503 |  | 40 | 64.2155 | 49.9117 | 59.4445 | 118.4401 |  | 40 | 38.8912 | 36.9433 | 44.5338 | 65.681 |  | 40 | 27.5555 | 24.0657 | 20.9375 | 47.1403 |  | 40 | 8.6042 | 8.8637 | 9.728 | 17.5583 |  | 40 | 5.377 | 0 | 1.59 | 0 |  | 40 | 7.7921 | 1.2697 | 7.4847 | 1.316 | 1.316 | 40 | 1.1313 | 1.4356 | 0.63 | 0.63 |  | 40 | 14.0408 | 11.5078 | 12.7155 | 12.9434 |  | 40 | 1.4518 | 1.3484 | 1.4112 | 1.5234 |  | 40 | 12.0394 | 8.1995 | 11.8413 | 11.0785 |  | 40 | 4.4147 | 1.2913 | 5.739 | 5.8029 |  | 40 | 22.7241 | 11.5914 | 20.2597 | 22.1009 |  | 40 | 6 | 4.0357 | 8 | 12
|  | 41 | 36.3868 | 3.6803 | 21.2553 | 64.6082 |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 | 18.2131 |  | 41 | 11.8115 | 20.6337 | 11.9911 | 22.7026 |  | 41 | 16.0193 | 27.7815 | 21.3514 | 38.4646 |  | 41 | 31.5257 | 60.4857 | 36.4579 | 49.3565 |  | 41 | 16.7994 | 35.2657 | 4.9062 | 24.9533 |  | 41 | 1.3643 | 1.408 | 1.4486 | 1.2373 |  | 41 | 5.7369 | 7.0042 | 7.4036 | 8.8494 |  | 41 | 32.5179 | 51.9702 | 25.2857 | 85.2619 |  | 41 | 6.2315 | 12.3679 | 5.9756 | 14.1708 |  | 41 | 6.8115 | 9.3424 | 8.7004 | 14.9607 |  | 41 | 63.2844 | 60.0276 | 59.7394 | 143.8328 |  | 41 | 36.401 | 40.2187 | 42.0581 | 65.1261 |  | 41 | 28.087 | 33.6925 | 20.0149 | 64.6082 |  | 41 | 8.7946 | 11.1607 | 9.3214 | 18.2131 |  | 41 | 0.4722 | 0.14286 | 1.59 | 0 |  | 41 | 1.6711 | 1.2697 | 5.1673 | 1.2137 | 1.2137 | 41 | 2.027 | 1.907 | 0.63 | 0.94429 |  | 41 | 13.8114 | 11.4108 | 12.7514 | 13.2258 |  | 41 | 1.491 | 1.449 | 1.4098 | 1.5132 |  | 41 | 12.5858 | 9.495 | 12.067 | 12.6769 |  | 41 | 1.9174 | 1.1297 | 4.8351 | 5.3136 |  | 41 | 18.9611 | 13.75 | 19.8965 | 22.5527 |  | 41 | 6 | 1.625 | 8 | 0.25
|  | 42 | 35.288 | 30.9028 | 22.5546 | 80.0363 |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 | 20.35 |  | 42 | 9.4665 | 23.0873 | 16.3375 | 19.0859 |  | 42 | 21.153 | 35.0606 | 19.9935 | 40.9654 |  | 42 | 38.8736 | 53.3668 | 43.7965 | 59.9497 |  | 42 | 25.1383 | 22.7283 | 4.1621 | 37.4834 |  | 42 | 1.3397 | 1.4577 | 1.2307 | 1.1403 |  | 42 | 5.7762 | 6.4196 | 7.506 | 8.3892 |  | 42 | 46.4286 | 50.1131 | 32.3333 | 94.375 |  | 42 | 5.8196 | 12.4893 | 5.7512 | 14.0542 |  | 42 | 9.7129 | 9.1038 | 9.4101 | 16.6173 |  | 42 | 58.3943 | 67.799 | 57.6325 | 164.9023 |  | 42 | 40.4397 | 36.2196 | 42.2496 | 75.8621 |  | 42 | 38.4222 | 43.7995 | 25.3508 | 80.0363 |  | 42 | 8 | 11.2768 | 8.2369 | 20.35 |  | 42 | 4.447 | 0.42871 | 1.4412 | 0 |  | 42 | 2.6417 | 0.2 | 1.6991 | 2.1023 | 2.1023 | 42 | 2.027 | 1.907 | 0.63 | 1.73 |  | 42 | 14.0163 | 11.8884 | 12.6504 | 13.1614 |  | 42 | 1.3492 | 1.4035 | 1.3976 | 1.5303 |  | 42 | 12.242 | 9.26 | 11.9065 | 13.0691 |  | 42 | 1.682 | 1.048 | 3.7249 | 2.4277 |  | 42 | 16.6217 | 17.0134 | 20.3844 | 22.8141 |  | 42 | 9 | 0.25 | 5.7857 | 0.25
|  | 43 | 36.7667 | 40.4605 | 23.6879 | 67.8065 |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 | 14.9423 |  | 43 | 11.3823 | 23.8936 | 14.4243 | 18.8507 |  | 43 | 18.6196 | 33.667 | 18.157 | 38.4411 |  | 43 | 37.6957 | 50.11 | 43.6633 | 66.0117 |  | 43 | 25.2165 | 18.438 | 2.9862 | 65.6108 |  | 43 | 1.3554 | 1.915 | 1.4154 | 1.2459 |  | 43 | 5.6268 | 8.6452 | 7.6015 | 7.3278 |  | 43 | 34.4107 | 51.631 | 41.0298 | 103.881 |  | 43 | 5.7607 | 10.9333 | 6.497 | 14.497 |  | 43 | 9.8953 | 10.0365 | 9.659 | 19.0498 |  | 43 | 53.3719 | 72.1842 | 65.0794 | 112.1673 |  | 43 | 41.8076 | 37.4689 | 35.5349 | 60.6112 |  | 43 | 32.2574 | 45.1828 | 22.3423 | 67.8065 |  | 43 | 8.4494 | 14.3387 | 9.3095 | 14.9423 |  | 43 | 4.447 | 4.8032 | 0.44714 | 0 |  | 43 | 2.6494 | 0.2 | 0.40829 | 1.8033 | 1.8033 | 43 | 2.027 | 1.907 | 0.97286 | 1.73 |  | 43 | 14.0781 | 11.4583 | 12.7961 | 13.2511 |  | 43 | 0.80763 | 1.4262 | 1.3728 | 1.5117 |  | 43 | 12.4913 | 7.436 | 13.9881 | 15.0446 |  | 43 | 1.3287 | 0.86314 | 2.3491 | 1.1676 |  | 43 | 16.6696 | 14.3091 | 20.6073 | 19.8641 |  | 43 | 12 | 0.25 | 2.0714 | 0.25
|  | 44 | 24.0309 | 44.3996 | 49.9605 | 66.3704 |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 | 13.0179 |  | 44 | 11.0946 | 20.2589 | 13.8071 | 21.3294 |  | 44 | 14.4988 | 23.372 | 21.387 | 35.6378 |  | 44 | 41.0685 | 54.3613 | 46.3102 | 58.0221 |  | 44 | 14.0954 | 12.7319 | 2.6654 | 90.6078 |  | 44 | 1.3973 | 1.4124 | 1.3389 | 1.195 |  | 44 | 5.2292 | 7.3393 | 7.3621 | 6.6785 |  | 44 | 27.1071 | 69.125 | 62.0357 | 87.9286 |  | 44 | 5.9262 | 7.9964 | 7.431 | 12.6905 |  | 44 | 9.9143 | 12.7254 | 12.6309 | 18.0289 |  | 44 | 52.7164 | 76.1705 | 67.8638 | 83.0183 |  | 44 | 41.046 | 37.7776 | 46.5048 | 51.9361 |  | 44 | 28.0626 | 46.4702 | 45.6794 | 66.3704 |  | 44 | 9.0536 | 12.1268 | 8.9764 | 13.0179 |  | 44 | 1.1196 | 5.4903 | 0.308 | 0.35714 |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 1.3333 | 1.926 | 1.926 | 44 | 1.6556 | 1.907 | 1.68 | 1.73 |  | 44 | 13.9873 | 11.5771 | 12.7652 | 12.8398 |  | 44 | 1.4139 | 1.369 | 1.4147 | 1.4751 |  | 44 | 12.1792 | 7.8863 | 13.7687 | 15.0976 |  | 44 | 4.5287 | 0.198 | 0.727 | 0.411 |  | 44 | 16.4306 | 14.7746 | 24.5659 | 13.0036 |  | 44 | 6.3571 | 0.25 | 5.6071 | 0.25
|  | 45 | 26.3863 | 43.0557 | 30.8409 | 77.2051 |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 | 16.1881 |  | 45 | 10.9199 | 20.5412 | 21.2475 | 29.0274 |  | 45 | 13.1241 | 27.6972 | 17.9473 | 39.0423 |  | 45 | 45.2846 | 51.1448 | 60.3875 | 62.9746 |  | 45 | 11.2972 | 10.8823 | 2.579 | 127.9811 |  | 45 | 1.3509 | 1.3939 | 1.1363 | 1.3081 |  | 45 | 5.4345 | 6.9363 | 7.302 | 7.8007 |  | 45 | 29.3292 | 67.5298 | 43.1607 | 81.2847 |  | 45 | 5.2149 | 8.2649 | 6.3732 | 12.391 |  | 45 | 9.1106 | 14.3735 | 11.8417 | 19.2842 |  | 45 | 54.4342 | 65.7416 | 70.1976 | 110.606 |  | 45 | 40.1943 | 41.2598 | 42.2142 | 61.2776 |  | 45 | 22.7886 | 39.2616 | 27.1354 | 77.2051 |  | 45 | 8.5268 | 10.1958 | 8.6155 | 16.1881 |  | 45 | 0.32286 | 1.1041 | 0.308 | 1 |  | 45 | 2.373 | 0 | 1.5706 | 1.945 | 1.945 | 45 | 1.5913 | 1.907 | 1.35 | 1.5671 |  | 45 | 13.8747 | 11.8751 | 12.8226 | 13.4901 |  | 45 | 0.73639 | 1.4191 | 1.4242 | 1.4803 |  | 45 | 12.7462 | 10.84 | 12.438 | 15.4769 |  | 45 | 3.8367 | 0.198 | 0.636 | 0.411 |  | 45 | 15.7457 | 13.7277 | 19.892 | 14.1329 |  | 45 | 8 | 3.9821 | 0.25 | 8.6071
|  | 46 | 22.0546 | 53.6951 | 98.4919 | 64.5859 |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 | 14.475 |  | 46 | 11.4648 | 23.569 | 24.3977 | 21.6464 |  | 46 | 16.0647 | 26.4401 | 45.8691 | 34.8011 |  | 46 | 38.6863 | 70.3201 | 52.2542 | 58.4899 |  | 46 | 9.9714 | 26.5362 | 2.01 | 64.3428 |  | 46 | 1.3509 | 1.3957 | 1.3367 | 1.0099 |  | 46 | 5.325 | 6.9173 | 7.4222 | 6.9513 |  | 46 | 26.7202 | 70.7298 | 84.6786 | 74.8452 |  | 46 | 6.1839 | 8.0773 | 21.4869 | 11.8071 |  | 46 | 9.2526 | 14.0679 | 13.2907 | 19.523 |  | 46 | 52.3276 | 66.222 | 80.9308 | 87.8887 |  | 46 | 39.3915 | 43.5447 | 49.3837 | 54.9784 |  | 46 | 26.7297 | 59.0303 | 104.5778 | 64.5859 |  | 46 | 7.725 | 8.253 | 10.0536 | 14.475 |  | 46 | 0 | 4.0609 | 0.308 |  |  | 46 | 7.5821 | 0 | 1.8371 | 2.0209 | 2.0209 | 46 | 1.0584 | 1.907 | 1.35 | 1.2471 |  | 46 | 14.022 | 11.8204 | 12.7483 | 13.1539 |  | 46 | 0.75827 | 1.4257 | 1.3264 | 1.4635 |  | 46 | 13.4783 | 11.66 | 11.8889 | 15.9245 |  | 46 | 3.343 | 0.24 | 0.497 | 0.411 |  | 46 | 15.7091 | 12.0906 | 17.86 | 10.7083 |  | 46 | 8 | 0.25 | 0.25 | 10
|  | 47 | 28.5438 | 53.5676 | 91.6316 | 56.0872 |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 | 13.9839 |  | 47 | 11.3333 | 31.9165 | 17.7301 | 24.9363 |  | 47 | 16.0582 | 23.0677 | 45.1217 | 30.0776 |  | 47 | 46.2688 | 93.9845 | 45.1143 | 55.9093 |  | 47 | 9.0634 | 31.6211 | 2.0517 | 73.2633 |  | 47 | 1.351 | 1.3229 | 1.2359 | 1.1557 |  | 47 | 5.2196 | 7.7167 | 7.4696 | 7.3629 |  | 47 | 27.4048 | 77.994 | 126.8631 | 80.1607 |  | 47 | 5.675 | 9.1661 | 20.8905 | 10.1851 |  | 47 | 9.2395 | 14.0724 | 46.8664 | 20.0828 |  | 47 | 53.4481 | 80.7522 | 101.4293 | 66.1191 |  | 47 | 41.6934 | 51.1404 | 128.9373 | 55.5966 |  | 47 | 23.5176 | 56.9268 | 109.9007 | 56.0872 |  | 47 | 7.5 | 9.681 | 10.6595 | 13.9839 |  | 47 | 0 | 3.001 | 0.308 |  |  | 47 | 0.37129 | 0 | 2.0693 | 2.6597 | 2.6597 | 47 | 0.807 | 1.7499 | 1.35 | 0.63 |  | 47 | 12.8697 | 11.8518 | 12.7873 | 13.081 |  | 47 | 0.76703 | 1.4622 | 1.4329 | 1.5411 |  | 47 | 12.8339 | 7.6413 | 11.9658 | 13.7994 |  | 47 | 1.6451 | 0.24 | 0.47914 | 0.411 |  | 47 | 15.1579 | 9.1414 | 15.1057 | 8.2619 |  | 47 | 8 | 0.25 | 0.25 | 10
|  | 48 | 16.0793 | 86.3059 | 149.899 | 49.0261 |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 | 12.3952 |  | 48 | 11.195 | 30.6128 | 30.287 | 17.5279 |  | 48 | 11.4319 | 48.8685 | 49.8763 | 32.9418 |  | 48 | 45.241 | 75.5328 | 74.08 | 46.4797 |  | 48 | 7.782 | 13.6121 | 2.5102 | 60.0527 |  | 48 | 1.351 | 1.4121 | 1.7508 | 1.2637 |  | 48 | 5.7077 | 11.5964 | 15.012 | 6.3866 |  | 48 | 25.4643 | 122.744 | 126.8155 | 68.0536 |  | 48 | 5.2589 | 16.3429 | 20.4827 | 9.0815 |  | 48 | 9.7902 | 24.2054 | 43.281 | 36.2494 |  | 48 | 48.3318 | 123.0411 | 148.2928 | 63.8662 |  | 48 | 40.3918 | 96.678 | 131.6598 | 91.2691 |  | 48 | 19.9528 | 87.9441 | 169.3246 | 49.0261 |  | 48 | 7.9286 | 24.8565 | 18.8827 | 12.3952 |  | 48 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 48 | 1.6001 | 0 | 2.278 | 1.4546 |  | 48 | 0.807 | 0.807 | 0.73286 | 0.63 |  | 48 | 12.9148 | 11.7123 | 12.8986 | 14.9886 |  | 48 | 0.78656 | 1.338 | 1.3945 | 1.5453 |  | 48 | 11.985 | 4.065 | 4.5907 | 13.297 |  | 48 | 1.0309 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 48 | 13.0446 | 7.5496 | 6.37 | 6.2457 |  | 48 | 8 | 0.25 | 0.25 | 8.6071
|  | 49 | 21.4268 | 113.0515 | 132.2305 | 45.4329 |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 | 11.5149 |  | 49 | 11.1297 | 34.6059 | 37.6497 | 14.007 |  | 49 | 9.6787 | 53.3253 | 40.8768 | 35.7943 |  | 49 | 43.306 | 112.0944 | 96.9319 | 40.1355 |  | 49 | 6.0246 | 15.0102 | 4.0548 | 21.9628 |  | 49 | 1.3818 | 1.2674 | 1.7593 | 1.3411 |  | 49 | 6.1595 | 19.2095 | 14.9679 | 7.5878 |  | 49 | 26.2083 | 119.8393 | 100.1726 | 68.1736 |  | 49 | 4.6137 | 15.1905 | 14.7458 | 10.4319 |  | 49 | 10.6277 | 35.3665 | 33.1657 | 41.7211 |  | 49 | 48.9712 | 152.3789 | 188.6693 | 65.5497 |  | 49 | 41.5942 | 138.4761 | 110.0258 | 102.0382 |  | 49 | 18.6999 | 114.3721 | 142.8866 | 45.4329 |  | 49 | 7.5857 | 44.8137 | 40.5435 | 11.5149 |  | 49 | 0 | 6.179 | 0.308 |  |  | 49 | 0.2 | 0 | 0.43743 | 2.1641 |  | 49 | 0.807 | 0.807 | 0.63 | 0.63 |  | 49 | 13.0727 | 10.8034 | 12.6574 | 15.5369 |  | 49 | 0.79577 | 1.4184 | 1.3857 | 1.5164 |  | 49 | 13.4928 | 1.09 | 0.708 | 16.0216 |  | 49 | 0.988 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 49 | 9.8993 | 8.0543 | 3.7757 | 11.5239 |  | 49 | 4.7679 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 50 | 32.5014 | 108.5885 | 135.5268 | 62.5 |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 | 11.631 |  | 50 | 12.8408 | 35.838 | 38.2167 | 12.163 |  | 50 | 27.6617 | 60.8401 | 44.1605 | 31.8215 |  | 50 | 46.6094 | 108.048 | 101.3471 | 42.0918 |  | 50 | 10.8027 | 14.624 | 6.4543 | 20.0638 |  | 50 | 2.3403 | 1.6844 | 1.3351 | 1.1063 |  | 50 | 8.2304 | 19.2238 | 15.7839 | 6.9552 |  | 50 | 47.5595 | 121.6071 | 120.1012 | 80.7738 |  | 50 | 9.3256 | 16.9357 | 18.531 | 10.0631 |  | 50 | 13.9053 | 36.9281 | 49.1255 | 36.3074 |  | 50 | 58.2294 | 146.6112 | 185.9783 | 69.9005 |  | 50 | 44.2905 | 173.0117 | 125.4932 | 72.9875 |  | 50 | 39.4008 | 124.7968 | 135.7548 | 62.5 |  | 50 | 8.7536 | 26.6863 | 24.3726 | 11.631 |  | 50 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 |  | 50 | 0.807 | 0.96414 | 0.66571 | 0.63 |  | 50 | 12.3786 | 10.7432 | 12.7063 | 15.5912 |  | 50 | 0.8028 | 1.412 | 1.4567 | 1.4844 |  | 50 | 10.7599 | 0.99 | 0.72 | 14.0601 |  | 50 |  | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 50 | 8.458 | 8.1943 | 5.1243 | 15.1021 |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 51 | 67.4597 | 143.5137 | 145.3945 | 44.4486 |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 | 11.5732 |  | 51 | 21.321 | 53.4861 | 55.8532 | 12.706 |  | 51 | 32.688 | 63.8159 | 71.7892 | 29.3537 |  | 51 | 70.4999 | 146.6814 | 102.5162 | 48.3382 |  | 51 | 13.547 | 66.3828 | 7.5662 | 30.931 |  | 51 | 2.1076 | 1.6027 | 1.5354 | 1.1611 |  | 51 | 10.1472 | 21.128 | 24.1518 | 6.348 |  | 51 | 76.8036 | 159.1369 | 151.6726 | 63.8214 |  | 51 | 11.7905 | 22.5536 | 41.1393 | 8.3833 |  | 51 | 18.1003 | 48.6588 | 22.3736 | 31.0925 |  | 51 | 75.4627 | 155.4496 | 423.4352 | 67.3699 |  | 51 | 58.1992 | 260.0351 | 137.36 | 85.9638 |  | 51 | 63.8921 | 186.0591 | 290.3737 | 44.4486 |  | 51 | 14.2655 | 38.4792 | 38.1101 | 11.5732 |  | 51 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.2727 |  | 51 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  | 51 | 13.5952 | 10.9232 | 12.7489 | 15.6048 |  | 51 | 0.65187 | 1.4391 | 1.4756 | 1.5547 |  | 51 | 4.9118 | 0.99 | 2.1513 | 12.5586 |  | 51 | 0.78371 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 51 | 7.6373 | 2.71 | 6.0968 | 15.7017 |  | 51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 52 | 52.8133 | 144.677 | 141.0644 | 51.9756 |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 | 10.3702 |  | 52 | 21.2754 | 42.778 | 46.4667 | 14.2274 |  | 52 | 21.3569 | 75.7207 | 51.1252 | 46.6392 |  | 52 | 65.3012 | 161.7529 | 102.0511 | 50.6272 |  | 52 | 13.0578 | 148.9241 | 18.8126 | 15.1048 |  | 52 | 1.4207 | 1.468 | 1.5554 | 1.5007 |  | 52 | 12.0679 | 18.497 | 18.6137 | 4.1535 |  | 52 | 71.6369 | 110.8571 | 104.0595 | 83.3403 |  | 52 | 8.0494 | 25.706 | 18.5548 | 10.5597 |  | 52 | 13.5565 | 30.0784 | 26.8663 | 48.3902 |  | 52 | 77.7502 | 147.174 | 358.3309 | 64.854 |  | 52 | 49.9593 | 111.9783 | 135.1326 | 145.3951 |  | 52 | 56.1902 | 200.7462 | 147.4109 | 51.9756 |  | 52 | 23.6589 | 36.5458 | 41.9625 | 10.3702 |  | 52 | 0 | 0 | 0.308 |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0064286 |  | 52 | 0.807 | 1.907 | 0.63 | 0.31 |  | 52 | 13.1346 | 10.8974 | 12.6796 | 15.1795 |  | 52 | 0.81334 | 1.3853 | 1.4059 | 1.575 |  | 52 | 4.0186 | 0.99 | 6.0862 | 14.5384 |  | 52 | 0.378 | 0.24 | 0.372 | 0.411 |  | 52 | 6.0967 | 1.5586 | 6.0873 | 17.4271 |  | 52 | 0.25 | 0.48429 | 0.25 | 0.25
|  | 53 |  |  | 102.4039 |  |  | 53 |  |  | 9.272 |  |  | 53 |  |  | 42.4057 |  |  | 53 |  |  | 43.5487 |  |  | 53 |  |  | 138.972 |  |  | 53 |  |  | 96.8393 |  |  | 53 |  |  | 1.4633 |  |  | 53 |  |  | 22.3392 |  |  | 53 |  |  | 90.4226 |  |  | 53 |  |  | 17.7643 |  |  | 53 |  |  | 21.9501 |  |  | 53 |  |  | 276.1918 |  |  | 53 |  |  | 82.6452 |  |  | 53 |  |  | 117.1762 |  |  | 53 |  |  | 66.1125 |  |  | 53 |  |  |  | 0.308 |  |  | 53 |  |  | 0 |  | 53 |  |  | 0.63 |  |  | 53 |  |  | 11.8333 |  |  | 53 |  |  | 1.4142 |  |  | 53 |  |  | 4.4349 |  |  | 53 |  |  | 0.372 |  |  | 53 |  |  | 9.6089 |  |  | 53 |  |  | 0.25

## 14. CMg
6.1.- PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN (US$/MWh)
6.1.1. Área Norte
| BARRA | CAJAMARCA 220 | CHICLAYO 220 | CHIMBOTE1 138 | PIURA OESTE 220 | TRUJILLO 220 |  |  | PIURA OESTE 220 | 40.893 | PIURA OESTE 220 (41,88 USD/MWh) | PIURA OESTE 220 ( ) | PIURA OESTE 220 (41,88 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 40.893 | 41.6556 | 39.7661 | 41.8837 | 41.0579 |  |  | CHICLAYO 220 | 41.6556 | CHICLAYO 220 (41,66 USD/MWh) | CHICLAYO 220 ( ) | CHICLAYO 220 (41,66 USD/MWh)
| Cuadro N°13: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre | [7 empty] | TRUJILLO 220 | 39.7661 | TRUJILLO 220 (41,06 USD/MWh) | TRUJILLO 220 ( ) | TRUJILLO 220 (41,06 USD/MWh)
[9 empty] | CHIMBOTE1 138 | 41.8837 | CHIMBOTE1 138 (39,77 USD/MWh) | CHIMBOTE1 138 ( ) | CHIMBOTE1 138 (39,77 USD/MWh)
[9 empty] | CAJAMARCA 220 | 41.0579 | CAJAMARCA 220 (40,89 USD/MWh) | CAJAMARCA 220 ( ) | CAJAMARCA 220 (40,89 USD/MWh)
[9 empty] | CHAVARRIA 220 | 36.53 | CHAVARRIA 220 (36,66 USD/MWh) | CHAVARRIA 220 ( ) | CHAVARRIA 220 (36,66 USD/MWh)
[9 empty] | INDEPENDENCIA 220 | 36.5283 | INDEPENDENCIA 220 (36,7 USD/MWh) | INDEPENDENCIA 220 ( ) | INDEPENDENCIA 220 (36,7 USD/MWh)
[9 empty] | CARABAYLLO 220 | 36.6959 | CARABAYLLO 220 (36,53 USD/MWh) | CARABAYLLO 220 ( ) | CARABAYLLO 220 (36,53 USD/MWh)
[9 empty] | SANTA ROSA 220 | 36.6634 | SANTA ROSA 220 (36,46 USD/MWh) | SANTA ROSA 220 ( ) | SANTA ROSA 220 (36,46 USD/MWh)
[9 empty] | SAN JUAN 220 | 36.5709 | SAN JUAN 220 (36,3 USD/MWh) | SAN JUAN 220 ( ) | SAN JUAN 220 (36,3 USD/MWh)
[9 empty] | POMACOCHA 220 | 36.298 | POMACOCHA 220 (36,53 USD/MWh) | POMACOCHA 220 ( ) | POMACOCHA 220 (36,53 USD/MWh)
[9 empty] | OROYA NUEVA 50 | 36.457 | OROYA NUEVA 50 (36,57 USD/MWh) | OROYA NUEVA 50 ( ) | OROYA NUEVA 50 (36,57 USD/MWh)
Gráfico N°20: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área norte durante el mes de diciembre
[9 empty] | TINTAYA NUEVA 220 | 36.919 | TINTAYA NUEVA 220 (38,15 USD/MWh) | TINTAYA NUEVA 220 ( ) | TINTAYA NUEVA 220 (38,15 USD/MWh)
| 6.1.2. Área Centro | [7 empty] | PUNO 138 | 37.3469 | PUNO 138 (37,35 USD/MWh) | PUNO 138 ( ) | PUNO 138 (37,35 USD/MWh)
[9 empty] | SOCABAYA 220 | 37.151 | SOCABAYA 220 (37,79 USD/MWh) | SOCABAYA 220 ( ) | SOCABAYA 220 (37,79 USD/MWh)
| BARRA | CARABAYLLO 220 | CHAVARRIA 220 | INDEPENDENCIA 220 | OROYA NUEVA 50 | POMACOCHA 220 | SAN JUAN 220 | SANTA ROSA 220 | MOQUEGUA 138 | 37.9205 | MOQUEGUA 138 (37,92 USD/MWh) | MOQUEGUA 138 ( ) | MOQUEGUA 138 (37,92 USD/MWh)
| Cmg (USD/MWh) | 36.53 | 36.6634 | 36.6959 | 36.5709 | 36.5283 | 36.298 | 36.457 | DOLORESPATA 138 | 31.4346 | DOLORESPATA 138 (37,15 USD/MWh) | DOLORESPATA 138 ( ) | DOLORESPATA 138 (37,15 USD/MWh)
| Cuadro N°14: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre | [7 empty] | COTARUSE 220 | 37.7858 | COTARUSE 220 (36,92 USD/MWh) | COTARUSE 220 ( ) | COTARUSE 220 (36,92 USD/MWh)
[9 empty] | SAN GABAN 138 | 38.1486 | SAN GABAN 138 (31,43 USD/MWh) | SAN GABAN 138 ( ) | SAN GABAN 138 (31,43 USD/MWh)
Gráfico N°21: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área centro durante el mes de diciembre
6.1.3. Área Sur
| BARRA | COTARUSE 220 | DOLORESPATA 138 | MOQUEGUA 138 | PUNO 138 | SAN GABAN 138 | SOCABAYA 220 | TINTAYA NUEVA 220
| Cmg (USD/MWh) | 36.919 | 37.151 | 37.9205 | 37.3469 | 31.4346 | 37.7858 | 38.1486
Cuadro N°15: Valor de los costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre
Gráfico N°22: Costos marginales medios registrados en las principales barras del área sur durante el mes de diciembre

## 15. Mapa CMg
6.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES BARRAS EN EL SEIN.
CAJAMARCA 220 (40,89 USD/MWh)
CHICLAYO 220 (41,66 USD/MWh)
CHIMBOTE1 138 (39,77 USD/MWh)
PIURA OESTE 220 (41,88 USD/MWh)
COTARUSE 220 (36,92 USD/MWh)
DOLORESPATA 138 (37,15 USD/MWh)
TRUJILLO 220 (41,06 USD/MWh)
PUNO 138 (37,35 USD/MWh)
CARABAYLLO 220 (36,53 USD/MWh)
SOCABAYA 220 (37,79 USD/MWh)
SAN GABAN 138 (31,43 USD/MWh)
CHAVARRIA 220 (36,66 USD/MWh)
INDEPENDENCIA 220 (36,7 USD/MWh)
OROYA NUEVA 50 (36,57 USD/MWh)
TINTAYA NUEVA 220 (38,15 USD/MWh)
POMACOCHA 220 (36,53 USD/MWh)
SAN JUAN 220 (36,3 USD/MWh)
SANTA ROSA 220 (36,46 USD/MWh)
MOQUEGUA 138 (37,92 USD/MWh)

## 16. Congestiones
7. HORAS DE CONGESTIÓN DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (Horas)
7.1. HORAS DE CONGESTIÓN POR ÁREA OPERATIVA
ÁREA OPERATIVA | EQUIPO DE TRANSMISIÓN | DESCRIPCIÓN | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE 2023 | Var. (2025/2024) | Var. (2024/2023)
NORTE | L-2232 L-2233 | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | 4.4833
| L-2259 | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA |  |  | 37.2333
| L-2090 | CHILCA - ASIA |  |  | 1.8
| L-2214 | HUACHO - LOMERA | 16.9667
| L-2213 L-2279 | HUACHO - PARAMONGA NUEVA | 18.1 | 8.6667 |  | 108.8%
| L-2117 | LOMERA - ZAPALLAL | 16.9667
CENTRO | L-2264 | PARAGSHA II - CONOCOCHA |  | 25.9333 | 2.1167 |  | 1125%
| L-2215 L-2216 | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 |  | 16.25
| L-2094 | SAN JUAN - CHILCA |  |  | 13.3333
| T3-261 T4-261 | INDEPENDENCIA |  | 66.7333
| L-1051 | ÁNGEL - SAN RAFAEL | 14.6167
SUR | L-1010 | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | 3.0833
| L-1001 | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | 1.4667
TOTAL HORAS DE CONGESTIÓN EN EL SEIN |  |  | 75.6833 | 117.5833 | 54.4833
Cuadro N° 14: Horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre
Gráfico N° 23: Comparación de las horas de operación de los principales equipos de congestión en diciembre.

## 17. Eventos
8. EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
8.1. FALLAS POR TIPO DE EQUIPO Y CAUSA SEGÚN CLASIFICACIÓN CIER
TIPO DE EQUIPO | FENOMENOS AMBIENTALES | FALLAS DE EQUIPO | FALLA EXTERNA | OTRAS CAUSA DISTINTAS A LAS ANTERIORES | FALLAS CUYA CAUSA NO FUE IDENTIFICADA | FALLA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN | FALLA HUMANA | TOTAL | ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA
| FNA | FEC | EXT | OTR | FNI | FEP | FHU |  | MWh
BARRA |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 3.36
GENERADOR TERMOELÉCTRICO |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.05
LINEA DE TRANSMISION | 28 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 |  | 54 | 287.07
SUBESTACION |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 25.16
TRANSFORMADOR 2D |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 32.5
TRANSFORMADOR 3D |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 63.2
TOTAL | 28 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 65 | 411.34
Cuadro N°15: Número de fallas y energía interrumpida (MWh) por tipo de equipo y Causa según clasificacion CIER en el mes de diciembre 2025
FALLAS POR TIPO DE CAUSA - DICIEMBRE 2025 |  |  |  | FALLAS POR TIPO DE EQUIPO - DICIEMBRE 2025
Gráfico N°24: Porcentaje de participación por tipo de causa en el número de fallas. |  |  |  | Gráfico N°25: Comparación en el número de fallas por tipo de equipo.
ENERGÍA INTERRUMPIDA APROXIMADA POR TIPO DE EQUIPO (MWh) - DICIEMBRE 2025
Gráfico N°26: Comparación de la energía interrumpida aproximada por tipo de equipo en diciembre 2025
NOTA: El valor de la estimación de la energía interrumpida es obtenida con los registros de potencia de las interrupciones y/o disminuciones de carga por su respectivo periodo de interrupción.
La estadística de fallas corresponde a los eventos y fallas que ocasionaron interrupción y/o disminución del suministro eléctrico.

## 18. ANEXOI-1
ANEXO I: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD MENSUAL POR EMPRESA Y TIPO DE GENERACIÓN EN EL SEIN
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA |  |  | 9545.7035 | 9545.7035 | 108685.112
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  |  |  | 9545.7035 | 9545.7035 | 108685.112
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL |  |  | 7435.1912 | 7435.1912 | 85883.1366
Total AGROAURORA |  |  |  | 7435.1912 | 7435.1912 | 85883.1366
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO |  |  | 5643.5246 | 5643.5246 | 50098.8144
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  |  |  | 5643.5246 | 5643.5246 | 50098.8144
AGUA AZUL | C.H. POTRERO |  |  | 9478.8973 | 9478.8973 | 127622.4411
Total AGUA AZUL |  |  |  | 9478.8973 | 9478.8973 | 127622.4411
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC |  |  | 9772.6902 | 9772.6902 | 135183.8006
Total ANDEAN POWER |  |  |  | 9772.6902 | 9772.6902 | 135183.8006
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 1899.0396 |  |  | 1899.0396 | 17303.16
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 1899.0396 |  |  | 1899.0396 | 17303.16
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA |  |  | 20.1141 | 20.1141 | 742.5683
Total ATRIA ENERGÍA |  |  |  | 20.1141 | 20.1141 | 742.5683
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA |  |  | 6408.404 | 6408.404 | 62189.342
Total BIOENERGIA |  |  |  | 6408.404 | 6408.404 | 62189.342
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 49626.752 |  |  | 49626.752 | 1255835.5988
Total CELEPSA |  | 49626.752 |  |  | 49626.752 | 1255835.5988
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 12479.9122 |  |  | 12479.9122 | 142318.3931
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 12479.9122 |  |  | 12479.9122 | 142318.3931
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I |  |  |  |  | 1703.0859
| C.H. SANTA ROSA II |  |  |  |  | 2686.0418
Total CENTRALES SANTA ROSA | [5 empty] | 4389.1277
CERRO VERDE | C.T. RECKA |  | 654.7289 |  | 654.7289 | 13948.621
Total CERRO VERDE |  |  | 654.7289 |  | 654.7289 | 13948.621
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 82500.4318 |  |  | 82500.4318 | 925358.9391
| C.H. YANANGO | 14199.7327 |  |  | 14199.7327 | 246444.3854
Total CHINANGO |  | 96700.1645 |  |  | 96700.1645 | 1171803.3245
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA |  |  | 203.716 | 203.716 | 2673.7759
Total COLCA SOLAR |  |  |  | 203.716 | 203.716 | 2673.7759
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1241.761 |  |  | 1241.761 | 13295.3829
| C.H. CHARCANI II | 420.1292 |  |  | 420.1292 | 4494.0026
| C.H. CHARCANI III | 3439.4516 |  |  | 3439.4516 | 38323.8902
| C.H. CHARCANI IV | 10853.1645 |  |  | 10853.1645 | 89459.7094
| C.H. CHARCANI V | 69442.332 |  |  | 69442.332 | 782311.7714
| C.H. CHARCANI VI | 0 |  |  | 0 | 18656.5468
| C.T. CHILINA DIESEL |  | 8.6947 |  | 8.6947 | 364.2122
| C.T. MOLLENDO DIESEL |  | 0 |  | 0 | 491.956
Total EGASA |  | 85396.8383 | 8.6947 |  | 85405.533 | 947397.4714
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO |  |  | 2628.469 | 2628.469 | 34015.7442
Total EGECSAC |  |  |  | 2628.469 | 2628.469 | 34015.7442
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I |  |  | 2194.55 | 2194.55 | 50007.6893
| C.H. HUASAHUASI II |  |  | 2454.9988 | 2454.9988 | 53397.6828
| C.H. RUNATULLO II |  |  | 8876.6636 | 8876.6636 | 107441.0362
| C.H. RUNATULLO III |  |  | 11596.2564 | 11596.2564 | 126134.1204
| C.H. SANTA CRUZ I |  |  | 2329.5309 | 2329.5309 | 30263.3643
| C.H. SANTA CRUZ II |  |  | 2617.4734 | 2617.4734 | 30719.4101
Total EGEJUNIN |  |  |  | 30069.4731 | 30069.4731 | 397963.3031
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 122732.5993 |  |  | 122732.5993 | 1324670.47
Total EGEMSA |  | 122732.5993 |  |  | 122732.5993 | 1324670.47
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 5753.9981 |  |  | 5753.9981 | 65587.9946
| C.H. ARICOTA II | 3569.61 |  |  | 3569.61 | 37278.3897
| C.T. INDEPENDENCIA |  | 11709.6361 |  | 11709.6361 | 38185.3609
Total EGESUR |  | 9323.6081 | 11709.6361 |  | 21033.2443 | 141051.7451
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA |  |  | 1648.4203 | 1648.4203 | 23350.4707
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | 1648.4203 | 1648.4203 | 23350.4707
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 375503.616 |  |  | 375503.616 | 5309371.1932
| C.H. RESTITUCION | 125096.2522 |  |  | 125096.2522 | 1716788.8914
| C.T. TUMBES |  | 132.7925 |  | 132.7925 | 2422.339
Total ELECTROPERU |  | 500599.8682 | 132.7925 |  | 500732.6607 | 7028582.4236
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 104453.688 |  |  | 104453.688 | 2183337.0639
| P.C.H CHAGLLA | 4762.9361 |  |  | 4762.9361 | 52741.3933
Total EMGE HUALLAGA |  | 109216.6242 |  |  | 109216.6242 | 2236078.4573
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 41241.3772 |  |  | 41241.3772 | 515776.4088
Total EMGE HUANZA |  | 41241.3772 |  |  | 41241.3772 | 515776.4088
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 |  | 25901.7525 |  | 25901.7525 | 226118.3659
| C.T. MALACAS 2 |  | 582.9875 |  | 582.9875 | 37485.0187
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA |  | 0.615 |  | 0.615 | 7064.9861
Total ENEL GENERACION PIURA |  |  | 26485.355 |  | 26485.355 | 270668.3707
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE |  |  | 29605.1738 | 29605.1738 | 319719.8588
| C.E. TALARA |  |  | 13698.72 | 13698.72 | 130370.4498
Total ENERGÍA EÓLICA |  |  |  | 43303.8938 | 43303.8938 | 450090.3085
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN |  |  | 53870.0275 | 53870.0275 | 625880.9115
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  |  |  | 53870.0275 | 53870.0275 | 625880.9115
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS |  |  | 91616.5475 | 91616.5475 | 1000272.397
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP |  |  | 9438.4079 | 9438.4079 | 97944.9671
| C.H. QUITARACSA | 3109.914 |  |  | 3109.914 | 166061.7152
| C.H. YUNCAN | 65881.386 |  |  | 65881.386 | 751814.8349
| C.S. INTIPAMPA |  |  | 11448.0202 | 11448.0202 | 106228.8172
| C.T. CHILCA 1 |  | 553175.4895 |  | 553175.4895 | 4862666.6921
| C.T. CHILCA 2 |  | 61851.1469 |  | 61851.1469 | 199805.6924

## 19. ANEXOI-2
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
| C.T. NEPI |  | 460.4843 |  | 460.4843 | 11943.7467
| C.T. R.F. PLANTA ILO |  | 0 |  | 0 | 8171.1219
| C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN |  |  | 7817.332 | 7817.332 | 7817.332
Total ENGIE |  | 68991.3 | 615487.1207 | 120320.3077 | 804798.7284 | 7212727.3167
FENIX POWER | C.T. FENIX |  | 391702.9297 |  | 391702.9297 | 3578439.9438
Total FENIX POWER |  |  | 391702.9297 |  | 391702.9297 | 3578439.9438
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO |  |  | 9824.2583 | 9824.2583 | 124739.6268
| C.H. EL CARMEN |  |  | 2943.928 | 2943.928 | 46089.8333
Total GENERACIÓN ANDINA |  |  |  | 12768.1864 | 12768.1864 | 170829.4601
GEPSA | C.H. ÁNGEL I |  |  | 14973.6363 | 14973.6363 | 124842.9614
| C.H. ÁNGEL II |  |  | 14981.5228 | 14981.5228 | 126746.9213
| C.H. ÁNGEL III |  |  | 14549.911 | 14549.911 | 117640.6786
| C.H. LA JOYA |  |  | 5966.9128 | 5966.9128 | 56798.0617
Total GEPSA |  |  |  | 50471.9828 | 50471.9828 | 426028.6231
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA |  | 45279.3568 |  | 45279.3568 | 398918.232
Total GM OPERACIONES |  |  | 45279.3568 |  | 45279.3568 | 398918.232
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI |  |  | 24439.335 | 24439.335 | 241895.4283
Total GR CORTARRAMA |  |  |  | 24439.335 | 24439.335 | 241895.4283
GR PAINO | C.E. HUAMBOS |  |  | 3182.5372 | 3182.5372 | 57805.2766
Total GR PAINO |  |  |  | 3182.5372 | 3182.5372 | 57805.2766
GR TARUCA | C.E. DUNA |  |  | 2625.0149 | 2625.0149 | 68041.5468
Total GR TARUCA |  |  |  | 2625.0149 | 2625.0149 | 68041.5468
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL |  |  | 2027.6 | 2027.6 | 28449.5
Total HIDROCAÑETE |  |  |  | 2027.6 | 2027.6 | 28449.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 12719.6494 |  |  | 12719.6494 | 154835.8209
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 12719.6494 |  |  | 12719.6494 | 154835.8209
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA |  |  | 12278.8573 | 12278.8573 | 148064.7006
Total HUAURA POWER GROUP |  |  |  | 12278.8573 | 12278.8573 | 148064.7006
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 150703.1967 |  |  | 150703.1967 | 691283.0887
| C.H. SAN GABÁN III |  |  |  |  | 17823.2475
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 150703.1967 |  |  | 150703.1967 | 709106.3362
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 64356.9477 |  |  | 64356.9477 | 707014.3642
Total INLAND ENERGY |  | 64356.9477 |  |  | 64356.9477 | 707014.3642
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 355.444 |  |  | 355.444 | 19435.4754
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 355.444 |  |  | 355.444 | 19435.4754
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO |  | 183.3546 |  | 183.3546 | 1425.3729
| C.T. R.F. PUCALLPA |  | 165.1854 |  | 165.1854 | 3300.0265
Total IYEPSA |  |  | 348.54 |  | 348.54 | 4725.3994
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR |  |  | 79792.9053 | 79792.9053 | 560352.001
Total JOYA SOLAR |  |  |  | 79792.9053 | 79792.9053 | 560352.001
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 130334.0485 |  |  | 130334.0485 | 3466598.5061
| C.T. KALLPA |  | 355784.2048 |  | 355784.2048 | 5788203.0854
| C.T. LAS FLORES |  | 116981.7067 |  | 116981.7067 | 2047341.5391
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 7222.6072 |  |  | 7222.6072 | 57574.6021
| C.S. SUNNY |  |  | 66927.5904 | 66927.5904 | 229011.4767
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 137556.6557 | 472765.9115 | 66927.5904 | 677250.1576 | 11588729.2093
KONDU | C.S. CARHUAQUERO |  |  | 83.1531 | 83.1531 | 848.7422
Total KONDU |  |  |  | 83.1531 | 83.1531 | 848.7422
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 27184.323 |  |  | 27184.323 | 449283.4304
Total LA VIRGEN |  | 27184.323 |  |  | 27184.323 | 449283.4304
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR |  |  | 1105.613 | 1105.613 | 18781.3768
Total MAJA ENERGIA |  |  |  | 1105.613 | 1105.613 | 18781.3768
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR |  |  | 4062.9031 | 4062.9031 | 45157.5571
Total MAJES ARCUS |  |  |  | 4062.9031 | 4062.9031 | 45157.5571
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV |  |  | 4541.4118 | 4541.4118 | 47829.781
Total MOQUEGUA FV |  |  |  | 4541.4118 | 4541.4118 | 47829.781
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA |  |  | 870.5264 | 870.5264 | 31526.2766
| C.H. CAÑON DEL PATO | 106780.0573 |  |  | 106780.0573 | 1406825.4732
| C.H. CARHUAQUERO | 62108.8171 |  |  | 62108.8171 | 598416.9602
| C.H. CARHUAQUERO IV |  |  | 7373.2409 | 7373.2409 | 78845.047
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 168888.8744 |  | 8243.7674 | 177132.6417 | 2115613.757
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION |  |  | 45284.7862 | 45284.7862 | 526354.1545
| C.E. WAYRA I |  |  | 46712.247 | 46712.247 | 522150.7475
| C.H. CALLAHUANCA | 49592.578 |  |  | 49592.578 | 609896.1502
| C.H. HER 1 |  |  | 475.0718 | 475.0718 | 4988.2788
| C.H. HUAMPANI | 22021.9125 |  |  | 22021.9125 | 232826.7876
| C.H. HUINCO | 95861.679 |  |  | 95861.679 | 1362438.8891
| C.H. MATUCANA | 62463.259 |  |  | 62463.259 | 890928.1499
| C.H. MOYOPAMPA | 47066.926 |  |  | 47066.926 | 536903.5824
| C.S. CLEMESI |  |  | 33858.3282 | 33858.3282 | 334394.4023
| C.S. RUBI |  |  | 43715.3197 | 43715.3197 | 444435.4472
| C.T. SANTA ROSA |  | 26428.0093 |  | 26428.0093 | 63428.9433
| C.T. SANTA ROSA II |  | 34644.957 |  | 34644.957 | 169673.0826
| C.T. VENTANILLA |  | 334129.5378 |  | 334129.5378 | 3134393.7726
Total ORYGEN PERU |  | 277006.3545 | 395202.504 | 170045.753 | 842254.6115 | 8832812.3879
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA |  |  | 14022.187 | 14022.187 | 158880.6976
Total P.E. MARCONA |  |  |  | 14022.187 | 14022.187 | 158880.6976
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS |  |  | 41751.5096 | 41751.5096 | 449370.4877
Total P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | 41751.5096 | 41751.5096 | 449370.4877
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR |  |  | 5645.582 | 5645.582 | 58003.034
Total PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | 5645.582 | 5645.582 | 58003.034
PETRAMAS | C.T. CALLAO |  |  | 1477.3476 | 1477.3476 | 15168.0299
| C.T. DOÑA CATALINA |  |  | 1023.0066 | 1023.0066 | 16270.6666
| C.T. HUAYCOLORO |  |  | 2123.2917 | 2123.2917 | 29619.478

## 20. ANEXOI-3
EMPRESA | CENTRAL | ENERGÍA PRODUCIDA DICIEMBRE 2025 |  |  |  | ANUAL
|  | GENERACIÓN |  |  | TOTAL DICIEMBRE | ACUMULADO
|  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | RER (*) |  | 2025
|  | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) | MWh
| C.T. LA GRINGA |  |  | 866.2743 | 866.2743 | 15998.2097
Total PETRAMAS |  |  |  | 5489.9202 | 5489.9202 | 77056.3841
PIER | C.H. MANTA I |  |  |  |  | 95427.491
Total PIER | [5 empty] | 95427.491
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN |  | 2118.0025 |  | 2118.0025 | 6347.2699
Total PLANTA ETEN |  |  | 2118.0025 |  | 2118.0025 | 6347.2699
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION |  |  | 4151.4546 | 4151.4546 | 44409.375
Total REPARTICION ARCUS |  |  |  | 4151.4546 | 4151.4546 | 44409.375
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY |  |  | 10815.2909 | 10815.2909 | 142595.0558
Total RIO BAÑOS |  |  |  | 10815.2909 | 10815.2909 | 142595.0558
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS |  |  | 11949.9643 | 11949.9643 | 118037.0166
Total RIO DOBLE |  |  |  | 11949.9643 | 11949.9643 | 118037.0166
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO |  | 772.9481 |  | 772.9481 | 5385.8092
Total SAMAY I |  |  | 772.9481 |  | 772.9481 | 5385.8092
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 79520.0727 |  |  | 79520.0727 | 811643.3299
| P.C.H. TUPURI |  |  | 771.254 | 771.254 | 5554.5398
Total SAN GABAN |  | 79520.0727 |  | 771.254 | 80291.3268 | 817197.8697
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 |  |  | 14313.7854 | 14313.7854 | 149031.4391
Total SANTA ANA |  |  |  | 14313.7854 | 14313.7854 | 149031.4391
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  |  |  |  | 89724.8222
Total SDF ENERGIA | [5 empty] | 89724.8222
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS |  | 0 |  | 0 | 3631.3095
Total SHOUGESA |  |  | 0 |  | 0 | 3631.3095
SINERSA | C.H. CHANCAY |  |  | 12281.5204 | 12281.5204 | 166393.9805
| C.H. POECHOS II |  |  | 2068.0553 | 2068.0553 | 62542.8165
Total SINERSA |  |  |  | 14349.5758 | 14349.5758 | 228936.797
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 19337.4216 |  |  | 19337.4216 | 219491.5488
| C.H. CHEVES | 46194.955 |  |  | 46194.955 | 939576.454
| C.H. GALLITO CIEGO | 22547.1628 |  |  | 22547.1628 | 197755.3237
| C.H. HUAYLLACHO | 146.0674 |  |  | 146.0674 | 496.4544
| C.H. MALPASO | 7043.6185 |  |  | 7043.6185 | 274810.5111
| C.H. MISAPUQUIO | 2788.4722 |  |  | 2788.4722 | 24198.8629
| C.H. OROYA |  |  |  |  | 41853.6907
| C.H. PACHACHACA |  |  |  |  | 42292.4051
| C.H. PARIAC |  |  |  |  | 220.0754
| C.H. SAN ANTONIO |  |  |  |  | 0
| C.H. SAN IGNACIO |  |  |  |  | 0
| C.H. YAUPI | 75125.6784 |  |  | 75125.6784 | 854901.0628
Total STATKRAFT |  | 173183.376 |  |  | 173183.376 | 2595596.389
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR |  |  | 5547.5903 | 5547.5903 | 53668.2903
Total TACNA SOLAR |  |  |  | 5547.5903 | 5547.5903 | 53668.2903
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS |  | 230656.9578 |  | 230656.9578 | 1229407.9955
Total TERMOCHILCA |  |  | 230656.9578 |  | 230656.9578 | 1229407.9955
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA |  | 15352.1952 |  | 15352.1952 | 73369.6665
Total TERMOSELVA |  |  | 15352.1952 |  | 15352.1952 | 73369.6665
AGROLMOS | C.T. AGROLMOS |  |  | 7474.7358 | 7474.7358 | 32767.0766
Total AGROLMOS |  |  |  | 7474.7358 | 7474.7358 | 32767.0766
VARI ENERGIA | C.H. ANASHIRONI |  |  | 5486.5708 | 5486.5708 | 30865.9891
Total VARI ENERGIA |  |  |  | 5486.5708 | 5486.5708 | 30865.9891
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | C.H. OROYA | 3541.9563 |  |  | 3541.9563 | 5641.9623
| C.H. PACHACHACA | 909.722 |  |  | 909.722 | 2258.6088
Total TRANSMISION ANDINA DE GENERACION |  | 4451.6783 |  |  | 4451.6783 | 7900.571
CASA GRANDE | C.T. CASA GRANDE |  |  | 11587.5311 | 11587.5311 | 11587.5311
Total CASA GRANDE |  |  |  | 11587.5311 | 11587.5311 | 11587.5311
CELARIS ENERGY | C.H. MANTA I |  |  | 4948.1732 | 4948.1732 | 4948.1732
Total CELARIS ENERGY |  |  |  | 4948.1732 | 4948.1732 | 4948.1732
COENERGY | C.S. COENERGY |  |  | 33.0797 | 33.0797 | 33.0797
Total COENERGY |  |  |  | 33.0797 | 33.0797 | 33.0797
TOTAL MWh |  | 2194134.656 | 2208677.6736 | 901283.6472 | 5304095.9768 | 61244108.5878
IMPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 1849.1507
EXPORTACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR , el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN , el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. San Gabán III, propiedad de HYDROGLOBAL PERU S.A.C. , el 30/05/2025.
(5) Retiro de Operación Comercial de la C.T. Oquendo, propiedad de SDF ENERGÍA, el 01/05/2025.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.S. San Martín Solar, propiedad de JOYA SOLAR , el 07/06/2025.
(7) Retiro de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE , el 10/06/2025.
(8) Retiro de Operación Comercial de la C.H.Charcani VI, propiedad de EGASA , el 12/08/2025.
(9) Inicio de Operación Comercial de la C.T. Agrolmos, propiedad de AGROLMOS , el 16/08/2025.
(10) Inicio de Operación Comercial de C.S.Sunny,propiedad de KALLPA, el 22/10/2025
(11) Transferencia de la C.H. Pachachaca y la C.H. Oroya de STATKRAFT a TRANSMISION ANDINA DE GENERACION, el 17/11/2025.
(12) Inicio de Operación Comercial de la C.T. Casa Grande, propiedad de CASA GRANDE , el 05/12/2025.
(13) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Coenergy, propiedad de COENERGY , el 21/12/2025.

## 21. ANEXOII-1
ANEXO II: MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE MENSUAL
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2024 | 2025 | 2025 / 2024
|  | 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 46007.8229 | 45629.8125 | 45742.7917 | %
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | 16.5001 | 16.6732 | 16.6208 | -1.038%
Total AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  | 16.5001 | 16.6732 | 16.6208 | -1.038%
AGROAURORA | C.T. MAPLE ETANOL | 20.3368 | 17.1287 | 0 | 18.73%
Total AGROAURORA |  | 20.3368 | 17.1287 | 0 | 18.73%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | C.T. SAN JACINTO | 8.7929 | 8.2022 | 7.2753 | 7.202%
Total AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  | 8.7929 | 8.2022 | 7.2753 | 7.202%
AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 5.0707 | 19.9545 | 19.607 | -74.59%
Total AGUA AZUL |  | 5.0707 | 19.9545 | 19.607 | -74.59%
ANDEAN POWER | C.H. CARHUAC | 19.4037 | 20.4309 | 20.4274 | -5.027%
Total ANDEAN POWER |  | 19.4037 | 20.4309 | 20.4274 | -5.027%
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 2.7947 | 2.0273 | 3.0421 | 37.85%
Total ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  | 2.7947 | 2.0273 | 3.0421 | 37.85%
ATRIA ENERGÍA | C.H. PURMACANA | 0 | 0.61136 | 0 | -100%
Total ATRIA ENERGÍA |  | 0 | 0.61136 | 0 | -100%
BIOENERGIA | C.T. CAÑA BRAVA | 8.618 | 10.509 | 0 | -17.99%
Total BIOENERGIA |  | 8.618 | 10.509 | 0 | -17.99%
CELEPSA | C.H. PLATANAL | 151.9722 | 222.8009 | 223.8864 | -31.79%
Total CELEPSA |  | 151.9722 | 222.8009 | 223.8864 | -31.79%
CELEPSA RENOVABLES | C.H. MARAÑON | 17.2146 | 13.3451 | 19.7457 | 29%
Total CELEPSA RENOVABLES |  | 17.2146 | 13.3451 | 19.7457 | 29%
CENTRALES SANTA ROSA | C.H. SANTA ROSA I |  | 0.87019 | 0 | -100%
| C.H. SANTA ROSA II |  | 1.5769 | 0 | -100%
Total CENTRALES SANTA ROSA |  |  | 2.447 | 0 | -100%
CERRO VERDE | C.T. RECKA | 0 | 0 | 0
Total CERRO VERDE |  | 0 | 0 | 0
CHINANGO | C.H. CHIMAY | 143.169 | 149.778 | 147.993 | -4.413%
| C.H. YANANGO | 24.395 | 35.05 | 42.379 | -30.4%
Total CHINANGO |  | 167.564 | 184.828 | 190.372 | -9.341%
COLCA SOLAR | C.S. YARUCAYA | 0 | 0 | 0
Total COLCA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
EGASA | C.H. CHARCANI I | 1.6817 | 1.5321 | 1.5551 | 9.764%
| C.H. CHARCANI II | 0.57337 | 0.55191 | 0.3866 | 3.888%
| C.H. CHARCANI III | 4.6796 | 4.6534 | 4.5589 | 0.5632%
| C.H. CHARCANI IV | 15.1069 | 10.1178 | 10.0813 | 49.31%
| C.H. CHARCANI V | 140.5644 | 104.355 | 143.8886 | 34.7%
| C.H. CHARCANI VI | 0 | 0 | 8.4815
| C.T. CHILINA DIESEL | 0 | 0 | 0
| C.T. MOLLENDO DIESEL | 0 | 0 | 0
Total EGASA |  | 162.606 | 121.2102 | 168.952 | 34.15%
EGECSAC | C.H. CANCHAYLLO | 3.9214 | 4.4877 | 5.0061 | -12.62%
Total EGECSAC |  | 3.9214 | 4.4877 | 5.0061 | -12.62%
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 3.3367 | 6.279 | 9.831 | -46.86%
| C.H. HUASAHUASI II | 3.6865 | 6.9146 | 9.8983 | -46.69%
| C.H. RUNATULLO II | 20.1011 | 20.1294 | 20.1838 | -0.1409%
| C.H. RUNATULLO III | 20.1547 | 20.0948 | 20.1915 | 0.2979%
| C.H. SANTA CRUZ I | 3.09 | 6.1066 | 5.8663 | -49.4%
| C.H. SANTA CRUZ II | 3.3746 | 3.5377 | 6.6251 | -4.608%
Total EGEJUNIN |  | 53.7436 | 63.0621 | 72.596 | -14.78%
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 162.6182 | 167.733 | 164.81 | -3.049%
Total EGEMSA |  | 162.6182 | 167.733 | 164.81 | -3.049%
EGESUR | C.H. ARICOTA I | 7.3371 | 6.9675 | 7.327 | 5.305%
| C.H. ARICOTA II | 0 | 0 | 3.1554
| C.T. INDEPENDENCIA | 16.9066 | 0 | 0
Total EGESUR |  | 24.2437 | 6.9675 | 10.4825 | 248%
ELECTRICA YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | 2.126 | 3.535 | 3.566 | -39.86%
Total ELECTRICA YANAPAMPA |  | 2.126 | 3.535 | 3.566 | -39.86%
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | 547.7299 | 646.6433 | 652.4547 | -15.3%
| C.H. RESTITUCION | 183.291 | 190.9252 | 217.0321 | -3.999%
| C.T. TUMBES | 0 | 0 | 0
Total ELECTROPERU |  | 731.021 | 837.5685 | 869.4868 | -12.72%
EMGE HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | 175.6651 | 460.8192 | 459.6079 | -61.88%
| P.C.H CHAGLLA | 6.4714 | 6.4601 | 6.4478 | 0.1748%
Total EMGE HUALLAGA |  | 182.1365 | 467.2793 | 466.0557 | -61.02%
EMGE HUANZA | C.H. HUANZA | 80.6275 | 85.5965 | 95.0372 | -5.805%
Total EMGE HUANZA |  | 80.6275 | 85.5965 | 95.0372 | -5.805%
ENEL GENERACION PIURA | C.T. MALACAS 1 | 47.2 | 48.1202 | 46.3703 | -1.912%
| C.T. MALACAS 2 | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. DE GENERACION TALARA | 0 | 0 | 0
Total ENEL GENERACION PIURA |  | 47.2 | 48.1202 | 46.3703 | -1.912%
ENERGÍA EÓLICA | C.E. CUPISNIQUE | 55.5 | 71.1717 | 33.6425 | -22.02%
| C.E. TALARA | 11.85 | 15.4201 | 1.2584 | -23.15%
Total ENERGÍA EÓLICA |  | 67.35 | 86.5919 | 34.9009 | -22.22%
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR | C.E. SAN JUAN | 84.339 | 90.076 | 71.301 | -6.369%
Total ENERGIA RENOVABLE DEL SUR |  | 84.339 | 90.076 | 71.301 | -6.369%
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | 142.0637 | 155.9757 | 91.8609 | -8.919%
| C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | 7.9467 | 15.0805 | 4.872 | -47.3%
| C.H. QUITARACSA | 0 | 110.3086 | 0 | -100%
| C.H. YUNCAN | 80.8989 | 129.3938 | 86.942 | -37.48%
| C.S. INTIPAMPA | 0 | 0 | 0
| C.T. CHILCA 1 | 812.1845 | 689.2046 | 751.9434 | 17.84%
| C.T. CHILCA 2 | 110.5111 | 0 | 0
| C.T. NEPI | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PLANTA ILO | 0 | 0 | 0
| C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | 0
Total ENGIE |  | 1153.6049 | 1099.9632 | 935.6182 | 4.877%

## 22. ANEXOII-2
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 46007.8229 | 45629.8125 | 45742.7917 | %
FENIX POWER | C.T. FENIX | 549.8301 | 272.6786 | 519.2379 | 101.6%
Total FENIX POWER |  | 549.8301 | 272.6786 | 519.2379 | 101.6%
GENERACIÓN ANDINA | C.H. 8 DE AGOSTO | 17.0532 | 20.9149 | 20.9504 | -18.46%
| C.H. EL CARMEN | 3.7916 | 7.377 | 7.8967 | -48.6%
Total GENERACIÓN ANDINA |  | 20.8448 | 28.2919 | 28.8471 | -26.32%
GEPSA | C.H. ÁNGEL I | 20.3164 | 20.3954 | 20.3972 | -0.3873%
| C.H. ÁNGEL II | 20.4007 | 20.4031 | 20.4019 | -0.01162%
| C.H. ÁNGEL III | 20.0098 | 19.9656 | 20.0677 | 0.2212%
| C.H. LA JOYA | 7.8214 | 8.0272 | 7.7347 | -2.563%
Total GEPSA |  | 68.5483 | 68.7912 | 68.6016 | -0.3532%
GM OPERACIONES | C.T. REFINERÍA TALARA | 61.4433 | 77.8051 | 74.7908 | -21.03%
Total GM OPERACIONES |  | 61.4433 | 77.8051 | 74.7908 | -21.03%
GR CORTARRAMA | C.S. MATARANI | 0 | 0 | 0
Total GR CORTARRAMA |  | 0 | 0 | 0
GR PAINO | C.E. HUAMBOS | 2.2755 | 4.8106 | 0.00449 | -52.7%
Total GR PAINO |  | 2.2755 | 4.8106 | 0.00449 | -52.7%
GR TARUCA | C.E. DUNA | 0.90226 | 2.9923 | 0.06507 | -69.85%
Total GR TARUCA |  | 0.90226 | 2.9923 | 0.06507 | -69.85%
HIDROCAÑETE | C.H. IMPERIAL | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -22.22%
Total HIDROCAÑETE |  | 2.8 | 3.6 | 3.6 | -22.22%
HIDROELECTRICA HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | 18.5189 | 18.2328 | 18.5546 | 1.569%
Total HIDROELECTRICA HUANCHOR |  | 18.5189 | 18.2328 | 18.5546 | 1.569%
HUAURA POWER GROUP | C.H. YARUCAYA | 17.661 | 0 | 16.7837
| C.S. YARUCAYA | -0.00138 | 0 | 0.00241
Total HUAURA POWER GROUP |  | 17.6596 | 0 | 16.7861
HYDRO GLOBAL PERÚ | C.H. SAN GABÁN | 203.4789
Total HYDRO GLOBAL PERÚ |  | 203.4789
INLAND ENERGY | C.H. SANTA TERESA | 56.9027 | 90.6232 | 89.3644 | -37.21%
Total INLAND ENERGY |  | 56.9027 | 90.6232 | 89.3644 | -37.21%
INVERSIONES SHAQSHA | C.H. PARIAC | 0 |  | 2.0397
Total INVERSIONES SHAQSHA |  | 0 |  | 2.0397
IYEPSA | C.T. R.F. PTO MALDONADO | 0 | 0 | 0
| C.T. R.F. PUCALLPA | 0 | 0 | 0
Total IYEPSA |  | 0 | 0 | 0
JOYA SOLAR | C.S. SAN MARTIN SOLAR | 0
Total JOYA SOLAR |  | 0
KALLPA GENERACIÓN | C.H. CERRO DEL AGUILA | 313.0127 | 561.4498 | 562.4732 | -44.25%
| C.T. KALLPA | 595.3464 | 667.8447 | 648.7277 | -10.86%
| C.T. LAS FLORES | 209.6629 | 315.4848 | 310.1951 | -33.54%
| M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 9.9251 | 10.5237 | 0 | -5.688%
| C.S. SUNNY | 0
Total KALLPA GENERACIÓN |  | 1127.947 | 1555.303 | 1521.396 | -27.48%
KONDU | C.S. CARHUAQUERO | 0 | 0 | 0
Total KONDU |  | 0 | 0 | 0
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | 51.679 | 61.956 | 82.008 | -16.59%
Total LA VIRGEN |  | 51.679 | 61.956 | 82.008 | -16.59%
MAJA ENERGIA | C.H. RONCADOR | 1.752 | 3.65 | 0 | -52%
Total MAJA ENERGIA |  | 1.752 | 3.65 | 0 | -52%
MAJES ARCUS | C.S. MAJES SOLAR | 0 | 0 | 0
Total MAJES ARCUS |  | 0 | 0 | 0
MOQUEGUA FV | C.S. MOQUEGUA FV | 0 | 0 | 0
Total MOQUEGUA FV |  | 0 | 0 | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 0 | 2.4429 | 5.471 | -100%
| C.H. CAÑON DEL PATO | 204.0894 | 239.7001 | 226.7461 | -14.86%
| C.H. CARHUAQUERO | 80.0235 | 29.982 | 90.2561 | 166.9%
| C.H. CARHUAQUERO IV | 9.8996 | 9.9239 | 10.3457 | -0.2451%
Total ORAZUL ENERGY PERÚ |  | 294.0125 | 282.0489 | 332.8189 | 4.242%
ORYGEN PERU | C.E. WAYRA EXTENSION | 77.018 | 0 | 113.7511
| C.E. WAYRA I | 97.886 | 104.136 | 110.3749 | -6.002%
| C.H. CALLAHUANCA | 76.11 | 79.956 | 80.9014 | -4.81%
| C.H. HER 1 | 0.669 | 0.649 | 0.65542 | 3.082%
| C.H. HUAMPANI | 29.09 | 30.22 | 30.5068 | -3.739%
| C.H. HUINCO | 214.551 | 194.651 | 263.9676 | 10.22%
| C.H. MATUCANA | 107.692 | 133.156 | 132.7661 | -19.12%
| C.H. MOYOPAMPA | 63.326 | 65.076 | 64.3676 | -2.689%
| C.S. CLEMESI | 0 | 0 | 0
| C.S. RUBI | 0 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA | 168.199 | 0 | 0
| C.T. SANTA ROSA II | 0 | 103.155 | 0 | -100%
| C.T. VENTANILLA | 460.537 | 210.362 | 203.9165 | 118.9%
Total ORYGEN PERU |  | 1295.078 | 921.361 | 1001.2073 | 40.56%
P.E. MARCONA | C.E. MARCONA | 15.4586 | 20.5184 | 18.1831 | -24.66%
Total P.E. MARCONA |  | 15.4586 | 20.5184 | 18.1831 | -24.66%
P.E. TRES HERMANAS | C.E. TRES HERMANAS | 54.3939 | 56.9305 | 40.8912 | -4.456%
Total P.E. TRES HERMANAS |  | 54.3939 | 56.9305 | 40.8912 | -4.456%
PANAMERICANA SOLAR | C.S. PANAMERICANA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total PANAMERICANA SOLAR |  | 0 | 0 | 0

## 23. ANEXOII-3
EMPRESA | CENTRAL | MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE (MW)
|  | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2024 | 2025 | 2025/ 2024
|  | 2025-12-16 19:45 | 2024-12-03 19:30 | 2025-03-26 19:00 | Variación
|  | 46007.8229 | 45629.8125 | 45742.7917 | %
PETRAMAS | C.T. CALLAO | 2.1028 | 2.4014 | 2.406 | 23.76%
| C.T. DOÑA CATALINA | 1.1708 | 0 | 2.4007 | -32.04%
| C.T. HUAYCOLORO | 2.9482 | 4.7059 | 4.7769 | 107%
| C.T. LA GRINGA | 1.2208 | 2.8056 | 2.4406 | 116.7%
Total PETRAMAS |  | 7.4426 | 9.9129 | 12.0242 | 50%
PIER | C.H. MANTA I |  | 19.9326 | 10.049 | -100%
Total PIER |  |  | 19.9326 | 10.049 | -100%
PLANTA ETEN | C.T. R. F. GENERACION ETEN | 0 | 0 | 0
Total PLANTA ETEN |  | 0 | 0 | 0
REPARTICION ARCUS | C.S. REPARTICION | 0 | 0 | 0
Total REPARTICION ARCUS |  | 0 | 0 | 0
RIO BAÑOS | C.H. RUCUY | 10.015 | 19.9873 | 20.0572 | -49.89%
Total RIO BAÑOS |  | 10.015 | 19.9873 | 20.0572 | -49.89%
RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 12.9312 | 3.0089 | 17.9842 | 329.8%
Total RIO DOBLE |  | 12.9312 | 3.0089 | 17.9842 | 329.8%
SAMAY I | C.T. PUERTO BRAVO | 0 | 0 | 0
Total SAMAY I |  | 0 | 0 | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | 110.7309 | 110.8086 | 110.9274 | -0.07011%
| P.C.H. TUPURI | 1.2198 |  | 1.2581
Total SAN GABAN |  | 111.9507 | 110.8086 | 112.1855 | 1.031%
SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 20.2011 | 20.1359 | 20.3406 | 0.3238%
Total SANTA ANA |  | 20.2011 | 20.1359 | 20.3406 | 0.3238%
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO |  | 32.7089 | 31.4603 | -100%
Total SDF ENERGIA |  |  | 32.7089 | 31.4603 | -100%
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0
Total SHOUGESA |  | 0 | 0 | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | 20.0895 | 20.0089 | 20.0978 | 0.4026%
| C.H. POECHOS II | 4.1147 | 0 | 9.263
Total SINERSA |  | 24.2041 | 20.0089 | 29.3608 | 20.97%
STATKRAFT | C.H. CAHUA | 24.0655 | 45.8795 | 47.2331 | -47.55%
| C.H. CHEVES | 78.7288 | 167.4947 | 174.1575 | -53%
| C.H. GALLITO CIEGO | 34.3223 | 25.3656 | 39.4845 | 35.31%
| C.H. HUAYLLACHO | 0.21172 | 0.20824 | 0 | 1.671%
| C.H. MALPASO | 0 | 33.8794 | 45.9148 | -100%
| C.H. MISAPUQUIO | 3.8697 | 1.6835 | 0 | 129.9%
| C.H. OROYA |  | 5.802 | 0 | -100%
| C.H. PACHACHACA |  | 0 | 9.0927
| C.H. PARIAC |  | 2.2899 |  | -100%
| C.H. SAN ANTONIO |  | 0
| C.H. SAN IGNACIO |  | 0
| C.H. YAUPI | 108.5736 | 109.0906 | 108.8787 | -0.4739%
Total STATKRAFT |  | 249.7717 | 391.6934 | 424.7613 | -36.23%
TACNA SOLAR | C.S. TACNA SOLAR | 0 | 0 | 0
Total TACNA SOLAR |  | 0 | 0 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | 314.5314 | 0 | 0
Total TERMOCHILCA |  | 314.5314 | 0 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | 80.7996 | 0 | 0
Total TERMOSELVA |  | 80.7996 | 0 | 0
AGROLMOS | C.T. AGROLMOS | 11.095
Total AGROLMOS |  | 11.095
VARI ENERGIA | C.H. ANASHIRONI | 14.0813
Total VARI ENERGIA |  | 14.0813
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION | C.H. OROYA | 5.6726
| C.H. PACHACHACA | 1.5554
Total TRANSMISION ANDINA DE GENERACION |  | 7.228
CASA GRANDE | C.T. CASA GRANDE | 21.488
Total CASA GRANDE |  | 21.488
CELARIS ENERGY | C.H. MANTA I | 5.9218
Total CELARIS ENERGY |  | 5.9218
COENERGY | C.S. COENERGY | 0
Total COENERGY |  | 0
TOTAL MÁXIMA POTENCIA COINCIDENTE |  | 7908.9924 | 7698.9403 | 7941.779 | 2.728%
IMPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
EXPORTACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL (CONSIDERANDO LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES) |  | 7908.9924 | 7698.9403 | 7941.779 | 2.728%
(*) Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L. N° 1002, Se consideran RER a las centrales adjudicadas, además de las centrales no adjudicadas solares, eólicas y de bagazo.
Nota: Conforme con el informe técnico COES/D/DO/SME‐INF‐192‐2023,a partir de octubre 2023 se consideran los aportes de los BESS (Inyecciónes y retiros) a la determinación de la máxima demanda mensual.
(1) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Aricota II, propiedad de EGESUR , el 24/01/2025.
(2) Inicio de Operación Comercial de la C.H. Tupuri, propiedad de SAN GABAN , el 28/02/2025.
(3) Retiro de Operación Comercial de las C.C.H.H. Santa Rosa I y Santa Rosa II, propiedad de CENTRALES SANTA ROSA, el 22/03/2025.
(4) Inicio de Operación Comercial de la C.H. San Gabán III, propiedad de HYDROGLOBAL PERU S.A.C. , el 30/05/2025.
(5) Retiro de Operación Comercial de la C.T. Oquendo, propiedad de SDF ENERGÍA, el 01/05/2025.
(6) Inicio de Operación Comercial de la C.S. San Martín Solar, propiedad de JOYA SOLAR , el 07/06/2025.
(7) Retiro de Operación Comercial de la C.H. Quitaracsa, propiedad de ENGIE , el 10/06/2025.
(8) Retiro de Operación Comercial de la C.H.Charcani VI, propiedad de EGASA , el 12/08/2025.
(9) Inicio de Operación Comercial de la C.T. Agrolmos, propiedad de AGROLMOS , el 16/08/2025.
(10) Inicio de Operación Comercial de C.S.Sunny,propiedad de KALLPA, el 22/10/2025
(11) Transferencia de la C.H. Pachachaca y la C.H. Oroya de STATKRAFT a TRANSMISION ANDINA DE GENERACION, el 17/11/2025.
(12) Inicio de Operación Comercial de la C.T. Casa Grande, propiedad de CASA GRANDE , el 05/12/2025.
(13) Inicio de Operación Comercial de la C.S. Coenergy, propiedad de COENERGY , el 21/12/2025.

## 24. ANEXOII-4
MÁXIMA DEMANDA MENSUAL
Máxima Demanda: |  | 7908.9924
Fecha: |  | 16/12/2025
Hora: |  | 19:45
FECHA | HFP |  |  |  |  | HP
| HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN | HORA | TOTAL | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | DEMANDA SEIN
| HH:MM | MW | MW | MW | MW | HH:MM | MW | MW | MW | MW
01/12/2025 | 11:45 | 7984.5181 | 0 | 0 | 7984.5181 | 19:30 | 7844.4236 | 0 | 0 | 7844.4236
02/12/2025 | 11:45 | 7856.2645 | 0 | 0 | 7856.2645 | 20:00 | 7805.0729 | 0 | 0 | 7805.0729
03/12/2025 | 11:45 | 7995.052 | 0 | 0 | 7995.052 | 20:15 | 7877.1589 | 0 | 0 | 7877.1589
04/12/2025 | 15:15 | 7951.1755 | 0 | 0 | 7951.1755 | 19:45 | 7797.1309 | 0 | 0 | 7797.1309
05/12/2025 | 11:30 | 7975.9597 | 0 | 0 | 7975.9597 | 19:45 | 7788.6737 | 0 | 0 | 7788.6737
06/12/2025 | 11:30 | 7819.4265 | 0 | 0 | 7819.4265 | 20:45 | 7831.2483 | 0 | 0 | 7831.2483
07/12/2025 | 00:15 | 7047.1126 | 0 | 0 | 7047.1126 | 20:00 | 7525.1303 | 0 | 0 | 7525.1303
08/12/2025 | 12:00 | 7237.186 | 0 | 0 | 7237.186 | 19:45 | 7644.8516 | 0 | 0 | 7644.8516
09/12/2025 | 15:00 | 7288.6161 | 0 | 0 | 7288.6161 | 20:00 | 7777.3907 | 0 | 0 | 7777.3907
10/12/2025 | 11:30 | 7917.6884 | 0 | 0 | 7917.6884 | 20:15 | 7805.3579 | 0 | 0 | 7805.3579
11/12/2025 | 11:15 | 7898.5246 | 0 | 0 | 7898.5246 | 19:45 | 7664.5091 | 0 | 0 | 7664.5091
12/12/2025 | 14:45 | 7919.2245 | 0 | 0 | 7919.2245 | 19:00 | 7721.1996 | 0 | 0 | 7721.1996
13/12/2025 | 11:45 | 7720.3293 | 0 | 0 | 7720.3293 | 20:45 | 7731.324 | 0 | 0 | 7731.324
14/12/2025 | 12:45 | 7049.4282 | 0 | 0 | 7049.4282 | 20:30 | 7643.6236 | 0 | 0 | 7643.6236
15/12/2025 | 15:30 | 8032.45 | 0 | 0 | 8032.45 | 19:45 | 7783.1417 | 0 | 0 | 7783.1417
16/12/2025 | 11:30 | 8111.1682 | 0 | 0 | 8111.1682 | 19:45 | 7908.9924 | 0 | 0 | 7908.9924
17/12/2025 | 11:30 | 8006.3587 | 0 | 0 | 8006.3587 | 19:30 | 7842.6973 | 0 | 0 | 7842.6973
18/12/2025 | 11:45 | 8058.6382 | 0 | 0 | 8058.6382 | 22:15 | 7845.0971 | 0 | 0 | 7845.0971
19/12/2025 | 10:45 | 7809.2477 | 0 | 0 | 7809.2477 | 21:45 | 7685.7234 | 0 | 0 | 7685.7234
20/12/2025 | 11:30 | 7755.7999 | 0 | 0 | 7755.7999 | 20:15 | 7898.2244 | 0 | 0 | 7898.2244
21/12/2025 | 00:15 | 7147.3001 | 0 | 0 | 7147.3001 | 20:15 | 7626.0594 | 0 | 0 | 7626.0594
22/12/2025 | 15:30 | 7944.7004 | 0 | 0 | 7944.7004 | 20:00 | 7835.6969 | 0 | 0 | 7835.6969
23/12/2025 | 14:45 | 8036.0244 | 0 | 0 | 8036.0244 | 20:00 | 7792.4469 | 0 | 0 | 7792.4469
24/12/2025 | 11:45 | 7690.8549 | 0 | 0 | 7690.8549 | 20:00 | 7518.0725 | 0 | 0 | 7518.0725
25/12/2025 | 23:15 | 6554.9376 | 0 | 0 | 6554.9376 | 20:45 | 7006.6179 | 0 | 0 | 7006.6179
26/12/2025 | 14:45 | 7816.8815 | 0 | 0 | 7816.8815 | 19:45 | 7820.554 | 0 | 0 | 7820.554
27/12/2025 | 12:15 | 7696.1784 | 0 | 0 | 7696.1784 | 19:30 | 7742.3532 | 0 | 0 | 7742.3532
28/12/2025 | 13:00 | 7013.2598 | 0 | 0 | 7013.2598 | 20:15 | 7541.7503 | 0 | 0 | 7541.7503
29/12/2025 | 14:45 | 7812.9196 | 0 | 0 | 7812.9196 | 20:00 | 7768.2844 | 0 | 0 | 7768.2844
30/12/2025 | 14:45 | 7737.5181 | 0 | 0 | 7737.5181 | 19:30 | 7753.8307 | 0 | 0 | 7753.8307
31/12/2025 | 11:30 | 7551.8558 | 0 | 0 | 7551.8558 | 20:00 | 7401.2187 | 0 | 0 | 7401.2187

## 25.ANEXO III -1
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/12/2025 20:16:50 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica, fases "R" y "S", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 4.7 MW. A las 20:20:07 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 4
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/12/2025 20:22:41 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica, fases "S" y "T", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 4.1 MW. A las 20:25:12 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 3
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/12/2025 20:27:54 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica, fases "S" y "T", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 2.1 MW. A las 20:30:52 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 2.1
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/12/2025 20:31:07 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica a tierra, en las fases "R" y "T", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 0.1 MW. A las 20:38:12 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.1
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 01/12/2025 20:40:21 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Pomata - Ilave) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica, fases "S" y "T", debido a fuertes vientos, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Pomata e Ilave con un total de 1.1 MW. A las 22:00:45 h se conectó la línea L-6027 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 1.1
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 02/12/2025 04:44:57 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica en la fase "T" a 15.58 km de la S.E San Gabán, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 16.935 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III con un total de 60 MW. A las 04:52 h, el CC-ESE informó el evento y declaró disponible la línea L-1014. A las 04:53:45 h, se conectó la línea L-1014 y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Mazuco. A las 04:57 h, se coordinó con el CC-PMT abrir el interruptor del transformador T23 de la S.E. Puerto Maldonado. A las 05:02:47 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y se procedió a recuperar toda la carga interrumpida en la S.E. Puerto Maldonado. | 16.94
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 02/12/2025 17:18:47 | Desconectó la línea L-6021(Azángaro – Antauta) de 60 kV por actuación de su protección de sobrecorriente ante una falla monofásica en la fase "T", debido a descarga atmosférica en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 1.99 MW. A las 17:19:05 h se conectó la línea L-6021 y se normalizó el suministro interrumpido. | 1.99
VARI ENERGIA S.A.C. | S.E. SANTA ANA - TRAFO3D TP-138-02 | 02/12/2025 20:29:54 | Desconectó el transformador TP-138-02 de 138/22.9/13.8 kV de la S.E. Santa Ana, por actuación de su protección diferencial de transformador (87T) ante una falla externa en la linea L-5022 (Campas - Carapongo) de 500 kV, según lo informado por VARI ENERGÍA, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de ELECTROCENTRO en la S.E. Santa Ana con un total de 1.93 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Renovandes H1 y Anashironi con un total de 22.36 MW. A las 20:58:13 h, ELECTROCENTRO realizó el traslado de carga de la S.E. Santa Ana a las SS.EE. Chanchamayo y Pichanaki. El día 03.12.2025 a las 18:08:28 h se conectó el transformador TP-138-02. | 1.93
TRANSMANTARO | L. CAMPAS-CARAPONGO - LINEA L-5022 | 02/12/2025 20:29:55 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5022 (Campas - Carapongo) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" a 150 km desde la S.E. Campas, debido a causas que se encuentran en investigación, de acuerdo con lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre MARCOBRE informó que redujo 4.92 MW de su carga en la S.E. Mina Justa. A las 20:32 h, se coordinó con MARCOBRE normalizar su carga interrumpida. |  | 4.92
TRANSMANTARO | L. CAMPAS-CARAPONGO - LINEA L-5022 | 02/12/2025 21:01:02 | Se produjo recierre exitoso en la línea L-5022 (Campas - Carapongo) de 500 kV por falla monofásica en la fase "S" a 67 km desde la S.E. Carapongo, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por TRANSMANTARO, titular de la línea. La falla fue despejada por actuación de la protección diferencial de línea (87L) seguido de un recierre exitoso. Como consecuencia, el usuario libre MARCOBRE disminuyó su carga en 6.48 MW en la S.E. Mina Justa. A las 21:03 h, se coordinó con MARCOBRE normalizar su carga interrumpida. |  | 6.48
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 04/12/2025 06:34:31 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R", debido a fuertes nevadas en la zona, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con una carga de 0.096 MW. A las 08:13:26 h, se puso en servicio la línea y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 0.2
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PASCO - HUICRA - LINEA L-6524 B | 04/12/2025 15:34:43 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV, por actuación de su protección de sobrecorriente (51) ante una falla monofásica en la fase "S", debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huicra, Antagsha y Goyllarisquizga con un total de 0.89 MW. A las 15:34:53 h, se conectó la línea L-6524B. | 0.89

## 26.ANEXO III-2
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA |  | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 00:58:05 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a intensas nevadas en la zona, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 8.06 MW. A las 01:00:16 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 8.06
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 01:42:17 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 1.41 MW. A las 01:43 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.41
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 01:53:38 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 2.6 MW. A las 01:54:22 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 2.6
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 02:43:51 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 1.27 MW. A las 02:45:26 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.27
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 03:02:29 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla bifásica en las fases "S" y "T", debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 1.28 MW. A las 03:04:48 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.28
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 05/12/2025 03:10:14 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por falla bifásica S y T debido a intensas nevadas en la zona de falla, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 1.3 MW. A las 03:10:54 h, la línea L-6024 se conectó y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 1.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE - GT TV3 | 05/12/2025 14:24:00 | Desconectó la unidad TV3 de la C.T. Casa Grande con 11.91 MW debido a actuación del sistema de protección por arrastre de agua ocasionado por pérdida de datos de comunicación entre el PLC de las calderas y Servidor producto de un fallo en la fuente de alimentación del PLC, según lo informado por CASA GRANDE S.A.A., titular de la central. La unidad quedó indisponible para su inspección. A las 17:05 h la C.T Casa Grande sincronizó con el SEIN. | 4.5
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PASCO - HUICRA - LINEA L-6524 B | 05/12/2025 15:16:57 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV por falla monofásica en la fase "S" (cerca de la SE Goyllarisquizga), debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS y ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Goyllarisquizga con un total de 0.794 MW. A las 15:17:08 h se conectó la línea L-6524B | 0.79
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PASCO - HUICRA - LINEA L-6524 B | 05/12/2025 15:21:41 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV, por falla monofásica a tierra en la fase "S" (cerca de la SE Goyllarisquizga), debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por ELECTROCENTRO y LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la subastación Goyllarisquizga con un total de 0.64 MW. A las 15:21:51 h se conectó la línea L-6524B | 0.64
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PASCO - HUICRA - LINEA L-6524 B | 05/12/2025 15:24:34 | Desconectó la línea L-6524B (Pasco - Huicra) de 50 kV, por falla monofásica en la fase "S" (cerca de la SE Goyllarisquizga), debido a fuertes vientos en la zona, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la SS.EE. Goyllarisquizga con un total de 0.65 MW aproximadamente. A las 18:31:02 se conectó la línea L-6524B. | 0.64
HIDRANDINA | L. CAJAMARCA - SAN MARCOS - LINEA L-6047 | 05/12/2025 17:20:16 | Desconectó la línea L-6047 (Cajamarca - San Marcos) de 60 kV por falla monofásica en la fase "S", debido a la caída de árbol sobre el conductor de la línea en el vano N° 100 – 101, originada por tala de terceros, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. San Marcos, Cajabamba y La Morena con un total de 25 MW, y la C.H. Potrero con 19.3 MW. A las 23:35:02 h se conectó la línea. A las 23:49:05 h y 23:54:12 h los grupos G1 y G2 de la C.H Potrero respectivamente, sincronizaron con el SEIN. | 9.58
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 06/12/2025 09:50:12 | Desconectó la línea L-1014 (San Gaban - Mazuco) de 138 kV por actuación indeseada de su sistema de protección, según lo informado por ELECTROSURESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 29.47 MW. A las 09:57 h, el CC-ESE informó que desconectó la línea L-1014. A las 09:59:13 h, se conectó la línea L-1014 y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Mazuco. A las 10:03:58 h, se conectó la línea L-1015 y el transformador PM-T23 y se coordinó recuperar la carga de la S.E. Puerto Maldonado. | 29.47

## 27.ANEXO III-3
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6529 | 09/12/2025 04:25:34 | Desconectó la línea L-6530 (Pachachaca – Nueva Morococha) de 50 kV por sobrecarga. Como consecuencia, la línea L-6529 (Pachachaca – Nueva Morococha) de 50 kV también se sobrecargó y desconectó a las 04:35 h, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nueva Morococha, Austria Duvaz, Morococha, Carlos Francisco, Ticlio, Casapalca, Casapalca Norte, Antuquito, Rosaura, Bellavista y San Mateo. La C.H. Huanchor se encontraba fuera de servicio por falla. A las 04:34:41 h, se conectaron las líneas L-6529 y L-6530 y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. | 0.56
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 09/12/2025 05:06:47 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV por falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T" a 52.79 km de la S.E San Gabán II, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 16.331 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel I, II y III cuando generaban 60.9 MW en total por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 05:18:50 h, se conectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Mazuco. A las 05:27:34 h, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Puerto Maldonado. | 15.7
CIA MINERA SANTA LUISA S A | L. VIZCARRA - HUALLANCA NUEVA - LINEA L-2262 | 09/12/2025 07:03:36 | Desconectó la línea L-2262 (Vizcarra - Huallanca Nueva) de 220 kV por actuación de su protección diferencial (87L) ante una falla monofásica en la fase "T", debido a tala de árboles por terceros entre las estructuras de AT con código T-01 y T-02, según lo informado por MINERA SANTA LUISA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Huallanca Nueva y La Unión con un total de 7.67 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Marañón cuando generaba 13.1 MW. A las 07:42:50 h, se conectó la línea L-2262 y se inició el proceso de restablecimiento de la carga interrumpida. A las 08:03 h, 08:17 h y 08:23 h las unidades G1, G2 y G3 de la C.H Marañón sincronizaron con el SEIN respectivamente. | 7.67
CONELSUR LT SAC | L. HUANCAVELICA - INGENIO - LINEA L-6643 | 09/12/2025 15:31:25 | Desconectó la línea L-6643 (Huancavelica - Ingenio) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla bifásica en las fases "S" y "T" a 11.7 km desde la S.E. Huancavelica, debido a descargas atmosféricas en la zona de falla, según lo informado por CONELSUR, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Ingenio con un total de 16.19 MW. A las 15:44:42 h, se conectó la línea y se procedió a recuperar el suministro interrumpido. | 16.19
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO - LINEA L-6533 | 09/12/2025 17:24:28 | Desconectaron las líneas L-6532 y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV en el extremo de la S.E. Nueva Morococha, por actuación de su sistema de protección, debido a un desbalance de corriente originado por el seccionamiento (cuello muerto) de la línea L-6530 (Pachachaca - Morococha) de 50 kV, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ticlio, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 39.15 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 15.831 MW. A las 17:31:47 h, se conectaron las líneas y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 17:45 h, el generador G2 de la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. A las 17:56 h, el generador G1 de la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. | 39.15
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 09/12/2025 21:00:09 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca - Nueva Morococha) y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla cuya causas se encuentra en investigación, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C., titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ticlio, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo con un total de 36.35 MW, además, desconectó la C.H. Huanchor con 15.831 MW. A las 21:02:46 h, se conectaron las líneas y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 21:22 h y 21:58 h, los generadores G1 y G2 de la C.H. Huanchor, sincronizaron con el SEIN, respectivamente. | 36.35
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 09/12/2025 23:35:43 | Desconectaron las líneas L-6530 (Pachachaca - Nueva Morococha) y L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Nueva Morococha, Austria Duvaz, Morococha, Carlos Francisco, Casapalca,Ticlio, Antuquito, Rosaura y Bellavista con un total de 36.35 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Huanchor con 17.462 MW. A las 23:38:51 h, se conectaron las líneas y se inició el restablecimiento del suministro interrumpido. A las 01:01 h del 10.12.2025, el generador G1 de la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN. A las 01:05 h, el generador G2 de la C.H. Huanchor sincronizó con el SEIN | 36.35
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L. PACHACHACA - MOROCOCHA - LINEA L-6530 | 10/12/2025 09:30:47 | Desconectaron las línea L-6530 (Pachachaca - Nueva Morocha) y la línea L-6533 (Nueva Morococha - Carlos Francisco) de 50 kV por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS, titular de las líneas. Como consecuencia, desconectó la C.H. Huanchor con 17.46 MW y se interrumpió 36.35 MW de carga en las SS.EE Nueva Morococha, Ticlio, Casapalca Norte, Carlos Francisco, Casapalca, Antuquito, Bellavista y San Mateo. A las 09:35:58 h, se conectaron las líneas L-6530 y L-6533. Así mismo, se coordinó el arranque de la C.H. Huanchor. A las 10:03 h, la línea L-6533 desconectó nuevamente y a las 10:05 h, la línea L-6533 entró en servicio. A las 10:47 h, sincronizó el generador G2 de la C.H. Huanchor. A las 10:59 h, se procedió con la desconexión de la línea L-6530 por mantenimiento correctivo debido a presencia de un cuello muerto abierto. A las 11:08 h, sincronizó el generador G1 de la C.H. Huanchor. | 36.35

## 28.ANEXO III-4
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. CHIMBOTE SUR - TRAPECIO - LINEA L-1129 | 10/12/2025 21:06:00 | Desconectó la línea L-1129 (Chimbote Sur - Trapecio) de 138 kV por falla trifásica, debido a bajo nivel de aislamiento por quema de caña bajo las estructuras 16 – 17 de la línea, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Trapecio con un total de 18.3 MW. Asimismo, el usuario libre SIDER PERÚ redujo 4 MW de carga. A las 21:19 h, se coordinó recuperar la carga de SIDER PERÚ. A las 22:21:53 h, se conectó la línea L-1129 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 18.3
SOUTHERN PERU CC | S.E. PLAZA TOQUEPALA - TRAFO3D PT1 | 11/12/2025 17:42:00 | Desconectaron los transformadores PT1 y PT2 de 138/34.5 KV de la S.E. Plaza Toquepala por actuación de sus protecciones de sobrecorriente a tierra, cuya causa se encuentra en revisión, según lo informado por SOUTHERN PERU CC, titular de los equipos. Como consecuencia, se produjo la reducción de carga en la S.E. Plaza Toquepala con un total de 82.9 MW. A las 17:51 h, se coordinó recuperar la carga reducida. A las 20:17 h, se conectó el transformador PT2. A las 21:24 h, se conectó el transformador PT1. | 82.9
STATKRAFT S.A | S.E. GALLITO CIEGO - SSEE SSEE | 12/12/2025 10:40:24 | Desconectó la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego ante una falla bifásica a tierra en las fases "R" y "T", debido al contacto de un ave (Gallinazo) entre la barra y seccionador SB-0698 de 60 kV, según lo informado por STATKRAFT, titular de las instalaciones. Como consecuencia, se interrumpió el suministro en las SS.EE. Tembladera, Chilete, Cajamarca y Celendín con un total de 27.33 MW; así mismo, el usuario libre Cementos Pacasmayo redujo 11 MW de su carga y desconectó la C.H. Gallito Ciego con 34.17 MW. A las 10:44:11 h, se cerró el interruptor de acoplamiento en la S.E. Cajamarca 60 kV y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Cajamarca. A las 10:44:47 se conectó la línea L-6049 (Cajamarca - Celendín) y se procedió a recuperar la carga en la S.E. Celendín. A las 11:02:39 h, se conectó línea L-6646 (Guadalupe - Gallito Ciego) de 60 kV, con lo cual se energizó la barra de 60 kV de la S.E. Gallito Ciego y a las 11:04 h, se conectó la línea L-6656 (Guadalupe - Gallito Ciego) de 60 kV. A las 11:20:04 h, se conectaron las líneas L-6042/L-6043/L-6044 (Gallito Ciego - Tembladera - Chilete - Cajamarca) de 60 kV y se procedió a recuperar la carga de la SS.EE. Tembladera y Chilete. A las 11:42:13 h, se conectó la línea L-6045 (Gallito Ciego - Cajamarca). A las 11:43:14 h, el generador G2 de la C.H. Gallito Ciego sincronizó con el SEIN. A las 11:47:25 h, se abrió el interruptor de acoplamiento de la S.E. Cajamarca de 60 kV. A las 12:18:22 h, el generador G1 de la C.H. Gallito Ciego sincronizó con el SEIN. | 27.33
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 12/12/2025 17:36:00 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" debido al acercamiento de conductor de línea a la red de Electro Oriente, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Cabe señalar que, la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) de 138 kV se encontraba desconectada en la S.E. Bellavista por operación. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Tarapoto y Moyobamba con un total de 60.183 MW. A las 17:41 h, se conectó la línea L-1017 y se coordinó con el CC-EOR recuperar 10 MW en la S.E. Tarapoto. A las 17:41, el CC-CCN declaró disponible la línea L-2194. A las 17:46 h, se conectó la línea L-2194 con el reactor RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 17:49 h, se conectó el autotransformador AT-4201. A las 17:50 h, se coordinó con el CC-CCN reducir la tensión de 138 kV de la S.E. Belaunde Terry a 140kV con los taps del transformador AT-4201. El CC-CCN informó que tiene problemas para mover los taps del transformador AT-4201 y lo haría desde la misma subestación. A las 18:13 h, se energizó la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto. A las 18:23 h, la línea L-1018 se conectó en la S.E. Belaunde Terry y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida en la S.E. Tarapoto. A las 18:24 h, se conectó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV y se coordinó recuperar toda la carga de la S.E. Moyobamba. | 60.18
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | L. CACLIC - BELAUNDE TERRY - LINEA L-2194 | 12/12/2025 19:37:00 | Desconectó la línea L-2194 (Cáclic - Belaunde Terry) de 220 kV por falla monofásica en la fase "S" debido al acercamiento de conductor de línea de media tensión de Electro Oriente a la línea L-2194, según lo informado por CONCESIONARIA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN CCNCM, titular de la línea. Cabe señalar que, la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) de 138 kV se encontraba desconectada en la S.E. Bellavista por operación. Como consecuencia, se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Tarapoto y Moyobamba con un total de 65.41 MW aproximadamente. A las 19:40 h, se conectó la línea L-1017 y se coordinó con el CC-EOR recuperar 10 MW en la S.E. Tarapoto. A las 19:41, el CC-CCN declaró disponible la línea L-2194. A las 19:46 h, se conectó la línea L-2194 con el reactor RB-4201 de la S.E. Belaunde Terry. A las 19:47 h, se conectó el autotransformador AT-4201. Asimismo, se coordinó con el CC-CCN reducir la tensión de 138 kV de la S.E. Belaunde Terry a 145 kV con los taps del autotransformador AT-4201. A las 19:48 h, se energizó la línea L-1018 en la S.E. Tarapoto. A las 19:50 h, la línea L-1018 se conectó en la S.E. Belaunde Terry y se coordinó recuperar toda la carga interrumpida en la S.E. Tarapoto. A las 19:51 h, se conectó la línea L-1049 (Belaunde Terry - Moyobamba) de 138 kV y se coordinó recuperar toda la carga de la S.E. Moyobamba. | 65.41
ELECTRO ORIENTE | L. CUTERVO - NUEVA JAÉN - LINEA L-1138 | 12/12/2025 20:41:00 | Desconectó la línea L-1138 (Cutervo - Nueva Jaén) de 138 kV, por falla externa en el alimentador NJA202, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro en las SS.EE. Jaen, Nueva Jaen, Bagua, Muyo, Bagua Grande y Queanda con un total de 38.126 MW en la S.E. Nueva Jaén. A las 20:48 h, se energizó la línea L-1138 y se procedió a recuperar los suministros interrumpidos. | 38.13

## 29.ANEXO III-5
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 12/12/2025 22:53:41 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a 31.97 km desde la S.E. San Gabán, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 25.44 MW. Asimismo, desconectaron las CC.HH. Ángel II y III cuando generaban 40 MW en total por actuación de su Esquema Especial de Protección. A las 23:10:24 h, se conectó la línea L-1014 (San Gabán II - Mazuco) y se procedió a recuperar la carga de la S.E. Mazuco. A las 23:23 h, se procedió a recuperar la carga de la S.E. Puerto Maldonado mediante la C.T.R.F. Puerto Maldonado en sistema aislado. | 25.44
ELECTRO SUR ESTE | S.E. PUERTO MALDONADO - BARRA BARRA10KV | 13/12/2025 00:07:00 | Se coordinó desconectar manualmente la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado durante la operación en sistema aislado con la C.T.R.F. Puerto Maldonado debido a la indisponibilidad del relé de sincronismo del interruptor IN-1005 correspondiente a la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV en la S.E. Puerto Maldonado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado 10 kV con un total de 10.7 MW. A las 00:09 h, se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado desde el SEIN y procedió a recuperar todo el suministro interrumpido. | 10.7
ELECTROCENTRO | L. PICHANAKI - SATIPO - LINEA L-6086 | 13/12/2025 03:40:50 | Desconectó la línea L-6086 (Pichanaki - Satipo) de 60 kV en la S.E. Pichanaki, por falla bifásica a tierra en las fases "S" y "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTROCENTRO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Satipo y Chalhuamayo con un total de 7.42 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Chalhuamayo con 5 MW. A las 03:45:53 h, se conectó la línea L-6086 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 7.42
HIDRANDINA | L. SIHUAS - TAYABAMBA - LINEA L-1133 | 14/12/2025 20:07:06 | Desconectó la línea L-1133 (Sihuas - Tayabamba) de 138 kV por actuación de su protección de sobrecorriente (50/51) ante una falla trifásica a 13.8 km desde la S.E. Tayabamba, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Tayabamba y Llacuabamba con un total de 27.81 MW. Asimismo, desconectó la C.H. Tarabamba con 0.3 MW. A las 20:09:36 h, se conectó la línea L-1133 con lo cual se procedió a normalizar los suministros interrumpidos. | 27.81
VARI ENERGIA S.A.C. | L. CAMPAS - SANTA ANA - LINEA L-1184 | 16/12/2025 08:16:38 | Desconectó la línea L-1184 (Campas - Santa Ana) de 138 kV, por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla, debido a descargas atmosféricas en la zona, según lo informado por VARI ENERGÍA, titular de la línea. Como consecuencia desconectaron las CC.HH. Anashironi y Renovandes H1 con 3 MW y 20 MW, respectivamente. Asimismo, se produjo la interrupción de suministros en la S.E. Santa Ana 22.9 kV con un total de 1.36 MW. A las 08:33:14 h, se conectó la línea L-1184. A las 08:50 h, el generador G1 de la C.H. Anashironi sincronizó con el SEIN. A las 09:08 h, el generador G1 de la C.H. Renovandes H1 sincronizó con el SEIN. | 1.36
ELECTRO ORIENTE | L. TOCACHE - JUANJUI - LINEA L-1016 | 16/12/2025 16:02:25 | Desconectó la línea L-1016 (Tocache - Juanjuí) de 138 kV por actuación de su protección distancia ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Juanjuí y Bellavista con un total de 15.118 MW. A las 16:12:18 h, se conectó la línea L-1016 y se coordinó recuperar la carga interrumpida. A las 16:17 h, se conectó la línea L-1019 (Juanjuí - Bellavista) de 138 kV y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 15.12
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. QUENCORO - TRAFO3D T47-131 | 18/12/2025 21:25:00 | Se ejecutó el rechazo de carga programado en la S.E. Quencoro por sobrecarga en el transformador T47-131. Se coordinó con los CC-KLP y CC-STK para rechazar la carga de sus clientes libres. A las 22:40 h, se recuperaron los suministros interrumpidos. | 0.59
ELECTRO ORIENTE | L. TOCACHE - JUANJUI - LINEA L-1016 | 18/12/2025 22:16:44 | Desconectó la línea L-1016 (Tocache - Juanjuí) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla debido a causas que se encuentran en investigación, según lo informado por ELECTRO ORIENTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministros de las SS.EE. Juanjuí y Bellavista con un total de 15.567 MW. Cabe señalar que la línea L-1017 (Tarapoto - Bellavista) de 138 kV se encontraba abierto en el extremo de la S.E. Bellavista por operación. A las 22:23 h, se conectó la línea L-1017 en la S.E. Bellavista y se procedió a recuperar la carga interrumpida en la S.E. Bellavista. A las 22:30:03 h, se conectó la línea L-1016 y se procedió a recuperar la carga en la S.E. Juanjuí. A las 22:39 h, se conectó la línea L-1019 (Bellavista - Juanjuí) de 138 kV, quedando cerrado el corredor. | 15.57
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. SAN NICOLÁS - TRAFO T21-61 | 19/12/2025 11:18:05 | Se produjo la desconexión de los transformadores T21 y T23 de 60/13.2 kV de la S.E. San Nicolás debido a una falla en la barra de 13,8 kV de Shougesa, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los equipos. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. San Nicolás con un total de 50 MW. A las 11:57:38 h, se conectó el transformador T23 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 18:32:42 se conectó el transformador T21-61. | 50
ELECTROCENTRO | S.E. SATIPO - SSEE SE SAT | 22/12/2025 03:59:44 | Se produjo la actuación del ERACMF de EDELSA durante el sistema aislado de la C.H. Chalhuamayo, interrumpiendo un total de 0.247 MW. | 0.25

## 30.ANEXO III-6
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
SINERSA | L. POECHOS - SULLANA - LINEA L-6668 | 22/12/2025 05:59:47 | Desconectó la línea L-6668 (Sullana - Poechos) de 60 kV por falla monofásica a tierra en la fase "S" a 15.4 km desde la S.E. Sullana, debido al acercamiento de ave de rapiña (gallinazo) en la estructura E11, según lo informado por SINERSA, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de las SS.EE. Poechos, Las Lomas y Quiroz con un total de 8.6 MW. Asimismo, desconectó la CC.HH. Poechos I y II con un total de 17.8 MW. A las 06:09:28 h, se conectó la línea L-6668 y se recuperó el suministro interrumpido. | 8.6
SEAL | L. MARCONA - BELLA UNIÓN - LINEA L-6672 | 22/12/2025 09:38:30 | Desconectó la línea L-6672 (Marcona - Bella Unión) de 60 kV por actuación de su protección distancia ante una falla monofásica a tierra en la fase "R", debido a causas no fue informadas por SEAL, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Bella Unión y Chala con un total de 11.9 MW. A las 09:41:44 h, se conectó la línea L-6672 y se procedió a recupera el suministro interrumpido. | 11.96
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. AZÁNGARO - TRAFO3D T79-162 | 23/12/2025 09:11:26 | Desconectó el transformador T79-162 de 138/60/22.9 kV de la S.E. Azángaro durante actividades previas de modernización de protecciones de la empresa SAN GABÁN en dicha subestación, según lo informado por RED DE ENERGIA DEL PERU, titular de equipo. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Azángaro con una carga de 17.35 MW. A las 09:19:12 h, se energizó el transformador y se coordinó recuperar la carga interrumpida. | 15.65
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. PUNO - TRAFO3D T53-162 | 23/12/2025 14:18:10 | Desconectó el transformador T97-162 de 138/60/22.9 kV de la S.E. Puno por actuación de su protección de sobrecorriente de fases (51), debido a una falla en el lado de 22.9 kV, en el pararrayos PR-1294, ocasionada por el contacto de un ave con el equipo. Asimismo, se produjo la apertura del interruptor de 22.9 kV del transformador T53-162 de 138/60/22.9 kV de la S.E. Puno, por actuación de su protección de sobrecorriente de fases (51), asociada a una segunda falla en 22.9 kV, cuya causa se encuentra en proceso de investigación, según lo informado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, titular de los transformadores. Como consecuencia, se interrumpió el servicio de las líneas L-6027 (Puno – Pomata – Ilave)) y L-6028 (Puno – Bellavista) de 60 kV, así como de los alimentadores 0201 y 0202 de la S.E. Puno en 22.9 kV, interrumpiéndose una carga total de 9,9 MW. A las 15:22 h se energizó la barra de 22.9 kV y a las 16:19 h se energizó la barra “A” de 60 kV con el transformador T53-162. A las 16:20 h se conectó la línea L-6028. El transformador T97-162 permaneció fuera de servicio para su revisión. Posteriormente, a las 18:29 h se interrumpió el suministro de la línea L-6028 y en los alimentadores 0201 y 0202, a fin de realizar maniobras para energizar la línea L-6027. El suministro se restableció a las 18:33 h y se normalizó completamente a las 18:37 h con la energización de las líneas L-6027 y L-6028 y de las SET Ilave y Pomata. El día 24.12.2025 a las 09:50:29 h se conectó el T97-162. | 9.9
ELECTRO SUR ESTE | L. MAZUCO - PTO MALDONADO - LINEA L-1015 | 25/12/2025 11:01:24 | Desconectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "S" a 45.19 km desde la S.E. Mazuco, originado por contacto de objeto extraño con el conductor de la línea entre las torres T-126 y T127, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, titular de la línea. Como consecuencia desconectó la C.H. Angel III con 20 MW y se interrumpió la carga de la SE. Puerto Maldonado con 14.883 MW. A las 11:15 h se energizó la línea L-1015 desde la SE. Mazuco con resultado negativo. A las 11:22 h se energizó la barra 10 kV con la C.T.R.F. Puerto Maldonado y se procedió a recuperar su carga. A las 11:31 h, el generador G1 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 11:39 h, el generador G2 de la C.H. Angel III sincronizó con el SEIN. A las 11:55 h se energizó la barra 22.9 kV con la C.T.R.F. Puerto Maldonado y se procedió a recuperar su carga. A las 15:02 h, se energizó la línea L-1015. | 14.88
ELECTRO SUR ESTE | S.E. PUERTO MALDONADO - BARRA BARRA10KV | 25/12/2025 15:13:00 | Se coordinó desconectar manualmente las barras de 10 kV y 22.9 kV de la S.E. Puerto Maldonado durante la operación en sistema aislado con la C.T.R.F. Puerto Maldonado debido a la indisponibilidad del relé de sincronismo del interruptor IN-1005 correspondiente a la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) de 138 kV en la S.E. Puerto Maldonado. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Puerto Maldonado 10 kV con un total de 9.3 MW y la barra de 22.9 kV con un total de 4.8 MW. A las 15:20 h, se energizó la barra de 22.9 kV desde el SEIN y se procedió a normalizar la carga en 22.9 kV. A las 15:25 h, se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado desde el SEIN y procedió a recuperar todo el suministro interrumpido. | 14.1
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 26/12/2025 07:54:09 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) en 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "R" a 92 km desde la S.E. Puno, debido a causas no informadas por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Tucari con un total de 0.1 MW. A las 09:04:59 h se conectó la línea y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 0.1

## 31.ANEXO III-7
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 - LINEA L-5010 | 29/12/2025 04:59:42 | Desconectó la línea L-5010 (Trujillo Nueva – La Niña) de 500 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase “T” a 290.4 km desde la S.E. Trujillo Nueva, debido a desprendimiento de la fibra óptica en la estructura T608 según lo informado por TRANSMATARO, titular de la línea. Asimismo, se produjo la desconexión del reactor R-37 de la S.E. La Niña por activación de su esquema de desconexión ante fallas en la línea L-5010. Además, se produjo la desconexión del SVC de la S.E. Miguel Grau y el generador G1 de la C.H. Curumuy cuando generaba 4.48 MW. Como consecuencia, se registró una reducción de carga en los siguientes Usuarios Libres: Cementos Piura disminuyó de 8,89 MW a 1,82 MW; Cementos Pacasmayo, de 19,07 MW a 15,45 MW; y la planta de gas de UNNA Energía en la S.E. Talara redujo 0,9 MW. A las 05:08 h, se coordinó con el CC-CNP normalizar su carga interrumpida. A las 06:34 h, se conectó el SVC de la S.E. Miguel Grau. A las 10:31:05 h, se conectó la línea L-5010. |  | 11.59
ELECTRONOROESTE S.A. | S.E. EJIDOS - SSEE S.E. | 29/12/2025 05:02:00 | Desconectó el transformador 1TP6047 en el lado de 60 kV de la S.E. Ejidos, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ejidos con un total 9.6 MW. A las 05:13 h, se energizó el transformador 1TP6047 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.6
ELECTRONOROESTE S.A. | S.E. EJIDOS - SSEE S.E. | 29/12/2025 05:02:00 | Desconectó el transformador 1TP6047 en el lado de 60 kV de la S.E. Ejidos, por falla cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRONOROESTE, titular del equipo. Como consecuencia, se interrumpió el suministro de la S.E. Ejidos con un total 9.6 MW. A las 05:13 h, se energizó el transformador 1TP6047 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 9.6
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA - LINEA L-5034 | 29/12/2025 15:36:17 | Se produjo la desconexión de la línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kV por falla monofásica a tierra en fase "S" (falla permanente), debido a rotura de conductor entre las torres N° 50 y N°51, ubicada a 25 km de la S.E. Poroma, según lo informado por ATLÁNTICA TRANSMISIÓN SUR, titular de la línea. Como consecuencia redujeron cargas los usuarios libres MARCOBRE con 12.18 MW y MINERA CERRO VERDE con 19 MW. A las 15:42 h, se coordinó recuperar los suministros interrumpidos. A las 15:56 h, se realizó intento de energización de la línea L-5034 sin éxito, señalizando activación de la protección SOFT, como consecuencia MARCOBRE redujo su carga en 4.11 MW. A las 15:58 h, se coordinó recuperar toda la carga de MARCOBRE. La línea L-5034 quedó fuera de servicio para su inspección. |  | 31.18
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - ANTAUTA - LINEA L-6021 | 29/12/2025 16:22:17 | Desconectó la línea L-6021 (Azángaro - Antauta) de 60 KV por actuación de sui protección de sobrecorriente, ante una falla monofásica a tierra en la fase "T", debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Antauta con un total de 2.02 MW. A las 16:23:18 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 2.02
ELECTRO PUNO | L. AZÁNGARO - PUTINA - LINEA L-6024 | 30/12/2025 12:01:04 | Desconectó la línea L-6024 (Azángaro - Putina) de 60 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L) ante una falla trifásica, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las SS.EE. Huancané y Ananea con un total de 11.14 MW. A las 12:02:07 h, se conectó la línea L-6024 y se recuperó la carga interrumpida. | 11.14
ARUNTANI S.A.C. | L. PUNO - TUCARI - LINEA L-6007 | 30/12/2025 13:58:59 | Desconectó la línea L-6007 (Puno - Tucari) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla monofásica en la fase "T" a 77 km desde la S.E. Puno, debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ARUNTANI, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro del usuario libre ARUNTANI en la S.E. Tucari con un total de 0.177 MW. A las 14:47:15 h, se conectó la línea L-6007 y se procedió a recuperar la carga interrumpida. | 55
ELECTRO PUNO | L. PUNO - POMATA - ILAVE - LINEA L-6027 | 30/12/2025 17:50:03 | Desconectó la línea L-6027 (Puno - Ilave - Pomata) de 60 kV por actuación de su protección distancia (21) ante una falla trifásica debido a descargas atmosféricas, según lo informado por ELECTRO PUNO, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Ilave y Pomata con un total de 5.3 MW. A las 17:52 h, se conectó la línea y se recuperó la carga interrumpida. | 5.3
ELECTRO SUR ESTE | L. SAN GABÁN II - MAZUCO - LINEA L-1014 | 30/12/2025 23:45:21 | Desconectó la línea L-1014 (San Gabán - Mazuco) de 138 kV por actuación de su protección diferencial de línea (87L), ante una falla bifásica entre las fases "S" y "T", cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por ELECTRO SURESTE, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpieron los suministros de las SS.EE. Mazuco y Puerto Maldonado con un total de 20.025 MW. Asimismo, se produjo la desconexión de la PC.H. Tupuri con 1.205 MW. A las 23:55:34 h, se conectó la línea L-1014 y se procedió a normalizar el suministro de la S.E. Mazuco. A las 00:00:44 h del 31.12.2025, se conectó la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado). A las 00:02:50 h, se energizó la barra de 10 kV de la S.E. Puerto Maldonado y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. A las 00:03:49 h, se energizó la barra de 22.9 kV de la S.E. Puerto Maldonado y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 20.02

## 32.ANEXO III-8
ANEXO III: LISTADO DE EVENTOS Y FALLAS QUE OCASIONARON INTERRUPCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EMPRESA | EQUIPO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | INTERRUPCIÓN (MW) | DISMINUCIÓN (MW)
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 31/12/2025 12:06:00 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV por actuación de su protección de distancia (21), ante una falla monofásica en la fase "R", debido al contacto de andamio metálico con la línea (vano comprendido entre la E. 89 y E. 90), originado por trabajos dentro de las instalaciones de la planta de Cementos Pacasmayo, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo Pueblo con 8.1 MW. A las 12:10 h se conectó la línea L-6653 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 8.1
HIDRANDINA | L. GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO - LINEA L-6653 | 31/12/2025 12:38:00 | Desconectó la línea L-6653 (Guadalupe - Pacasmayo Pueblo) de 60 kV por falla, cuya causa se encuentra en investigación, según lo informado por HIDRANDINA, titular de la línea. Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Pacasmayo Pueblo con 6 MW. A las 17:26 h se conectó la línea L-6653 y se procedió a normalizar el suministro interrumpido. | 6

## Contraportada
  Director Ejecutivo
  Ing. Leonardo Dejo Prado
  Revisado y Aprobado por:
  Sub Director de Gestión de la Información (e)
  Ing. Geiner Tafur Grandez
  Elaborado por:
  Especialista Jr. de Gestión de la Información
  Ing. Ricardo Varas Barrios
  Contactos:
  COES
  Sub Dirección de Gestión de Información
  Av. Los Conquistadores Nro 1144, piso 2
  San Isidro - Lima
  Perú
  +51 (1) 611 - 8585
  Anexo: 655
  sgi@coes.org.pe
  Atención al Cliente:
  +51 (1)611-8585 Anexo 620
  Suscripciones: http://www.coes.org.pe/Portal/publicaciones/suscripcion/index
  Este documento puede ser descargado desde:
  http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
  Puede visitar nuestros Indicadores BI, con data histórica del SEIN en:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/VisorPowerBI
  Lo invitamos a descubrir la versión Beta del Dashboard Monitoreo del SEIN - Tiempo Real con el acceso:
  https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/MonitoreoSEIN